Poptávka kontejneru

Pro potřeby napájení hlubinného čerpadla poptáváme kontejner pro umístění řídícího rozvaděče a oddělovacího transformátoru o šířce 2,2 – 2,5 m a délce 3,5 – 4 m. Vzhledem k rozměrům elektrických přístrojů požadujeme vstupní dveře o světlé šířce min. 120 cm, mohou být i dvoukřídlové. Podlaha buňky musí být nevodivá (dielektrický koberec). Zatížení podlahy bude v místě rozvaděče cca 250 kg, transformátor váží 200 kg. Uprostřed každé stěny bude zemnicí svorka M8 cca 20 cm nad podlahou. V zadní stěně bude u podlahy otvor 40 x 20 cm pro průchod silových kabelů. V bočních stěnách budou otvory 30 x 30 cm pro křížové větrání, vlevo u stropu s kabelem pro odsávací ventilátor, v pravé stěně při zemi s mřížkou pro vstup větracího vzduchu. Elektrický rozvaděč kontejneru musí být dimenzovaný pro osvětlení, 4 zásuvky 220 V, ventilátor a klimatizaci.

Podrobnosti, týkající se detailního rozmístění vybavení, budou řešeny s dodavatelem vybrané nabídky.