## ventilacia (2)
Vzduchotechnika
Vetranie a klimatizácia predajne TOPSHOP
1a | Prívodná vetracia a klimatizačná jednotka Aero Master FP 2.7 v zostave: a/ Tlmiaca vložka DV 650-320 b/ Regulačná klapka LK 650-320 Príslušenstvo: Servopohon LM 230A, 4 Nm c/ Filter FPVH 2.7/3 ECOD, trieda filtrácie G3 Príslušenstvo: Snímač tlakovej diferencie P33 N d/ Priamy chladič / kondenzátor FPVF 2.7/3RL, Qv= 2100 m3/hod., chladiace médium freón R410A (Mix), Qchl.= 7,8 kW, Pripojenie plyn / kvapalina = 22/16 mm Príslušenstvo: Kapilárový termostat CAP 2M_XP e/ Eliminátor kapiek FPVU 2.7/L f/ Ventilátor FPVA 220-1,1/J2, Qv= 2100 m3/hod., Pext.= 250 Pa, P= 1,1 kW, I= 2,4 A, napätie 3NPE 400 V, 50 Hz Príslušenstvo: Regulátor výkonu XPFM 1.5 (IP21) g/ Tlmiaca vložka DV 650-320 | 1 | ks
1b | Montáž položky č. 1a | 1 | kpl
2a | Odvodná vetracia jednotka AeroMaster FP 2.7 v zostave: a/ Tlmiaca vložka DV 650-320 b/ Regulačná klapka LK 650-320 Príslušenstvo: Servopohon LM 230A, 4 Nm c/ Ventilátor FPVA 220-1,1/J2, Qv= 2100 m3/hod., Pext.= 250 Pa, P= 1,1 kW, I= 2,4 A, napätie 3NPE 400 V, 50 Hz d/ Regulátor výkonu XPFM 1.5 (IP21), Tlmiaca vložka DV 650-320 | 1 | ks
2b | Riadiaci systém VCS | 1 | kpl
2c | Montáž položky č. 2a | 1 | ks
2d | Montáž položky č. 2b | 1 | ks
3a | Vonkajšia kondenzačná jednotka Daikin typ AZQS100BY1, Qchl.= 9,5 kW, Qvyk.= 10,8 kW, chladiace médium freón R410A, P= 2,99 kW, Istenie 20 A, napätie 400 V, 50 Hz, Pripojenie potrubia kvapalina/plyn= 9,5/15,9 mm | 1 | ks
3b | Montáž položky č. 3a | 1 | ks
Príslušenstvo + montážny materiál
| Expanzný ventil EKEXV100 | 1 | ks
| Montáž expanzného ventilu | 1 | kpl
| Komunikačný adaptér EKEQFCBA | 1 | ks
| Montáž komunikačného adaptéra | 1 | kpl
| Medené izolované potrubie na rozvod chladiva včítane prepojovacích elektrických káblov | 22 | bm
| Montáž medeného izolovaného potrubia | 22 | bm
| Konzola pod vonkajšiu kondenzačnú jednotku | 1 | kpl
| Montáž konzoly | 1 | kpl
| Čerpadlo na odvod kondenzátu s trojstupňovým ochranným plavákom MiniBlue H+C, 230 V, 50 Hz, P= 16 W, I= 0,5 A, max. prietok 8 l/hod., max. sacia výška 5 m, max. výtlačná výška 8 m | 1 | ks
| Montáž čerpadla | 1 | kpl
4 | Prívodná štrbina VSD35-1-AK-M/1650x98x30, Výrobca: TROX | 9 | ks
| Montáž prívodnej štrbiny | 9 | kpl
5 | Flexibilná hadica SONOFLEX MI 102 | 20 | bm
| Montáž flexibilnej hadice | 20 | bm
6 | Protidažďová žalúzia PZ AL - 500 x 500 - UR - S | 1 | ks
| Montáž protidažďovej žalúzie | 1 | kpl
7 | Stenová mriežka NOVA-L-1-2-500x200-H-4-17,5 | 2 | ks
| Montáž stenovej mriežky | 2 | kpl
8 | Stenová mriežka NOVA-L-1-2-700x150-V-4-12,5 | 4 | ks
| Montáž stenovej mriežky | 4 | kpl
9 | Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2:
| do obvodu 1000 mm / 30% tvaroviek | 22 | bm
| montáž | 22 | bm
| do obvodu 1420 mm / 30% tvaroviek | 3 | bm
| montáž | 3 | bm
| do obvodu 1600 mm / 20% tvaroviek | 5 | bm
| montáž | 5 | bm
| do obvodu 2000 mm / 90% tvaroviek | 6 | bm
| montáž | 6 | bm
| Tepelná izolácia vzduchotechnického potrubia s ochranou proti kondenzácii. Izolácia z vonkajšej strany obalená hliníkovou fóliou, hrúba izolácie 40 mm | 45 | m2
| montáž tepelnej izolácie | 45 | m2
| Montážny, tesniaci a spojovací materiál | 40 | kg
| Doprava montážneho a spojovacieho materiálu | 40 | kg