## Obecná specifikace otvorových v
Okna v obvodových stěnách a ve stěnách k nevytápěným prostorům - společné specifikace, podrobnější další specifikace jsou uvedeny u jednotlivých výplní
Těsnění připojovací vnitřní a vnější spáry oken | Spáru vyplnit expanzní PUR pěnou, použít z obou stran těsnicí systémové pásky,
instalovat před montáží okna do otvoru
Těsnění funkční spáry oken: | Mezi rámem a křídlem jsou požadována nejméně 3 těsnění
Barva vnější: | Hnědá
Barva vnitřní: | Bílá
Součinitel prostupu tepla | Uw do = 1,08 W/m2/K
Kotvení oken: | Okna budou instalována z interiéru
Kování: | Celoobvodové kování, barva stříbrná (ekologické chromování), dle typu okna otevíravé (O), otevíravé-sklopné (OS), sklopné (S)
Zakreslen: | Pohled na okna z vnější strany
Vnější ostění: | Zateplit 20-50 mm EPS ale tak, aby byla viditelná tl. rámu nejméně 30 mm, APU lišty
Rovina osazení: | Osadit o 10 cm blíže k povrchu fasády než jsou původní otvorové výplněu fasády, kde se zatepluje. Ostatní do stejné roviny jako původní
Vnitřní ostění: | Vnitřní špalety budou opraveny omítkou a začištěny + vnitřní malba
Všechny výplně otvorů budou při montáži ETICS zalepeny průhlednou fólií, lepidlo pásky nezanechá na rámu stopy
Odbourat původní parapety vnější tak, aby nový vnější parapet měl sklon nejméně 6%
Vnitřní parapet: | bílý, laminovaný
Všechna křídla musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky - odtěsněno (mikroventilace)
Všechna křídla O a OS musí být vybavena zvedačem okenního křídla
Přesah odkapové hrany parapetu přes upravený povrch fasády nejméně 35 mm
Demontáž, likvidace a odvoz původních výplní a parapetů
Seřízení kování oken tak, aby okna plnila svojí funkci, otevíravá křídla doléhala těsně k rámům oken
Vyčištění rámů oken od prachu z provádění stavby
Zakrytí otvorových výplní a parapetů při provádění vnějšího kontaktního zateplení
Otvorové výplně budou osazeny před prováděním vnějšího kontaktního zateplení
Kótovány rozměry stavebního otvoru.
Výroba otvorových výplní musí být provedena na základě vlastního zaměření dodavatelem !
Vstupní dveře v obvodových stěnách- společné specifikace, podrobnější další specifikace jsou uvedeny dále
Rám: | Plastový s výztuhou (dodavatel je povinnen posoudit proveditelnost velkých výplní z hlediska mech. vlastností v plastovém rámu.
Barva vnější: | Hnědá
Barva vnitřní: | Bílá
Součinitel prostupu tepla celých dveří: | Ud=1,08 W/m2/K
Těsnění připojovací vnitřní a vnější spáry oken | Spáru vyplnit expanzní PUR pěnou, použít z obou stran těsnicí systémové pásky, instalovat před montáží okna do otvoru
Těsnění funkční spáry oken: | Mezi rámem a křídlem jsou požadována nejméně 3 těsnění
Kotvení dveří: | Okna budou instalována z interiéru
Parapety vnější: | Hliníkové s hliníkovými koncovkami celoplošně lepené lepidlem na bázi asfaltu za studena
Parapety vnitřní:
Zakreslen: | Pohled na dveře z vnější strany
Vnější ostění: | Zateplit 20-50 mm EPS ale tak, aby byla viditelná tl. rámu nejméně 30 mm, APU lišty
Rovina osazení: | Osadit o 10 cm blíže k povrchu fasády než jsou původní otvorové výplně u fasády, kde se zatepluje.
Vnitřní ostění: | Vnitřní špalety budou opraveny omítkou a začištěny + vnitřní malba
Všechny výplně otvorů budou při montáži ETICS zalepeny průhlednou fólií, lepidlo pásky nezanechá na rámu stopy
Demontáž, likvidace a odvoz původních výplní
Kótovány rozměry stavebního otvoru. Výroba otvorových výplní musí být provedena na základě vlastního zaměření dodavatelem !

## okna dveře
Špaletová okna budou vybourána, špaleta dozděna a osazena okna nová.
Součinitel prostupu tepla | U do = 1,08 W/m2/K (tzn. s trojskly)
Kotvení oken: | Okna budou instalována z interiéru
Dělicí rámečky: | meziskelní, barva dle volby investora
Zakreslen: | Pohled na okna z vnější strany
Vnější ostění: | Zateplit 20-50 mm EPS ale tak, aby byla viditelná tl. rámu nejméně 30 mm, APU lišty
Rovina osazení: | Osadit o 10 cm blíže k povrchu fasády než jsou původní otvorové výplněu fasády, kde se zatepluje. Ostatní do stejné roviny jako původní
Vnitřní ostění: | Vnitřní špalety budou opraveny omítkou a začištěny + vnitřní malba
Všechny výplně otvorů budou při montáži ETICS zalepeny průhlednou fólií, lepidlo pásky nezanechá na rámu stopy
Demontáž, likvidace a odvoz původních výplní a parapetů
Seřízení kování oken tak, aby okna plnila svojí funkci, otevíravá křídla doléhala těsně k rámům oken
Vyčištění rámů oken od prachu z provádění stavby
Zakrytí otvorových výplní a parapetů při provádění vnějšího kontaktního zateplení
Fasáda bude provedena před prováděním vnějšího kontaktního zateplení
Kótovány rozměry stavebního otvoru.
Výroba otvorových výplní musí být provedena na základě vlastního zaměření dodavatelem !
| Název, poloha | č. podlaží | ks | šířka | výška | hl. ostění vnitřního | hl. ostění vnějšího | hl. parapetu | plocha ostění a nadpraží vnějšího | plocha výplně | plocha ostění a nadpraží vnitřního | délka parapetu | plocha parapetu | délka ostění z jedné strany
OD101, OD201 | OD101, OD201 |  |  | m | m | m | m | m | m2 | m2 | m2 | m | m2 | m
| V | 1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 0.35 | 0.3 | 0.45 | 2.7 | 4.76 | 3.15 | 3.4 | 1.53 | 12.4
| V | 2 | 1 | 1.7 | 1.4 | 0.35 | 0.3 | 0.45 | 1.35 | 2.38 | 1.575 | 1.7 | 0.765 | 6.2
| S | 1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 0.35 | 0.3 | 0.45 | 2.7 | 4.76 | 3.15 | 3.4 | 1.53 | 12.4
| S | 2 | 1 | 1.7 | 1.4 | 0.35 | 0.3 | 0.45 | 1.35 | 2.38 | 1.575 | 1.7 | 0.765 | 6.2
OD102 | OD102 |  |  | m | m | m | m | m
| V | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.35 | 0.25 | 0.45 | 1.05 | 1.96 | 1.47 | 1.4 | 0.63 | 5.6
| Z | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.35 | 0.25 | 0.45 | 1.05 | 1.96 | 1.47 | 1.4 | 0.63 | 5.6
OJ104 | OJ104 |  |  | m | m | m | m | m
| Z | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 1 | 2 | 1.4 | 2 | 0.8 | 6
OJ105 | OJ105 |  |  | m | m | m | m | m
| J | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 1.8
OJ206 | OJ206 |  |  | m | m | m | m | m
| Z | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.33 | 0.48 | 0.33 | 0.6 | 0.12 | 2.8
OJ208 | OJ208 |  |  | m | m | m | m | m
| S | 2 | 2 | 0.45 | 0.8 | 0.35 | 0.25 | 0.4 | 1.025 | 0.72 | 1.435 | 0.9 | 0.36 | 5
0
DO103 |  |  |  | m | m | m | m | m
| S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.35 | 0.25 | 0 | 1.25 | 2 | 1.75 | 0 | 0 | 6
Dveře do bývalého seníku |  |  |  | m | m | m | m | m
Dřevěné bez požadavku na Ud | J |  |  | 0.8 | 1.8 | 0.15 | 0.15 | 0
[6 empty] | celkem |  |  | 13.955 | 23.58 | 17.455 | 16.8 | 7.175 | 70
dozdívka uvnitř