## 03
| SOUPIS VÝKONŮ |  |  | Datum:
Vytápění
Pos. | Popis výkonů | MJ | Množství | cena / MJ | cena celkem
1 | Demontáže
1.01 | vypuštění topného systému systému | kompl | 1
1.02 | demontáž a ekologická likvidace potrubí do DN 100 vč. tepelné izolace | bm | 350
1.03 | demontáž a ekologická likvidace armatur, elektropohonů, čerpadel | kompl | 1
1.04 | demontáž a ekologická likvidace parních výměníků vč. přípojovacího potrubí, zařízení, armatur, tepelné izolace, včetně rozřezání na místě na manipulovatelné části stávající dopravní cestou | kompl | 2
1.05 | zhotovení zaslepení stávajícího parního přívodu ve strojovně vč. označení popisem | kompl | 1
1.06 | demontáž zásobníkového ohřívače TUV do objemu 1000 L, včetně přípojovacího potrubí, zařízení, armatur, tepelné izolace, včetně rozřezání na místě na manipulovatelné části stávající dopravní cestou | kompl | 1
1.07 | demontáž doplňovací a expanzníhozařízení OTTO HEAT vč. exp. nádrže 1250 L | kompl | 1
1.08 | demontáž a ekologická likvidace stávajícho rozdělovače (sběrače) včetně přípojovacího potrubí, zařízení, armatur, tepelné izolace, včetně rozřezání na místě na manipulovatelné části stávající dopravní cestou | kompl | 4
1.09 | demontáž a ekologická likvidace kondenzátního hospodářství | kompl | 1
713 | Kotelny
713.01 | Plynový kondenzacní kotel pro nízkoteplotní vytápecí systémy a ohrev pitné vody s jmenovitým výkonem 117 kW při teplotním spádu 80/60°C , s teplotou prívodu do 90°C a povoleným provozním tlakem 0,6 MPa. Kotel se zabudovaným modulovaným horákem s extrémne nízkými hodnotami škodlivin ve spalinách, nízkou hlucností, s vysokovýkonným výmeníkem tepla z robustních clánku ze slitiny hliníku s kremíkem, elektronickým zapalováním a elekronickým hlídáním teploty spalin, kompaktní konstrukce s nízkou hmotností a malými nároky na pudorysnou plochu, s normovaným stupnem využití do 110%. Všechny prípojky smerující nahoru s jednoduchým a lehkým pripojením kotle na systém, s možností postavení kotle zadní a levou bocní plochou bezprostredne ke stene bez potreby prostoru, s bezproblémovým prístupem ke všem komponentum kotle zepredu pri údržbe a servisu. Prívod spalovacího vzduchu závislý nebo nezávislý na prostoru kotelny. Kotel kompletne smontovaný a opláštený vcetne veškeré vnitrní elektroinstalace. Rozměry: d.995 x š.600 x v.1300 mm. Hmotnost 195 kg. Min. rozsah modulace výkonu 19-100%. | ks | 4
713.02 | pojistná skupina pro kotel (pol.č.713.01) otev. př. 0,38bar vč. manometru, pojistného ventilu, odvzdušňovacího ventilu. | ks | 4
713.03 | Neutralizacní jednotka s držáky pro zabudování do kotle nebo pro nástenou montáž pro celkový výkon kondenzačního zdroje do 150 kW | ks | 5
713.04 | Ovládací modul s vnejším snímacem. Regulátor rízený vnejší/interiérovou teplotou s casovým programem pro vytápení a ohrev vody s vnejším snímacem. Ekvitermní regulace zabezpecuje optimální provoz kotle, uživatelsky jednoduché ovládání, velký prehledný displej, spolehlivý, dokonale spolupracující s vytápecí technikou. | ks | 4
713.05 | Modul smešovače a řadiče kaskády. Rozširující modul pro rízení kaskády až 4 kotlu s modulovanými horáky, jednoho smešovaného a jednoho prímého okruhu dle zadané konfigurace. Modul musí být použit u všech instalací, které používají hydraulický oddelovac nebo akumulátor tepla pro více zdroju. V systému sbernice muže být pouze 1 modul , další rozšírení je možné dalšími (max. 6) MM moduly. Soucástí dodávky modulu je snímac teploty v hydraulickém oddelovaci a snímac výstupní teploty smešovace. | ks | 4
713.06 | Odkouření - základní pripojovací sada v rade 1 DN 160/200 z polypropylénu, k pripojení kotlu závislých na prívodu vzduchu z místa instalace kotle, obsahuje: 2 revizní kolena 87° DN 160, 2 sberace DN 200/160, trubku na odvod spalin DN 200 x 1 000 mm, koncový díl DN 200 s revizním otvorem a odvodem kondenzátu, sifon na koncový díl, vazelínu k potrení rozebíratelných spoju - tuba 50 ml | kompl | 1
713.07 | Odkouření - doplnková pripojovací sada v rade 2 DN 160/200 z polypropylénu, k pripojení kotlu závislých na prívodu vzduchu z místa instalace kotle, obsahuje: revizní koleno 87° DN 160, sberac DN 200/160, trubku na odvod spalin DN 200 x 1000 mm, vazelínu k potrení rozebíratelných spoju - tuba 50 ml | kompl | 3
713.08 | atypické sběrné potrubí odkouření pro 4 ks kotle (pol.č.713.01) v délce 7m vč. nového napojení do komína a veškerých tvarovek, upevnění, tepelné izolace, napojenín na neutralizační jednotku | kompl | 1
713.09 | vyvložkování stávajícího komínového tělesa v délce 27m pro použití 4 ks kondenzačími kotli (pol.č.713.01) vč. revize kompletního odkouření | kompl | 1
713.10 | Nástěnný kondenzační kotel s výkonem 24 kW s modulovaným výkonem a vestavěným zásobníkem TUV (umožňující instalaci v provedení turbo (C)) . | ks | 1
713.11 | vyvložkování stávajícího komínového tělesa v délce 23m pro použití 1 ks kondenzačími kotlem (pol.č.713.11) vč. revize kompletního odkouření | kompl | 1
713.12 | přívodní potrubí spalovacího vzduchu d=100mm vč. spojek, tep. Izolace, tvarovek | bm | 5
713.09 | Stacionární zásobník na ohřev pitné vody 300L, s výmeníkem z trubek z hladké oceli, smaltovaný (dle DIN 4753) - vysoce úcinná tepelná izolace z kvalitní tvrdé bezfreonové PU peny s nízkými tepelnými ztrátami chránená obalem - vnitrní steny nádoby a výmeníku jsou chráneny dvouvrstvým smaltem a ochrannou horcíkovou anodou, - velká teplosmenná plocha zarucuje krátkou dobu ohrevu a trvalou dodávku teplé vody - jednoduchá údržba spodní príruby - optimalizovaný pomer prumeru a výšky za úcelem ideálního teplotního rozvrstvení. Trvalý výkon při 80/60-10/45°C činí 40kW tj.1000 L/hod. Rozměry: průměr s izolací 610mm. Max., tlak topná voda, pitná voda 10 bar. Topná plocha 1,5m2. Hmotnost 125 kg. | ks | 2
713.10 | Automatické vyrovnávací a doplňovací zařízením pro udržování tlaku v systém. Čerpadlový expanzní automat s integrovaným doplňováním a odplňováním topné soustavy. Skládá se z řídící jednotky, připojovací soupravy a základní nádoby o objemu 1500 L. Pozvolný rozběh čerpadla. Maximální teplota výstupní větve 120°C, maximální provozní teplota na mmbráně 70°C, okolní teplota 0-45°C, hlučnost ca 55 dB, krytí IP 54, napojení na expazní nádoby 1", výstup sumární poruchy a připojení RS 485 | kompl | 1
713.11 | Úpravna vody. Kabinetový změkčovací filtr, Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody, přimíchávání přímo na řídícím ventilu, - atestace pro pitné aplikace v CZ vč. připojovacích armatur a odkalovacího filtru. napojení vody / odpadu 3/4“ / PE hadice 1/2“. Barva bílá. Rozměry: výška / šířka / hloubka 635 / 320 / 662 mm. Provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa | kompl | 1
713.12 | pojišťovací ventil na studenou vodu DN 20 / 6 bar | ks | 2
733 | Rozvod potrubí
733.01 | ocelové potrubí bezešvé 22,0/2,6 (DN15) | bm | 18
733.02 | ocelové potrubí bezešvé 28,0/2,6 (DN20) | bm | 20
733.03 | ocelové potrubí bezešvé 31,8/2,6 (DN25) | bm | 52
733.04 | ocelové potrubí bezešvé 38,0/2,6 (DN32) | bm | 8
733.05 | ocelové potrubí bezešvé 44,5/2,6 (DN40) | bm | 152
733.06 | ocelové potrubí bezešvé 57,0/2,9 (DN50) | bm | 96
733.07 | ocelové potrubí bezešvé 76,0/3,2 (DN65) | bm | 6
733.08 | ocelové potrubí bezešvé 89,0/3,6 (DN80) | bm | 28
733.09 | ocelové potrubí bezešvé 108,0/4,0 (DN100) | bm | 48
733.10 | tlaková zkouška potrubí do DN100 | bm | 428
733.11 | pozinkovaný montážní, kotvící, závěsný a spojovací materiál; pro uchycení potrubí do stropu, střechy, stěny, vazníků, vaznic; pro společné závěsy, pro potrubí DN 15 až DN 100 | kompl | 1
733.12 | rozdělovač a sběrač DN 250, vč. 21 přírubových hrdel a nosné kontrukce a tepelné izolace vč. Šedé PE fólie | kompl | 1
733.13 | nátěr potrubí do DN 100, 2xZ + 1xS | bm | 428
733.14 | potrubí PPR do DN 50/PN 16 | bm | 52
713 | Izolace tepelné
713.01 | tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí a tvarovky do DN 20, včetně šedé PE fólie | bm | 38
713.02 | tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí a tvarovky DN 25, včetně šedé PE fólie | bm | 52
713.03 | tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí a tvarovky DN 32, včetně šedé PE fólie | bm | 8
713.04 | tepelná izolace tl. 40 mm pro potrubí a tvarovky DN 40, včetně šedé PE fólie | bm | 152
713.05 | tepelná izolace tl. 60 mm pro potrubí a tvarovky DN 50, včetně šedé PE fólie | bm | 148
713.06 | tepelná izolace tl. 70 mm pro potrubí a tvarovky DN 65, včetně šedé PE fólie | bm | 6
713.07 | tepelná izolace tl. 80 mm pro potrubí a tvarovky DN 80, včetně šedé PE fólie | bm | 28
713.08 | tepelná izolace tl. 100 mm pro potrubí a tvarovky DN 100, včetně šedé PE fólie | bm | 48
734 | Armatury
734.01 | mezipřírubová klapka DN 50, včetně protipřírub a těsnění | ks | 12
734.02 | mezipřírubový zpětný ventil DN 100, včetně protipřírub a těsnění | ks | 1
734.03 | mezipřírubový zpětný ventil DN 80, včetně protipřírub a těsnění | ks | 1
734.04 | mezipřírubový zpětný ventil DN 50, včetně protipřírub a těsnění | ks | 9
734.05 | mezipřírubový zpětný ventil DN 40, včetně protipřírub a těsnění | ks | 9
734.06 | mezipřírubový zpětný ventil DN 25, včetně protipřírub a těsnění | ks | 2
734.07 | zpětný ventil DN 25 | ks | 4
734.08 | příruby do DN 50, včetně montáže | ks | 18
734.09 | teploměr přímý s pouzdrem typ 160/A (0-120°C) | ks | 48
734.10 | tlakoměr včetně manometrické smyčky 0-6 bar | ks | 6
734.11 | vypouštěcí ventil DN 15 | ks | 63
734.12 | vypouštěcí ventil DN 25 | ks | 2
734.13 | filtr DN 80 | ks | 1
734.14 | filtr DN 50 | ks | 9
734.15 | filtr DN 40 | ks | 9
734.16 | filtr DN 25 | ks | 2
734.17 | filtr DN 25 odkalovací (přívod studené vody) | ks | 1
734.18 | uzavírací ventil DN 50 se servopohonem | ks | 4
734.19 | přírubové oběhové elektronicky řízené čerpadlo (poz. č.3) s funkcí: provoz na proporcionální tlak, provoz na konstantní tlak, provoz v režimu AUTOadapt a FLOWadapt, provoz na konstatní teplotu.Teplota čerpané kapalinay -10 až +110°C, PN 16. Parametry: Max. dopravní výška H=10m; max. dopravní množství 22,5m3/h., pracovní bod 8m/4,0m3h. | ks | 4
734.20 | přírubové oběhové elektronicky řízené čerpadlo (poz. č.1) s funkcí: provoz na proporcionální tlak, provoz na konstantní tlak, provoz v režimu AUTOadapt a FLOWadapt, provoz na konstatní teplotu.Teplota čerpané kapalinay -10 až +110°C, PN 16. Parametry: Max. dopravní výška H=10m; max. dopravní množství 10,5m3/h., pracovní bod 8m/2,5m3h. | ks | 9
734.21 | přírubové oběhové elektronicky řízené čerpadlo (poz. č.2) s funkcí: provoz na proporcionální tlak, provoz na konstantní tlak, provoz v režimu AUTOadapt a FLOWadapt, provoz na konstatní teplotu.Teplota čerpané kapalinay -10 až +110°C, PN 16. Parametry: Max. dopravní výška H=10m; max. dopravní množství 9,5m3/h., pracovní bod 8m/1,2m3h. | ks | 2
734.22 | přírubové oběhové elektronicky řízené čerpadlo (poz. č.4) s funkcí: provoz na proporcionální tlak, provoz na konstantní tlak, provoz v režimu AUTOadapt a FLOWadapt, provoz na konstatní teplotu.Teplota čerpané kapalinay -10 až +110°C, PN 16. Parametry: Max. dopravní výška H=10m; max. dopravní množství 31 m3/h., pracovní bod 8m/6,0m3h. | ks | 1
734.23 | závitové oběhové elektronicky řízené čerpadlo (poz. č.9) s funkcí: provoz na proporcionální tlak, provoz na konstantní tlak, provoz v režimu AUTOadapt a FLOWadapt, provoz na konstatní teplotu.Teplota čerpané kapalinay -10 až +110°C, PN 16. Parametry: Max. dopravní výška H=8m; max. dopravní množství 8,5m3/h., pracovní bod 4m/5,0m3h. | ks | 4 |  |  | (magna 25-80)
734.24 | kalové čerpadlo (č.10) Qmin=3 m3/h; Hmin=5m | ks | 1
734.25 | cirkulační čerpadlo TUV Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí. Motor odolný proudu při zablokování rotoru, přišroubovaný pomocí přesuvné matice. Mosazné těleso, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými vlákny, keramická hřídel s uhlíkovými kluznými ložisky, Technické parametry:- Čerpané médium: užitková voda do 65°C,- Provozní teplota (užitková voda): 20 až + 65 °C,- Provozní teplota (otopná voda): -10 až +110 °C,- Okolní teplota (max): 40°C - Provozní max: 10 bar,- Tvrdost vody: do 18°dH,- Druh napájení: 1~230V/50Hz,- Příkon P1 (max): 0,036 - 0,038 kW,- Potrubní přípojka - šroubení: Rp 1", - Montážné délka: 140 mm, S klapkou a ventilem, Max výtlak 1,4m. Max. dopravní množství 1,5m3/h | ks | 2
734.26 | kul.koh. DN20 | ks | 4
734.27 | kul.koh. DN25 | ks | 13
734.28 | kul.koh. DN32 | ks | 4
734.29 | kul.koh. DN40 | ks | 10
734.30 | kul.koh. DN50 | ks | 4
734.31 | mezipřírubová klapka DN 25, včetně protipřírub a těsnění | ks | 6
734.32 | mezipřírubová klapka DN 40, včetně protipřírub a těsnění | ks | 32
734.33 | mezipřírubová klapka DN 50, včetně protipřírub a těsnění | ks | 18
734.34 | mezipřírubová klapka DN 80, včetně protipřírub a těsnění | ks | 4
734.35 | mezipřírubová klapka DN 100, včetně protipřírub a těsnění | ks | 2
734.36 | dvojcestný regulační ventil RV 32 se servopohonem | ks | 2
734.37 | trojcestný regulační ventil DN20 se servopohonem | ks | 2
734.38 | trojcestný regulační ventil DN32 se servopohonem | ks | 9
734.39 | trojcestný regulační ventil DN40 se servopohonem | ks | 4
734.40 | trojcestný regulační ventil DN65 se servopohonem | ks | 1
734.41 | ruční odvzdušňovací ventil vč. odvzdušňovací nádoby ON 50 | ks | 16
734.42 | automatický odvzdušňovací ventil DN 15, včetně odvzduš.nádoby DN 50 | ks | 12
734.43 | vodoměr pitné vody DN 25 | ks | 1
734.44 | termostatický ventil vč. termostatické hlavice DN15 | ks | 4
734.45 | regulační, uzavírací radiátorové šroubení DN 15 | ks | 4
734.46 | měřič tepla Qnom.=2,5 m3/h , vč. teplotních sond na přívopdu a zpátečce | ks | 5
734.47 | měřič tepla Qnom.=1,5 m3/h , vč. teplotních sond na přívopdu a zpátečce | ks | 1
734.48 | otopné deskové těleso výška 900mm, výkon 2 kW při teplotním spádu 80/60°C, vč. upevnění na konzoly na zeď | ks | 4
V | Zařízení vzduchotechniky
V1.01 | Diagonální ventilátory do kruhového potrubí v ultra tichém provedení, průtok 600 m3/h při tlaku 210Pa. Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, patentovaného hlukového absorbéru a motoru. Konstrukce umožňuje snadnou demontáž motorové části, která je připevněna pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Příkon 95W. Průměr 200mm. Hmotnost 8,7 kg. | ks | 1
V1.02 | spiropotrubí d=200 mm , vč. 60% tvarovek | bm | 3
V1.03 | síť/mřížka proti ptactvu a hmyzu do obvodu 2 m | ks | 1
V1.04 | kotvící a spojovací pozinkovaný materiál | kompl | 1
REKAPITULACE:
1 | Demontáže
713 | Kotelny
733 | Rozvod potrubí
713 | Izolace tepelné
734 | Armatury
CELKEM