Akcia :		Krakovany – rekonštrukcia a rozšírenie ČOV, 2.etapa

Stupeň :	Realizačná dokumentácia

Arch. č. :	0415

# A.1 Technická správa

Obsah:

1.Úvod

2. Podklady

3. Popis stavebných objektov

4. Návrh postupu realizácie stavby

5. Skúšky vodotesnosti

6. Inžinierske siete

7. Bezpečnosť pri práci a záver

Príloha:  Zmeny v realizačnej dokumentácii voči projektu pre stavebné povolenie

1. ÚVOD

Táto projektová dokumentácia je spracovaná na úrovni realizačnej dokumentácie a  rieši stavebnú časť stavby: Krakovany – rekonštrukcia a rozšírenie ČOV, 2.etapa.

Počas rekonštrukcie a rozšírenia ČOV Krakovany navrhujeme na odtoku z ČOV zhoršené koncentračné limity:

| Parameter | Požadované limity počas rekonštrukcie |
| --- | --- |
|  | p | m |
| BSK5 mg/l | 50 | 90 |
| CHSK mg/l | 180 | 250 |
| NL mg/l | 50 | 90 |
| NH4-N mg/l | 40 | 50 |

Výškový systém: Balt po vyrovnaní.

Vytyčovací systém: od JTSK

2. PODKLADY

Ako podklady boli použité:  dokumentácia pre stavebné povolenie, zameranie potrebných údajov priamo v teréne, digitálne geodetické zameranie, výsledky inžiniersko-geologického prieskumu, hydrotechnické a hydraulické výpočty, strojnotechnologická a elektročasť tejto projektovej dokumentácie, statické výpočty  a  údaje o prevádzke ČOV poskytnuté investorom a prevádzkovateľom.

V blízkosti navrhovanej stavby sa nachádzajú inžiniersko-geologické sondy:

trieda - symbol

VRT č.  S - 1                                                                                                                    STN 73 1001

–––––––––––

Od 0,00 - 1,20 m  navážka – makadam a betón                                                                     Y

1,20 - 2,80 m  hnedý íl s vysokou plasticitou, tuhý - kvartér                                         F8 - CHt

2,80 - 4,60 m  svetlý hnedosivý íl s vysokou plasticitou s drob. konkr. Fe a Mn

a ojed. hrdzavými zátekmi, tuhý - kvartér                                              F8 - CHt

4,60 - 5,00 m  hnedosivý íl so strednou plasticitou, mäkký - kvartér                            F6 - CIm

5,00 - 5,30 m  sivý íl piesčitý, mäkký – kvartér                                                             F4 - CSm

5,30 - 6,50 m  svetlosivý štrk dobre zrnený ( val. 1 - 5 ojed. 7 cm

vlhký, stredne uľahnutý - kvartér                                                          G1 - GW

6,50 - 7,00 m  svetlosivý piesok zle zrnený so štrkom ( val. 1 - 3 cm                          S2 - SP

7,00 - 8,00 m  svetlosivý štrk dobre zrnený ( val. 1 - 5 ojed. do 10 cm

zvodnelý, stredne uľahnutý - kvartér                                                    G1 - GW

Hladina podzemnej vody :          narazená v hĺbke 6,20 m pod terénom

ustálená v hĺbke  5,90 m pod terénom

VRT č.  S - 2

–––––––––––

Od 0,00 - 0,90 m  navážka – makadam                                                                                   Y

0,90 - 1,50 m  svetlohnedý íl so strednou plasticitou, pevný - kvartér                           F6 - CIp

1,50 - 2,60 m  hnedý íl s vysokou plasticitou, tuhý - kvartér                                          F8 - CHt

2,60 - 3,60 m  hnedosivý íl so strednou plasticitou a  hrdzavými zátekmi,

tuhý - kvartér                                                                                           F6 - CIt

3,60 - 4,60 m  svetlosivý so žltohrdzavými zátekmi  íl s vysokou plasticitou,

tuhý - kvartér                                                                                           F8 - CHt

4,60 - 6,40 m  sivý štrk dobre zrnený ( val. 1 - 5 ojed. 7 cm

vlhký, stredne uľahnutý - kvartér                                                             G1 - GW

6,40 - 8,00 m  sivý štrk dobre zrnený ( val. 1 - 3 ojed. 5 cm

zvodnelý, stredne uľahnutý - kvartér                                                       G1 - GW

Hladina podzemnej vody :        narazená v hĺbke 6,40 m pod terénom

ustálená v hĺbke  5,75 m pod terénom

VRT č.  S - 3

–––––––––––

Od 0,00 - 1,20 m  navážka – hlinito-štrková                                                                             Y

1,20 - 1,80 m  svetlohnedý íl so strednou plasticitou, pevný - kvartér                           F6 - CIp

1,80 - 3,70 m  hnedý íl s vysokou plasticitou, tuhý - kvartér                                          F8 - CHt

3,70 - 4,60 m  svetlý hnedosivý so žltohrdzavými zátekmi  íl s vysokou

plasticitou, tuhý - kvartér                                                                         F8 - CHt

4,60 - 5,90 m  sivý štrk dobre zrnený ( val. 1 - 5 ojed. 7 cm

vlhký, stredne uľahnutý - kvartér                                                            G1 - GW

6,40 - 8,00 m  sivý štrk dobre zrnený ( val. 1 - 5 ojed. 5 – 8 cm

zvodnelý, stredne uľahnutý - kvartér                                                      G1 - GW

Hladina podzemnej vody :        narazená v hĺbke 6,40 m pod terénom

ustálená v hĺbke  5,75 m pod terénom

3.Popis stavebných objektov

S.O.02 Vstupná čerpacia stanica - rekonštrukcia

S.O.03 Objekt mechanického predčistenia - rekonštrukcia

S.O.04 Lapáky piesku – rekonštrukcia, objekt separátora piesku

S.O.05 Merný objekt na prítoku

S.O.06 Denitrifikačné nádrže s rozdeľovacím objektom - rekonštrukcia

S.O.07 Nitrifikačné nádrže – rekonštrukcia

S.O.08 Dosadzovacie nádrže s rozdeľovacím objektom

S.O.09 Objekt terciálneho čistenia

S.O.10 Merný objekt na odtoku

S.O.13 Kalová čerpacia stanica

S.O.15 Rekonštrukcia kalojemu

S.O.16 Objekt odvodňovania kalu

S.O.18 Rekonštrukcia kotolne a kúrenia

S.O.19 Dispečing a prevádzková budova

S.O.20 Rekonštrukcia kalových polí

S.O.21 Cesty, spevnené plochy a chodníky

S.O.22 Prepojovacie potrubia

S.O.23 Vonkajšie osvetlenie

S.O.24 Vonkajšie, kábelové rozvody

S.O.25 Konečné úpravy areálu

Príloha:  Zmeny v realizačnej dokumentácii voči projektu pre stavebné povolenie

S.O.02 Vstupná čerpacia stanica – rekonštrukcia

Rekonštrukcia jestvujúceho objektu vstupnej čerpacej stanice, osadenie nových technologických zariadení – hrubých, mechanicky stieraných hrablíc, kontajnera, stavidiel a závitkových čerpadiel. Demontáž jestvujúcich technologických zariadení je súčasťou technologickej časti.

Dočasné prečerpávanie odpadových vôd:

Počas realizácie tohto stavebného objektu bude potrebné dočasne prečerpávať odpadové vody z novej nádrže žumpových vôd, za stavidlá pred objektom jemných hrablíc.

- Qmax = 72,0 l/s

- Vzdialenosť čerpania = 30,0m

- Doba čerpania = 2 mesiace

- Provizórne hradenie jestvujúceho potrubia DN600 – 1ks

Počas realizácie tohto stavebného objektu, v prípade prívalového dažďa bude potrebné dočasne prečerpávať dažďové odpadové vody z jestvujúcej poslednej šachty pred ČOV, do uzáverovej šachty na obtokovom potrubí DN600 ČOV, za lapákmi piesku.

- Qmax = 300,0 l/s

- Vzdialenosť čerpania = 60,0m

- Doba čerpania = 1týždeň

- Provizórne hradenie jestvujúceho potrubia DN600 – 1ks

Búracia a demontážne práce:

- demontáž oceľového zábradlia a oceľových rebríkov

- demontáž oceľových ryhovaných plechov –lávok pri závitkových čerpadlách, vrátane rámov

- vyrezanie drážok pre pororošty do železobetónovej steny

Navrhované stavebné úpravy:

- zabetónovanie jestvujúcej nefunkčnej šachty pre hrubé zhrabky, zásyp zhutneným štrkopieskom a zabetónovanie hr.150mm betónom C16/20

- zabetónovanie základovej pätky , betón C16/20 pod navrhovaný prístrešok

- nové zábradlie  a rebríky z kompozitov

- nová železobetónová lávka , betón C20/25, kotvená do jestvujúcich železobetónových stien (pozri statiku)

- nová železobetónová lávka , betón C20/25, kotvená do jestvujúcich železobetónových stien, podopretá železobetónovou podperou (pozri statiku)

- nová železobetónová podpera, betón C20/25, kotvená do jestvujúcich železobetónových stien (pozri statiku)

- stavebné úpravy pre stavidlá –vybúranie jestvujúcich stavidiel a zabetónovanie nových stavidiel

- stavebné úpravy pre závitkové čerpadlá – vybúranie jestvujúcich oceľových žľabov závitkových čerpadiel a zabetónovanie nových oceľových žľabov závitkových čerpadiel

- nový prístrešok  nad hrubými hrablicami s rozoberateľným stropom , oceľová nosná konštrukcia (pozri statiku), opláštenie polykarbonátové, komôrkové platne hr.20mm, vrátane príslúšenstva

- plastové odvodnenie strechy prístrešku

- sanácie jestvujúcich betónových konštrukcií, príprava povrchu – otrýskanie povrchu vysokotlakým lúčom vody (voda , piesok), sanácia poškodeného betónu – vypadaných miest, povrchová úprava – náter (vodotesnosť, ošetrenie voči agresivite)

- nové pororošty z kompozitov - lávky pri závitkových čerpadlách, vyspravenie drážok pre pororošty

- stavené úpravy pre profesie – drobné vŕtacie, búracie a vyspravovacie práce

Profesie: statika, elektroinštalácia.

Montáž technologického zariadenia hrubých hrablíc pred montážou prístrešku.

S.O.03  Objekt mechanického predčistenia – rekonštrukcia

Rekonštrukcia jestvujúceho objektu mechanického predčistenia.

Dočasné prečerpávanie odpadových vôd:

Počas realizácie tohto stavebného objektu bude potrebné dočasne prečerpávať odpadové vody zo žľabu za jemnými hrablicami, za stavidlá pred lapákmi  piesku.

- Qmax = 72,0 l/s

- Vzdialenosť čerpania = 10,0m

- Doba čerpania = 2 týždne

Búracia a demontážne práce:

- demontáž oceľových ryhovaných plechov –prekrytie žľabov a šachty UK, vrátane rámov

- vyrezanie drážok pre pororošty do železobetónovej steny

- kábelový prestup - vyrezanie otvoru 300x300mm  do betónovej podlahy, výkop až po kábelovú chráničku, vyrezanie chráničky

Navrhované stavebné úpravy:

- nové pororošty z kompozitov - prekrytie žľabov a šachty UK , vyspravenie drážok pre pororošty

- rozvodňa – oceľová nosná konštrukcia, opláštenie a vstupné dvere polykarbonátové, komôrkové platne hr.20mm, vrátane príslúšenstva

- výmena klampiarských výrobkov – odvodnenie a oplechovanie strechy, oplechovanie naddverných striešok

- sanácie jestvujúcich betónových konštrukcií, príprava povrchu – otrýskanie povrchu vysokotlakým lúčom vody (voda , piesok), sanácia poškodeného betónu – vypadaných miest, povrchová úprava – náter (vodotesnosť, ošetrenie voči agresivite)

- náter zámočníckych výrobkov, abrazívne očistenie na stupeň Sa 2,5, povrch musí byť zbavený hrdze, nečistôt , mastnoty a okují, povrch musí byť čistý a suchý, základný náter hr.200um, krycí náter hr.200um, farebný odtieň podľa design manuálu TAVOS

- stavebné úpravy pre stavidlá –vybúranie jestvujúcich stavidiel a zabetónovanie nových stavidiel

- náter vnútorných stien a stropu, oprava podlahy, umytie a náter stien a stropu, oprava a doplnenie dlažby na podlahe

- nová fasáda, oprava omietky, náter fasády podľa design manuálu TAVOS

- stavené úpravy pre profesie – drobné vŕtacie, búracie a vyspravovacie práce

Profesie: statika, elektroinštalácia, kúrenie, vzduchotechnika.

S.O.04 Lapáky piesku – rekonštrukcia

Rekonštrukcia jestvujúceho objektu lapákov piesku

Dočasné prečerpávanie odpadových vôd:

Počas realizácie tohto stavebného objektu bude potrebné dočasne prečerpávať odpadové vody zo žľabu za lapákmi piesku, do prvej šachty na potrubí DN600 za lapákmi piesku.

- Qmax = 72,0 l/s

- Vzdialenosť čerpania = 15,0m

- Doba čerpania = 2 týždne

- Provizórne hradenie jestvujúceho potrubia DN600 – 1ks

Búracia a demontážne práce:

- vybúranie časti železobetónovej vane –skládky piesku

- vyrezanie časti železobetónovej steny na žľabe lapáka piesku pre osadenie stavidla

- vyrezanie drážok pre pororošty do železobetónovej steny

- demontáž oceľového zábradlia

Navrhované stavebné úpravy:

- merný objekt 2 – mechanicky vyčistených, odľahčených odpadových vôd, železobetónova šachta, založená v otvorenom výkope na lôžku zhutneného makadamu a podkladnom betóne C12/15, konštrukčný betón vodostavebný C30/37, nakotvenie do jestvujúcej železobetónovej konštrukcie, vodotesné spojenie betónových konštrukcií napučiavacím povrazcom, potrubný prestup DN300

- merný objekt 1 – prítoku odpadových vôd na biologický stupeň ČOV,  jestvujúci žľab s potrubným prepojením DN600

- zabetónovanie jestvujúcich nefunkčných šachiet pre zachytený piesok, zásyp zhutneným štrkopieskom a zabetónovanie hr.150mm betónom C16/20

- stavebné úpravy pre stavidlá –vybúranie jestvujúcich stavidiel a zabetónovanie nových stavidiel

- nové zábradlie z kompozitov

- nové pororošty z kompozitov - prekrytie žľabov, vyspravenie drážok pre pororošty

- vodotesný prestup pre potrubie odľahčenia DN300 sklolam

- sanácie jestvujúcich betónových konštrukcií, príprava povrchu – otrýskanie povrchu vysokotlakým lúčom vody (voda , piesok), sanácia poškodeného betónu – vypadaných miest, povrchová úprava – náter (vodotesnosť, ošetrenie voči agresivite)

- doplnenie betónového chodníka okolo merného objektu 2

- stavené úpravy pre profesie – drobné vŕtacie, búracie a vyspravovacie práce

Profesie: statika, elektroinštalácia.

S.O.04 Objekt separátora piesku

Nový objekt separátora piesku, vybavený technologickým zariadením – separátor piesku, kontajner s podvozkom a koľajnicami.

Pred realizáciou objektu bude potrebné demontovať jestvujúcu lampu vonkajšieho osvetlenia s napájacími káblami, ktoré kolidujú s navrhovaným objektom. (nové vonkajšie osvetlenie rieši S.O.23).

Zakladanie objektu:

Strojovňa separátora piesku, podzemná časť – železobetónová vaňa, založená nad hladinou podzemnej vody na vankúšoch zhutneného makadamu, na Edef = 40 MPa. (môžu byť použité i riečne štrky tr.G2, alebo G.1) , v otvorenej stavebnej jame, zo strany jestvujúcich lapákov piesku paženej štetovnicovou stenou. Obnažené, jestvujúce betónové potrubie obtoku ČOV DN600 bude pred obetónovaním betónom C12/15 obložené polystyrénom hr.100mm.

Koľajisko – železobetónová doska založená nad hladinou podzemnej vody  na vankúšoch zhutneného makadamu, na Edef = 40 MPa. (môžu byť použité i riečne štrky tr.G2, alebo G.1) a podkladnom betóne C12/15. Obnažený teplovodný kanál zo železobetónových prefabrikátov bude pred zabetónovaním podkladného betónu obložený polystyrénom hr.50mm.

Konštrukčné riešenie:

Strojovňa separátora piesku, podzemná časť – železobetónová vaňa C20/25, odvodnená cez priehlbeň, gravitačným potrubím DN200 (S.O.22) do vnútroareálovej kanalizácie, v stenách prestupy pre potrubia, káble, teplovod, železobetónové schody s podestou, priemyselná, protišmyková dlažba.

Strojovňa separátora piesku, nadzemná časť – murovaná, prízemná budova, so sedlovou strechou zo strešných väzníkov, ľahký zateplený strop zo sádrokartónu do vlhkého prostredia, okná a vstupné dvere plastové, odvodnenie a odvetranie strechy. Zábradlie z kompozitov. Uzavretie otvoru pre dopravník piesku rieši technologická časť. Fasáda zateplená polystyrénom hr.50mm, tmelová lepiaca hmota, výstužná mriežka, základná a silikónová omietka. Okolo objektu, mimo spevnených plôch bude betónový chodník.

Koľajisko – železobetónová doska C20/25 s drážkami pre osadenie koľajníc, odvodnenie cez odvodňovací žľab do vnutroareálovej kanalizácie, nad stanovišťom pre kontajner ľahký prístrešok – oceľová nosná konštrukcia (pozri statiku), opláštenie polykarbonátové, komôrkové platne hr.20mm, vrátane príslúšenstva

Profesie: statika, vzduchotechnika, elektroinštalácia, v zime teplovodné temperovanie budovy na +5˚C.

Objekt bude vybavený v súlade s projektom požiarnej ochrany 1ks prenosným hasiacim prístrojom snehovým obsahom hasiva  5 kg.

S.O.05 Merný objekt na prítoku

Pozri S.O.04 Objekt mechanického predčistenia – rekonštrukcia, merný objekt 1.

S.O.06 Denitrifikačné nádrže s rozdeľovacím objektom – rekonštrukcia

S.O.07 Nitrifikačné nádrže – rekonštrukcia

V rámci 2.etapy bude zrealizovaný nový rozdeľovací objekt pre dve linky aktivačných nádrží , jestvujúca dážďová nádrž bude rekonštruovaná na denitrifikačné nádrže a jestvujúce dosadzovacie nádrže budú rekonštruované na nitrifikačné nádrže. Objekty budú vybavené novým strojnotechnologickým zariadením: miešadlami so zdvíhacími zariadeniami, prevzdušňovacím systémom a čerpacou technikou internej recirkulácie. Rekonštrukcia bude prebiehať za obmedzenej prevádzky aktivačných nádrží – pozri návrh postupu realizácie stavby.

Dážďovú nádrž a vyčerpané dosadzovacie nádrže bude potrebné vyčistiť od nánosov kalu.

Dočasné prečerpávanie odpadových vôd:

Počas realizácie týchto stavebných objektov bude potrebné dočasne prečerpávať odpadové vody z konca nitrifikačnej nádrže Ni 1.1 (Ni 2.1) do rozdeľovacieho objektu pre dosadzovacie nádrže, na novú časť ČOV.

- Qmax = 72,0 l/s

- Vzdialenosť čerpania = 55,0m

- Doba čerpania = 3 mesiace

Rozdeľovací objekt:  bude rovnomerne rozdeľovať prítok odpadových vôd na dve rovnaké linky aktivačných nádrží. Prepadové hrany budú výškovo nastaviteľné. Kanálovými uzávermi na prítoku na jednotlivé linky bude možné odstaviť jednotlivú linku, alebo obmedziť prítok na jednotlivú linku.

Zakladanie:  objekt bude založený v otvorenej stavebnej jame nad hladinou podzemnej vody.  V prvej etape sa založí prítokové potrubie DN400 s výtokovým potrubím DN800 do betónového bloku C16/20. V druhej etape sa založí samotná šachta rozdeľovacieho objektu na podklad zo zhutneného makadamu frakcie0/22 (môžu byť použité i riečne štrky tr.G2, alebo G.1),  po vrstvách max.300mm, na Edef = 40 MPa a na podkladný betón C12/15.

Konštrukčné riešenie: prítokové potrubia , nastaviteľné prepadové hrany  a kanálové uzávery z nerezu, vodotesné prestupy potrubí cez steny objektov, konštrukčný železobetón vodostavebný C30/37, zábradlie z kompozitov, obslužný chodník z betónu.

Profesie: statika

Denitrifikačné a nitrifikačné nádrže:

Búracie a demontážne práce:

- vyrezanie otvorov – 2ks DN400 do železobetónovej steny pre prítokové potrubia DN300 z rozdeľovacieho objektu

- vybúranie nepotrebných konštrukcií z prostého betónu z dážďovej nádrže a dosadzovacích nádrží

- vybúranie nepotrebných  konštrukcií zo železobetónu z dážďovej nádrže a dosadzovacích nádrží

- vyrezanie priehlbne 500x500x200mm – 3ks v železobetónovom dne nádrží  pre dočerpanie jednotlivých sekcií

- vyrezanie otvorov - 4ks, 850x700mm do železobetónovej steny hr.1320mm medzi dážďovou nádržou a aktivačnými nádržami a aktivačnými nádržami a dosadzovacími nádržami

- vyrezanie otvorov - 2ks, 400x500mm do železobetónovej steny hr.400mm medzi dosadzovacími nádržami a novou odtokovou šachtou

- vyrezanie otvoru DN200 – 2ks pre prestup technologického potrubia internej recirkulácie DN150 cez železobetónovú stenu

- vyrezanie otvoru 850x700mm – 1ks do železobetónovej steny hr.300mm medzi dosadzovacími nádržami

- vyrezanie otvoru DN250 – 4ks pre prestup technologického potrubia internej recirkulácie DN150 cez železobetónovú steny hr.200mm nefunkčných šachiet plávajúcich nečistôt

- demontáž oceľového zábradlia z bočných stien jestvujúcich nádrží  a šachiet

Navrhované stavebné úpravy:

- nová deliaca železobetónová stena – 1ks  v dážďovej nádrži, vodostavebný železobetón C30/37, kotvenie do jestvujúceho dna a stien, vodotesné spojenie betónových konštrukcií napučiavacím povrazcom (pozri statiku)

- zabetónovanie priehlbne v dne dážďovej nádrže, vyrovnanie dna, betón C20/25

- zabetónovanie  vstupného a výstupného otvoru 600x500x400mm v dážďovej nádrži, vodostavený betón C30/37

- zabetónovanie  otvorov plávajúcich nečistôt – 2ks 500x500x400mm v dážďovej nádrži, vodostavený betón C30/37

- zabetónovanie  výtokového otvoru  DN400 v dážďovej nádrži, vodostavený betón C30/37

- vybetónovanie priehlbní – 3ks 500x500x200mm v dne nádrží  pre dočerpanie jednotlivých sekcií

- zabetónovanie jestvujúcich nefunkčných šachiet – 2ks plávajúcich nečistôt, zásyp zhutneným štrkopieskom a zabetónovanie hr.150mm betónom C16/20

- utesnenie medzery okolo vyrezaných otvorov – 4ks vodotesnou sanačnou maltou a napučiavacím povrazcom

- zabetónovanie prítokového žľabu – 2ks do aktivačných a dosadzoavcích nádrží, zásyp zhutneným štrkopieskom a zabetónovanie hr.150mm betónom C16/20

- zabetónovanie  vtokového otvoru vrátneho kalu  DN200 v prítokovom žľabe na aktivačné nádrže, vodostavený betón C30/37

- zabetónovanie  výtokových otvorov – 2ks  900x600x300mm v prítokovom žľabe na aktivačné nádrže, vodostavený betón C30/37

- zabetónovanie  vtokových otvorov – 4ks  3000x600x150mm v prítokovom žľabe na dosadzovacie nádrže, vodostavený betón C30/37

- zabetónovanie  vtokového otvoru  600x500x550mm v prítokovom žľabe na dosadzovacie nádrže, vodostavený betón C30/37

- zabetónovanie  otvorov plávajúcich nečistôt – 3ks 500x500x400mm v dosadzovacích nádržiach, vodostavený betón C30/37

- zabetónovanie  výtokového otvoru – 2ks  DN400 v dosadzovacích nádržiach, vodostavený betón C30/37

- nová deliaca železobetónová stena – 2ks  v dosadzovacích nádržiach, vodostavebný železobetón C30/37, kotvenie do jestvujúceho dna a stien, vodotesné spojenie betónových konštrukcií napučiavacím povrazcom (pozri statiku)

- nová deliaca železobetónová stena doplňujúca  v dosadzovacích nádržiach, vodostavebný železobetón C30/37, kotvenie do jestvujúceho dna a stien, vodotesné spojenie betónových konštrukcií napučiavacím povrazcom (pozri statiku)

- nová železobetónová plošina – 2ks 1000x600x200mm  v dosadzovacích nádržiach,  železobetón C20/25, kotvenie do jestvujúceho dna a stien (pozri statiku)

- zabetónovanie  otvoru – 2ks vrátneho kalu  DN200 v dosadzovacích nádržiach, vodostavený betón C30/37

- zabetónovanie  otvoru – 3ks vrátneho kalu  350x350x400mm v dosadzovacích nádržiach, vodostavený betón C30/37

- zabetónovanie priehlbne – 2ks v dne dosadzovacích nádrží, vyrovnanie dna, betón C20/25

- zabetónovanie , vyrovnanie dna – 2ks v dosadzovacích nádržiach, betón C20/25

- nová odtoková šachta, založená v otvorenom výkope nad hladinou podzemnej vody, na podkladnom betóne C12/15, konštrukčný železobetón dna, stien a stropu C30/37, kovený do jestvujúcej železobetónovej steny a vodotesne spojený napučiavacím povrazcom, stenová vložka pre potrubný prestup sklolaminát DN400, doplnenie betónového chodníka k jestvujúcemu chodníku (pozri statiku)

- vodotesný prestup pre technologické potrubie internej recirkulácie DN150  - 2ks

- nové zábradlie z kompozitov

- rám pre hradenie otvorov – 6ks medzi jednotlivými sekciami aktivačných nádrží, nerezové prevedenie

- sanácie jestvujúcich betónových konštrukcií, príprava povrchu – otrýskanie povrchu vysokotlakým lúčom vody (voda , piesok), sanácia poškodeného betónu – vypadaných miest, povrchová úprava – náter (vodotesnosť, ošetrenie voči agresivite)

- stavené úpravy pre profesie – drobné vŕtacie, búracie a vyspravovacie práce

- dočasná drevená hradiaca stena – 2ks, utesnená fóliou a tesniacím tmelom, kotvená do jestvujúcich stien a dna žľabu, potrebná pre etapizáciu postupu realizácie stavby

Profesie: statika, elektroinštalácia.

S.O.08 Dosadzovacie nádrže s rozdeľovacím objektom

Nový objekt dosadzovacích nádrží sa skladá z rozdeľovacieho objektu, ktorý bude rozdeľovať prítok  aktivovaných odpadových vôd na dve samostatné dosadzovacie nádrže. Zachytený kal bude odčerpávaný S.O.13 Kalovou čerpacou stanicou a vyčistená odpadová voda bude odtekať cez S.O.09 Objekt terciálneho čistenia a S.O.10 Merný objekt na odtoku z ČOV do recipientu – Holeška. Objekt bude vybavený strojnotechnologickým zariadením: stredovou konštrukciou s potrubnými rozvodmi, pojazdovým mostom so stieraním dna a hladiny a odtokovým žľabom.

Zakladanie objektu:

Navrhované nádrže vrátane odtokových šachiet a rozdeľovací objekt budú zakladané  z časti v otvorenej stavebnej jame so sklonom svahov 1:1, od úrovne cca 2,0m pod terénom po demolovaných kalových poliach, pažená, tesnená jama štetovnicami Larsen 22.

Priesaky podzemnej vody budú zo stavebnej jamy zachytávané systémom studní, prepojených drenážou a prečerpávané cca 50,0m do odtokového potrubia DN600 do recipientu.

Konštrukčné riešenie:

Navrhované nádrže: Podkladný betón C12/15 hr.100mm, dno vodostavebný železobetón C30/37 hr.600mm, steny vodostavebný železobetón C30/37 hr.400mm s rozšírením na pojazdovú dráhu na 600mm, spádový betón C20/25. Odtokové šachty z vodostavebného železobetónu C30/37 dno hr.300mm, steny hr.250mm. Nerezová stredová, dvojplášťová konštrukcia so zaliatím medzipriestoru betónom, kotvená do dna nádrže. Vodotesné prestupy pre nerez potrubné rozvody prítoku, odtoku, kalu a kábelovej chráničky. Kábelová chránička cez stredovú konštrukciu pre napojenie pojazdového mostu. Stavebné úpravy – kotevné platne v stenách nádrže pre osadenie  technologického zariadenia. Betónový chodník okolo nádrže.

Rozdeľovací objekt: osadenie prítokového potrubia do betónového bloku, zásyp zhutneným makadamom frakcie0/22  na  Edef = 40 MPa. (môžu byť použité i riečne štrky tr.G2, alebo G.1), podkladný betón C12/15 hr.100mm, dno vodostavebný železobetón C30/37 hr.400mm, steny vodostavebný železobetón C30/37 hr.300mm. Vodotesné prestupy pre potrubné rozvody prítoku a odtoku. Stavebné úpravy pre osadenie kanálových úzáverov. Prítokové a odtokové nerez potrubné rozvody.

Stavebné úpravy pre profesie.

Zámočnícke výrobky: nerez kanalizačné uzávery s príslušenstvom, nerez stredová konštrukcia, nerez potrubné rozvody a kábelové  chráničky, poklopy šachiet z kompozitov.

Profesie: Statika, elektroinštalácia.

Poznámka:  pozri požiadavky na konštrukcie v poznámke na výkrese.

S.O.09 Objekt terciálneho čistenia

Nový objekt terciálneho čistenie, ktorý vybavený strojnotechnologickým zariadením: mikrositovým rotačným filtrom so separáciou a odčerpávaním kalu a stavidlami.

Zakladanie objektu:

Navrhovaný objekt bude založený v otvorenej stavebnej jame nad hladinou podzemnej vody na vankúšoch zhutneného makadamu, na Edef = 50 MPa. (môžu byť použité i riečne štrky tr.G2, alebo G.1), na teréne po demolovaných kalových poliach.

Konštrukčné riešenie:

Podkladný betón C12/15 hr.100mm, dno vodostavebný železobetón C30/37 hr.400mm, steny vodostavebný železobetón C30/37 hr.300mm, spádový betón C20/25. Vodotesné prestupy pre prítokové a odtokové potrubie a technologické potrubie kalu.

Zámočnícke výrobky: lávky z pororoštov z kompozitov na podperných nerez konštrukciach, zábradlie a rebríky z kompozitov.

Okolo objektu betónový chodník

Stavebné úpravy pre profesie.

Profesie: Statika, elektroinštalácia.

S.O.10 Merný objekt na odtoku

-  Pozri S.O.04 Objekt mechanického predčistenia – rekonštrukcia, merný objekt 2

mechanicky  vyčistených, odľahčených odpadových vôd.

- Pozri S.O.22 Prepojovacie potrubia – merný objekt 3,  mechanicky a biologicky vyčistených

odpadových vôd.

S.O.13 Kalová čerpacia stanica

V novom objekte kalovej čerpacej stanice bude umiestnená čerpacia technika, s rozvodmi a armatúrami(strojnotechnologická dodávka). Do objektu bude privedená prípojka úžitkovej vody DN50(strojnotechnologická dodávka) a najnižšie miesto objektu – potrubný žľab bude odvodnený výtlačným potrubím DN50 (strojnotechnologická dodávka) do vnútroareálovej kanalizácie.

Zakladanie objektu:

Objekt  bude zakladaný v otvorenej stavebnej jame so sklonom svahov 1:1, nad hladinou podzemnej vody na vankúšoch zhutneného makadamu, na Edef = 40 MPa. (môžu byť použité i riečne štrky tr.G2, alebo G.1), na teréne po demolovaných kalových poliach

Konštrukčné riešenie:

Objekt je riešený podzemnou a nadzemnou časťou. Podzemná časť – železobetónová vaňa: podkladny betón C12/15 hr.100mm, dno, steny hr.400mm a podesta so schodami zo železobetónu C20/25.Vodotesné prestupy pre potrubia kalu, vody a výtlaku do kanalizácie.   Nadzemná časť - murovaná budova na železobetónovej, podlahovej doske a základových pásoch,  s ľahkým, zatepleným stropom a sedlovou strechou so strešným systémom, odvetraním a odvodnením. Kábelové prestupy pre napojenie rozvádzača a kábelový kanál. Pozinkovaná dráha I200 pre kladkostroj 0,5t (strojnotechnologická dodávka). Vstupné dvere a okna plastové. Podlaha v strojovni priemyselná, protišmyková dlažba a keramický soklík, pred rozvádzačom gumenný dielektrický koberec. Fasáda zateplená polystyrénom hr.50mm, tmelová lepiaca hmota, výstužná mriežka, základná a silikónová omietka. Okolo objektu betónový chodník so vstupným schodom. Stavebné úpravy pre profesie. Objekt bude temperovaný v zime na +5˚C elektricky.

Zámočnícke výrobky:  zábradlie a pororošty z kompozitov, pozink dráha pre kladkostroj,

Profesie: Statika, vzduchotechnika, elektroinštalácia.

Objekt bude vybavený v súlade s projektom požiarnej ochrany 1ks prenosným hasiacim prístrojom snehovým obsahom hasiva 5 kg a práškovým s obsahom hasiva 6kg.

S.O.15 Rekonštrukcia kalojemu

Rekonštrukcia jestvujúceho objektu kalojemu so strojovňou.

Počas rekonštrukcie kalojemu bude prebytočný kal dočasne uskladňovaný na kalových poliach. Provizórne potrubné prepojenie v strojovni kalojemu na kalové polia rieši strojnotechnologická časť.

Búracia a demontážne práce:

- vyrezanie otvoru DN150 do železobetónovej steny hr.400mm, prestup pre technologické potrubie

- demontáž oceľového zábradlia

- demontáž oceľového rebríka s ochranným košom

- demontáž oceľových pororoštov

- demontáž oceľových, vstupných dverí – 1ks

- demontáž  oceľových okien – 6ks

Navrhované stavebné úpravy:

- zábradlie z komozitov

- rebrík s ochranným košom z kompozitov

- nové pororošty z kompozitov

- plastové vstupné dvere – 1ks

- plastové okno s vnútornými a vonkajšími parapetnými doskami – 6ks

- vodotesný prestup pre technologické potrubia

- výmena klampiarských výrobkov – odvodnenie a oplechovanie strechy, oplechovanie naddverných striešok

- sanácie jestvujúcich betónových konštrukcií, príprava povrchu – otrýskanie povrchu vysokotlakým lúčom vody (voda , piesok), sanácia poškodeného betónu – vypadaných miest, povrchová úprava – náter (vodotesnosť, ošetrenie voči agresivite)

- náter zámočníckych výrobkov, abrazívne očistenie na stupeň Sa 2,5, povrch musí byť zbavený hrdze, nečistôt , mastnoty a okují, povrch musí byť čistý a suchý, základný náter hr.200um, krycí náter hr.200um, farebný odtieň podľa design manuálu TAVOS

- náter vnútorných stien a stropu, oprava podlahy, umytie a náter stien a stropu, oprava a doplnenie dlažby na podlahe

- nová fasáda, oprava omietky, náter fasády podľa design manuálu TAVOS

- stavené úpravy pre profesie – drobné vŕtacie, búracie a vyspravovacie práce

Profesie: elektroinštalácia, kúrenie.

S.O.16 Objekt odvodňovania kalu

Stavebný objekt rieši nový objekt odvodňovania kalu. Objekt bude vybavený strojnotechnologickým zariadením: odstredivkou, flokulačnou stanicou, potrubiami, armatúrami a čerpadlami na prívod a odber kalu, kalovej vody, úžitkovej vody a flokulantu a kladkostrojom, dopravníkmi a kontajnermi na koľajovom podvozku a koľajisku.

Zakladanie objektu:

Objekt  bude zakladaný v otvorenej stavebnej jame so sklonom svahov 1:1, nad hladinou podzemnej vody, na zhutnených vankúšoch z makadamu max. po vrstvách hrúbky 300mm, na Edef = 40 MPa. (Môžu byť použité i riečne štrky tr.G2, alebo G.1).

Konštrukčné riešenie:

Objekt sa skladá z budovy a stanovišťa kontajnerov.

V budove bude miestnoť strojovne  odvodňovania kalu, miestnosť elektrorozvodne a miestnosť skladu flokulantu.

Stanovište kontajnerov je spevnená plocha s koľajiskom, ktorého časť je zastrešená prístreškom.

Budova: Základové pásy z betónu C20/25, podkladný betón C12/15 hr.100mm, podlahová, železobetónová doska hr.300mm. Pod podlahou strojovne, v rohu budovy bude vstupná šachta inžinierských sietí zo železobetónu, ktorá po montáži a odskúšaní potrubí bude zasypaná zhutneným štrkom a uzavretá betónom hr.100mm. Pod podlahou strojovne, cca v strede bude šachta kalovej vody z vodostavebného železobetónu C30/37, z ktorej bude kalová vody odvedená potrubím PVC DN300 do kanalizácie S.O.22. V elektrorozvodni bude pod podlahou kábelový kanál zo železobetónu. Podlaha v strojovni a sklade bude odvodnená odvodňovacími žľabmi do šachty kalovej vody. Pod čerpadlami budú betónové základy.

Steny budovy budú z plnepálenej tehly. V strojovni bude na kóte +2,50 železobetónová podesta, v ktorej budú otvory pre potrubia, káble a zariadenia. Podesta bude odvodnená vpustom do šachty kalovej vody. Prístup na podestu bude schodiskom s plošinou so zábradlím. Na podeste bude sokel pre rozvádzač vybavený ochranným závesom.

Na železobetónovom venci bude osadená sedlová strecha z drevených väzníkov s odvetraním a odvodnením. Strop ľahký, zateplený.

Okná a dvere plastové s parapetnými doskami. Stavebné úpravy pre vzduchotechniku, kúrenie a elektroinštaláciu.

Fasáda zateplená polystyrénom hr.50mm, tmelová lepiaca hmota, výstužná mriežka, základná a silikónová omietka.

Strojovňa a rozvodňa bude v zimnom období elektricky temperovaná na +5˚C a sklad flokulantu na +10˚C.

Stanovište kontajnerov: betónové základy pre stĺpy prístrešku a dopravníky C20/25, podkladný betón C12/15 hr.100mm, podlahová, železobetónová doska hr.300mm. V podlahovej doske budú osadené kotevné platne pre kotvenie koľajníc. Odvodnenie podlahovej dosky bude odvodňovacími žľabmi, ukončenými vpustami, ktoré budú potrubím odvodnené do kanalizácie S.O.22. V základoch pre stĺpy prístrešku budú osadené kotevné platne pre nosnú, oceľovú konštrukciu prístrešku. Na nosnej oceľovej konštrukcii bude osadená sedlová strecha z drevených väzníkov s odvetraním a odvodnením. Strop ľahký. Stavebné úpravy pre profesie.

Terénné úpravy a betónový chodník okolo objektu.

Zámočnícke výrobky: Plošina so schodami z kompozitov, zábradlie z kompozitov, pororošty z kompozitov, oceľová žeriavová dráha,

Profesie:  Statika, elektroinštalácia, kúrenie a vzduchotechnika.

Objekt bude vybavený v súlade s projektom požiarnej ochrany:

- 1.Nadzemné podlažie : 1ks prenosným hasiacim prístrojom snehovým obsahom hasiva 5 kg a práškovým s obsahom hasiva 6kg.

- 2.Nadzemné podlažie : 1ks prenosným hasiacim prístrojom práškovým s obsahom hasiva 6kg.

S.O.18 Rekonštrukcia kotolne a kúrenia

Pozri samostatnú prílohu A.14.

S.O.19 Dispečing a prevádzková budova

V jestvujúcej prevádzkovej budove bude denná miestnosť prerobená na dispečing ČOV Krakovany. Jedná sa o stavebné úpravy pre elektroinštaláciu a vzduchotechniku – klimatizáciu. Podlahová krytina bude vymenená za novú.  Nové, nábytkové  zariadenie dispečingu je súčasťou elektročasti.

Profesie: vzduchotechnika, elektroinštalácia.

Rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy.

Navrhované stavebné úpravy:

- umytie vonkajšej omietky a kabrincového obkladu tlakovou vodou

- vyspravenie poškodeného kabrincového obkladu

- vyspravenie poškodených vonkajších omietok a penetračný náter celej fasády

- náter fasády podľa design manuálu TAVOS

- výmena klampiarských výrobkov – odvodnenie a oplechovanie strechy, oplechovanie naddverných striešok

- výmena jestvujúcich vnútorných a vonkajších dverí so zárubňami – 5ks  a okien s vnútornými a vonkajšími parapetnými doskami – 33ks  za plastové

- náter oceľových vrát

- rekonštrukcia zdravotechniky – rozvodu studenej a teplej vody a kanalizácie v umyvárni so sprchami

- nová hydroizolácia strechy

- stavebné úpravy pre profesie – drobné vŕtacie, búracie a vyspravovacie práce

Profesie:   elektroinštalácia.

S.O.20 Rekonštrukcia kalových polí

Z dôvodu potreby priestoru pre nové objekty ČOV budú jestvujúce kalové polia – 3ks (za monoblokom) demolované a zostavajúce  - 3ks budú rekonštruované.

Demolácia kalových polí:

- demontáž napúšťacích potrubí, vrátane armatúr a tvaroviek a odvzdušňovacích hlavíc

- vybratie odvodňovacej filtračnej vrstvy

- vybúranie železobetónovej a betónovej konštrukcie kalových polí až po základovú škáru-

- zablendovanie odtokových potrubí kalovej vody a prítokového potrubia kalu (kanalizácia DN300 pod cestou medzi kalovými poľami a monoblokom ostáva funkčná)

Rekonštrukcia kalových polí:

- nové drenážne potrubie DN125 pod filtračnou vrstvou

- sanácie jestvujúcich betónových konštrukcií, príprava povrchu – otrýskanie povrchu vysokotlakým lúčom vody (voda , piesok), sanácia poškodeného betónu – vypadaných miest, povrchová úprava – náter (vodotesnosť, ošetrenie voči agresivite)

- nová filtračná vrstva

- nové odvzdušňovacie hlavice

- nové nerez napúšťacia potrubie, vrátane armatúr, kotvenia a tvaroviek

S.O.21 Cesty, spevnené plochy a chodníky

Tento stavebný objekt rieši nové vnútroareálové cesty k navrhovaným objektom S.O.08 Dosadzovacím nádržam, k S.O.13 Kalovej čerpacej stanici, k S.O.16 Objektu odvodňovania kalu a   betónový chodník k S.O.10 Mernému objektu 3.

Konštrukčné riešenie cesty a spevnenej plochy:

- cestný betón III, hr.250mm

- vibrovaný štrk hr.150mm

- štrkopiesok hr.150mm

- prefabrikované obrubníky

Maximálna veľkosť dilatačných celkov 4,5x5,0m.

Odvodnenie vnútroareálových  ciest a spevnených plôch bude cez medzery medzi obrubníkmi do okolitého terénu.

Konštrukčné riešenie chodníka:

- betón C16/20, hr.100mm

- štrkopieskové lôžko hr.100mm

- dilatovať po 3,0m

Súčasťou objektu sú aj betónové schody od S.O.13 Kalovej čerpacej stanice k S.O.08 Dosadzovacím nádržiam.

S.O.22 Prepojovacie potrubia

Tento stavebný objekt rieši vybudovanie  nových  prepojovacích potrubí v areáli ČOV Krakovany, potrebných pre prevádzku nových a rekonštruovaných objektov.

Odpadová voda:

- Prítok z lapákov piesku na nový rozdeľovací objekt pre denitrifikačné nádrže, sklolaminát DN300, DN400, potrubie napojené na jestvujúcu šachtu potrubia DN600

- Prítok z novej, odtokovej šachty nitrifikačných  nádrží do rozdeľovacieho objektu dosadzovacích nádrží, sklolaminát DN400

- Vyčistená voda z dosadzovacích nádrží do objektu terciálneho čistenia, sklolaminát DN300

- Vyčistená voda z objektu terciálneho čistenia napojená do jestvujúcej odtokovej stoky DN600 z ČOV do recipientu Holeška, sklolaminát DN300

- Odľahčenie za mechanickým stupňom (za lápakmi piesku), sklolaminát DN300 napojené do jestvujúcej odtokovej stoky DN600 z ČOV do recipientu Holeška

Vnútroareálová kanalizácia:

- Odvodnenie koľajiska objektu separátora piesku do jestvujúcej vnútroareálovej kanalizácie DN500, PE DN150

- Odpadová voda zo separátora piesku do jestvujúcej vnútroareálovej kanalizácie DN500, PE DN200

- Kalová voda z kalovej čerpacej stanice do jestvujúcej vnútroareálovej kanalizácie DN300, PE DN50 výtlak

- Plávajúce nečistoty z dosadzovacích nádrží do jestvujúcej vnútroareálovej kanalizácie DN300, PE DN150

- Kalová voda z objektu odvodňovania kalu do jestvujúcej vnútroareálovej kanalizácie DN300, sklolaminát DN300

Kalové potrubia:

- Vrátny kal z dosadzovacích nádrží do kalovej čerpacej stanice, PE DN150

- Vrátny kal z kalovej čerpacej stanice do nového prítoku DN400 do rozdeľovacieho objektu pre denitrifikačné nádrže, PE DN150 výtlak

- Prebytočný kal z kalovej čerpacej stanice do strojovne kalojemu, PE DN100 výtlak

- Zahustený kal zo strojovne kalojemu do objektu odvodňovania kalu , PE DN80 výtlak

- Kal z objektu terciálneho čistenia do jestvujúcej vnútroareálovej kanalizácie DN300, PE DN50 výtlak

Potrubie internej recirkulácie:

- Tlakové potrubie PE DN150, napojené na nerez technologické potrubie DN150 výtlak z nitrifikačnej nádrže N 1.3 a N 2.3 napojené na nerez technologické potrubie DN150  v mernej šachte internej recirkulácie 1 a 2 a predĺženie potrubia PE DN150 z 1.etapy stavby do denitrifikačných nádrží  De 1.1 a De 2.1, vyustené do nádrží cez obvodovú stenu

Potrubie tlakového vzduchu:

- Z dúcharne do nitrifikačných nádrží  N 1.2, N 1.3 a N 2.2, N 2.3, samotné potrubie nerez 2xDN125 je strojnotechnologickou dodávkou, stavba rieši zemné práce pre tieto potrubia  a dodávku a montáž oceľovej 2x asfaltojutovanej chráničky  2xØ219x6,35mm – 2x 10,0m  a 2x 5,0m pod jestvujúcimi vnútroareálovými cestami

Rozvod  úžitkovej vody:

- Vetva 1,  PE DN80, od S.O.17 Studne úžitkovej vody po S.O.01Nádrž žumpových vôd, podzemný hydrant pri kotolni a nádrži žumpových vôd.

- Vetva 2, PE DN80, DN50 odbočenie z Vetvy 1 pri kotolni po S.O.13 Kalovú čerpaciu stanicu, napojenie na technologické potrubie, pozemný hydrant pri strojovni kalojemu.

- Vetva 3, PE DN80, PE DN50 odbočenie z Vetvy 1 pri S.O.04 Objekte separátora piesku, po objekt separátora piesku, napojenie na technologické potrubie, pozemný hydrant pri objekte separátora piesku.

- Vetva 4 , PE DN50 odbočenie z Vetvy 2 po S.O.16 Objekt odvodnenia kalu, napojenie na technologické potrubie.

- Vetva 5, PE DN80 odbočenie z Vetvy 1 po  automatickú tlakovú nádobu v prevádzkovej budove, napojenie na technologické potrubie.

- Vetva 6, PE DN80 odbočenie z Vetvy 2 po stred kalových polí, pozemný hydrant pri strede kalových polí.

- Vetva 7, PE DN80 odbočenie z Vetvy 2 po S.O.06, 07 Monoblok, pozemný hydrant pri monobloku.

- Vetva 8, PE DN80 odbočenie z Vetvy 2 po S.O.08 Dosadzovacie nádrže, pozemný hydrant pri dosadzovacích nádržiach.

Teplovod:

- Pozri samostatnú prílohu  A.18.1.

Koagulant:

- Súčasť strojnotechnologickej časti.

Na potrubí odpadovej vody a vnútroareálovej kanalizácie budú prefabrikované kanalizačné šachty.

Potrubia budú uložené v paženej, zemnej ryhe,  podľa vzorových priečnych rezov, pozdĺžnych profilov a kladačských plánov.

Hladina podzemnej vody je ustálená na úrovni cca 5,5m pod terénom . Zakladanie potrubných rozvodov a šachiet bude nad hladinou podzemnej vody.

Súčasťou tohto stavebného objektu je aj realizácia monitoringu jestvujúcej vnútroareálovej kanalizácie a následne oprava poškodenej časti:

- DN600 betónové potrubie – 82,0m

- DN500 betónové potrubie – 88,0m

- DN300 betónové potrubie – 91,0m

- DN200 kameninové potrubie – 20,0m

S.O.23 Vonkajšie osvetlenie

Pozri samostatnú prílohu A.19.

S.O.24 Vonkajšie, kábelové rozvody

Pozri samostatnú prílohu A.20.

S.O.25 Konečné úpravy areálu

Tento stavebný objekt rieši navrhované terénne úpravy v areály ČOV, zahumusovanie a zatrávnanie dotknutých trávnatých plôch a nového upraveného terénu,  demoláciu nefunkčných domčekov a nadzemnej časti železobetónových žľabov, pri nefunkčnom mernom objekte na prítoku a odtoku z ČOV a zasypanie a zatrávnenie podzemnej časti nefunkčných žľabov merných objektov. Výrub jestvujúcich stromov – breza priemeru 30cm, jabloň priemeru 15cm , topoľ priemeru 50cm  a odstránenie  pňov.

4. Návrh postupu realizácie stavby

Realizácia stavby bude prebiehať za prevádzky jestvujúcej ČOV.  Postup realizácie je nutné koordinovať s prevádzkou ČOV.

Za účelom minimalizácie obmedzenia prevádzky jestvujúcej ČOV počas realizácie stavby, navrhujeme nasledovný postup realizácie stavby:

- S.O.02 Vstupná čerpacia stanica – rekonštrukcia, S.O.03 Objekt mechanického predčistenia – rekonštrukcia, S.O.04 Lapáky piesku -  rekonštrukcia, tieto objekty budú realizované za obmedzenia prevádzky ČOV, dočasným prečerpávaním odpadových vôd – pozri popis jednotlivých objektov. S.O.04 Objekt separátora piesku. S.O.22 Prepojovacie potrubia – príslušná časť, S.O.24 Vonkajšie kábelové rozvody – príslušná  časť,  strojnotechnologická a elektrotechnologická časť k týmto objektom. Objekty uvedené do skúšobnej prevádzky a predčasného užívania.

- S.O.20 Rekonštrukcia kalových polí, S.O.17 Rekonštrukcia studne úžitkovej vody, S.O.18 Rekonštrukcia kotolne. S.O.22 Prepojovacie potrubia – príslušná časť, S.O.24 Vonkajšie kábelové rozvody - príslušná časť, strojnotechnologická a elektrotechnologická časť k S.O.17. Tieto objekty budú realizované bez obmedzenia prevádzky ČOV. Objekty uvedené do skúšobnej prevádzky a predčasného užívania.

- S.O.08 Dosadzovacie nádrže s rozdeľovacím objektom, S.O.09 Objekt terciálneho čistenia, S.O.10 Merný objekt na odtoku, S.O.13 Kalová čerpacia stanica, S.O.15 Rekonštrukcia kalojemu, S.O.16 Objekt odvodňovania kalu, S.O.19  Dispečing a prevádzková budova, S.O.21 Cesty, spevnené plochy a chodníky,  S.O.22 Prepojovacie potrubia – príslušná časť, S.O.23 Vonkajšie osvetlenie - príslušná časť, S.O.24 Vonkajšie kábelové rozvody - príslušná časť, S.O.25 Konečné úpravy areálu - príslušná časť, strojnotechnologická a elektrotechnologická časť k týmto objektom.

Tieto objekty budú realizované bez obmedzenia prevádzky ČOV. Objekty uvedené do

skúšobnej prevádzky a predčasného užívania.

- S.O.06 Denitrifikačné nádrže s rozdeľovacím objektom – rekonštrukcia, S.O.07 Nitrifikačné nádrže  - rekonštrukcia. S.O.22 Prepojovacie potrubia – príslušná časť, S.O.24 Vonkajšie kábelové rozvody - príslušná časť, strojnotechnologická a elektrotechnologická časť k týmto objektom. Tieto objekty budú realizované za obmedzenia prevádzky ČOV, rekonštrukcia bude prebiehať na dve etapy, za odstavenia jednej, rekonštruovanej linky aktivačnej nádrže v 1.etape stavby:

- Rekonštrukcia  Ni 1.2, Ni 2.2, Ni 1.3, Ni 2.3, S.O.22 Potrubie internej recirkulácie a tlakového vzduchu – príslušná časť, strojnotechnologická a elektrotechnologická časť k týmto objektom.  V prevádzke bude De 1.2, De 1.3, Ni 1.1 s prečerpávaním odpadových vôd z konca Ni 1.1 na novú časť ČOV v skúšobnej prevádzke a predčasnom užívaní.

- Realizácia rozdeľovacieho objektu a príslušných prepojovacích potrubí a rekonštrukcia De 2.1,  S.O.22 Potrubie internej recirkulácie – príslušná časť, strojnotechnologická a elektrotechnologická časť k týmto objektom. V prevádzke bude De 1.2, De 1.3, Ni 1.1, Ni 1.2, Ni 1.3 a nová časť ČOV.

- Rekonštrukcia De 1.1, S.O.22 Potrubie internej recirkulácie – príslušná časť, strojnotechnologická a elektrotechnologická časť k týmto objektom. V prevádzke bude De 2.1, De 2.2, De 2.3, Ni 2.1, Ni 2.2, Ni 2.3 a nová časť ČOV.

- Spustenie celého objektu S.O.06  a S.O.07 do skúšobnej prevádzky a predčasného užívania.

- Dokončenie objektov S.O.21 Cesty, spevnené plochy a chodníky,  S.O.22 Prepojovacie potrubia, S.O.23 Vonkajšie osvetlenie, S.O.24 Vonkajšie kábelové rozvody, S.O.25 Konečné úpravy areálu  a strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti

- Skúšobná prevádzka celej ČOV Krakovany

5. Skúšky vodotesnosti :

Na navrhovaných objektoch a potrubiach predpisujeme vykonať skúšky vodotesnosti pred ich obsypom a zásypom v zmysle STN 0905 „Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží“, STN 73 6716 „Skúšanie vodotesnosti stôk“, resp. STN EN 1610 „Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk“ a STN 75 59 11 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia.

6. Inžinierske siete :

Pre projektové účely bola prevzatá priestorová poloha jestvujúcich inžinierskych sietí v areáli ČOV z projektovej dokumentácie, prevádzkového poriadku, z geodetického elaborátu zamerania šachiet a objektov podzemných vedení podľa vyznačenia prevádzkovateľa ČOV.

Pred zahájením výstavby je nutné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí ich prevádzkovateľom s vyznačením na povrchu terénu.

7. Bezpečnosť pri práci a záver

Stavba je navrhnutá podľa požiadaviek investora a prevádzkovateľa stavby v súlade s príslušnými, platnými normami a predpismi. Objekty spĺňajú požiadavky zo statického hľadiska, z hľadiska vodotesnosti a z hľadiska bezpečnosti pri realizácii a pri prevádzke stavby.

Práce sa budú vykonávať za prevádzky ČOV v koordinácii s prevádzkou a prevádzkovými predpismi ČOV a Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (príloha F.  DSP).

Je potrebné, aby všetci zodpovední pracovníci a pracovníci priamo zúčastnení na prácach dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti práce a nepodporovali snahu zjednodušovať niektoré pracovné úkony, ak by sa tým ohrozilo ich zdravie alebo zdravie iných pracovníkov. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, plánovania a plnenia pracovných úloh.

Za vytváranie a dodržiavanie podmienok bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce sú zodpovední vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu ich funkčného zaradenia. Poznanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia je súčasťou kvalifikačných predpokladov každého pracovníka. Za bezpečnosť vykonávania stavebných montážnych prác zodpovedá dodávateľ stavby.

Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácií, ktoré sú zrejmé z dokladovej časti projektu.

Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je potrebné investorom a prevádzkovateľom stavby pred zahájením zemných prác vytýčiť.

Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. Chodníky a priľahlé komunikácie budú pravidelne denne čistené.

Počas výstavby je dodávateľ povinný zaistiť bezpečné premostenie zemných rýh lávkami pre peších. Všetky výkopy musia byť opatrené bezpečným ohradením, príslušným dopravným značením a po zotmení osvetlené. V miestach, kde je stavba vedená v blízkosti, resp. križuje

elektrické vedenia (vzdušné aj podzemné ) je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými predpismi, alebo elektrický prúd vypínať.

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Súčasne je dodávateľ povinný dodržiavať nariadenia vlády prezentované v zborníku práce o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci /v hl. 5 par. 133, ods. 6 /. Výkopové práce je nutné realizovať v zmysle zákona o telekomunikáciách / Zákon č. 110/57 Zb. /.

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté napr. v týchto predpisoch:

Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.Tento zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

Nariadenie vlády č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu. Požiadavky tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku.

Akčné hodnoty normalizovanej hladiny A zvuku LAEX,8h pre skupiny prác

| Skupina prác | Činnosť | Hluk na prac. LAEX,8h (dB) |
| --- | --- | --- |
| I | Činnosť vyžadujúca nepretržité sústredenie alebo nerušené dorozumievanie; tvorivá činnosť | 40 |
| II | Činnosť, pri ktorej dorozumievanie predstavuje dôležitú súčasť vykonávanej práce; činnosť, pri ktorej sú veľké nároky na presnosť, rýchlosť alebo pozornosť | 50 |
| III | Činnosť rutinnej povahy, pri ktorej je dorozumievanie súčasťou vykonávanej práce; činnosť vykonávaná na základe čiastkových sluchových informácií | 65 |
| IV | Činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné stroje a nástroje alebo ktorá je vykonávaná v hlučnom prostredí a ktorá nespĺňa podmienky zaradenia do skupín I, II alebo III | 80 |

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku.

Nariadenie vlády medzi príkladmi  činností  v IV. skupine uvádza „Prevažne fyzická práca, práca s využitím zariadení a výrobných procesov vo výrobných priestoroch a závodoch; poľnohospodárstvo a lesníctvo, stavebníctvo a ťažký priemysel; obsluha nákladných dopravných zariadení; práca v tanečných reštauráciách a diskotékach; vodič motorového vozidla.“

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu,slovnej komunikácie alebo ručných signálov. Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci sa musí použiť na vyjadrenie pokynov alebo informácií ustanovených týmto nariadením vlády.

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý zamestnancovi na používanie bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri výbere pracovného prostriedku na osobitné pracovné podmienky a druh práce, na nebezpečenstvá existujúce na jeho pracovisku alebo v jeho priestore a na ďalšie nebezpečenstvá, ktoré môžu dodatočne vyplynúť z používania pracovného prostriedku.

Ak pri používaní pracovného prostriedku nie je možné v plnom rozsahu zamestnancovi zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia, zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, aby čo najviac obmedzil nebezpečenstvo.

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Projektová dokumentácia

V projektovej dokumentácii a jej zmenách sa musia zohľadniť všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri

a) 	architektonických, technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,

b) 	určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp.

V projektovej dokumentácii a jej zmenách sa musí zohľadniť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Počas realizácie prác zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, sú povinní zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na

a) 	udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,

b) 	umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov,

c) 	podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,

d) 	technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov,

e)  	určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky, podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,

g)  	uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov,

- prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác,

- spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi,

j) 	vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.

V etape výstavby sú dodávateľské organizácie  povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia:

- Pre výstavbu nasadzovať stavebné stroje v riadnom  technickom stave, opatrené predpísanými krytmi pre zníženie  hluku.

- Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov.

- Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných  strojov.

- Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným  množstvom škodlivín vo výfukových plynoch.

- Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave.

- Prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníženie rýchlosti).

- Pri výjazde  na   verejné  komunikácie  zabezpečiť  čistenie kolies  (podvozkov) dopravných  prostriedkov a strojov.

- Znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať.

- Udržiavať poriadok na staveniskách. Materiál ukladať na vyhradené miesta.

- Zaistiť odvod dažďových vôd zo staveniska. Zamedziť znečistenie vôd (ropné látky, blato, umývanie vozidiel).

- Na realizáciu stavby využívať plochy v okolí staveniska. V maximálnej možnej miere chrániť jestvujúcu zeleň (ochrana stromov).

Pre oblasť bezpečnosti práce bude vybraný dodávateľ rešpektovať všetky právne nariadenia platné v SR.

S odpadom, ktorý  vznikne pri výstavbe bude realizátor stavby nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch: Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  a   Vyhláška MŽP SR  č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Upozorňujeme na dodržiavanie  podmienok stavebného povolenia a rozhodnutia pre túto stavbu.

Vypracoval : Žalman

Bratislava, apríl 2015