## 04
| SOUPIS VÝKONŮ |  |  | Datum:
Vytápění
Pos. | Popis výkonů | MJ | Množství | cena / MJ | cena celkem
1 | Demontáže
1.01 | vypuštění topného systému systému | kompl | 1
1.02 | demontáž a ekologická likvidace potrubí do DN 100 (v místnosti kotelna) vč. tepelné izolace | bm | 250
1.03 | demontáž a ekologická likvidace armatur, elektropohonů, čerpadel | kompl | 1
1.04 | demontáž a ekologická likvidace kotlů typ Hydrotherm MV-216/720 VD včetně odkouření, přípojovacího potrubí, zařízení, armatur, tepelné izolace, včetně rozřezání na místě na manipulovatelné části stávající dopravní cestou | kompl | 2
1.05 | demontáž zásobníkového ohřívače TUV o objemu 1600 L, včetně přípojovacího potrubí, zařízení, armatur, tepelné izolace, včetně rozřezání na místě na manipulovatelné části stávající dopravní cestou | kompl | 1
1.06 | demontáž doplňovací zařízení VDZ vč. nádrže | kompl | 1
1.07 | demontáž a ekologická likvidace stávajícho rozdělovače (sběrače) včetně přípojovacího potrubí, zařízení, armatur, tepelné izolace, včetně rozřezání na místě na manipulovatelné části stávající dopravní cestou | kompl | 2
1.08 | demontáž a ekologická likvidace ventiltátorů a 4m VZT potrubí o průřezu 600x350mm | kompl | 2
713 | Kotelny
713.01 | Plynový kondenzacní kotel pro nízkoteplotní vytápecí systémy a ohrev pitné vody s jmenovitým výkonem 117 kW při teplotním spádu 80/60°C , s teplotou prívodu do 90°C a povoleným provozním tlakem 0,6 MPa. Kotel se zabudovaným modulovaným horákem s extrémne nízkými hodnotami škodlivin ve spalinách, nízkou hlucností, s vysokovýkonným výmeníkem tepla z robustních clánku ze slitiny hliníku s kremíkem, elektronickým zapalováním a elekronickým hlídáním teploty spalin, kompaktní konstrukce s nízkou hmotností a malými nároky na pudorysnou plochu, s normovaným stupnem využití do 110%. Všechny prípojky smerující nahoru s jednoduchým a lehkým pripojením kotle na systém, s možností postavení kotle zadní a levou bocní plochou bezprostredne ke stene bez potreby prostoru, s bezproblémovým prístupem ke všem komponentum kotle zepredu pri údržbe a servisu. Prívod spalovacího vzduchu závislý nebo nezávislý na prostoru kotelny. Kotel kompletne smontovaný a opláštený vcetne veškeré vnitrní elektroinstalace. Rozměry: d.995 x š.600 x v.1300 mm. Hmotnost 195 kg. Min. rozsah modulace výkonu 19-100%. | ks | 4
713.02 | pojistná skupina pro kotel (pol.č.713.01) otev. př. 0,38bar vč. manometru, pojistného ventilu, odvzdušňovacího ventilu. | ks | 4
713.03 | Neutralizacní jednotka s držáky pro zabudování do kotle nebo pro nástenou montáž pro celkový výkon kondenzačního zdroje do 150 kW | ks | 5
713.04 | Ovládací modul s vnejším snímacem. Regulátor rízený vnejší/interiérovou teplotou s casovým programem pro vytápení a ohrev vody s vnejším snímacem. Ekvitermní regulace zabezpecuje optimální provoz kotle, uživatelsky jednoduché ovládání, velký prehledný displej, spolehlivý, dokonale spolupracující s vytápecí technikou. | ks | 4
713.05 | Modul smešovače a řadiče kaskády. Rozširující modul pro rízení kaskády až 4 kotlu s modulovanými horáky, jednoho smešovaného a jednoho prímého okruhu dle zadané konfigurace. Modul musí být použit u všech instalací, které používají hydraulický oddelovac nebo akumulátor tepla pro více zdroju. V systému sbernice muže být pouze 1 modul , další rozšírení je možné dalšími (max. 6) MM moduly. Soucástí dodávky modulu je snímac teploty v hydraulickém oddelovaci a snímac výstupní teploty smešovace. | ks | 4
713.06 | Odkouření - základní pripojovací sada v rade 1 DN 160/200 z polypropylénu, k pripojení kotlu závislých na prívodu vzduchu z místa instalace kotle, obsahuje: 2 revizní kolena 87° DN 160, 2 sberace DN 200/160, trubku na odvod spalin DN 200 x 1 000 mm, koncový díl DN 200 s revizním otvorem a odvodem kondenzátu, sifon na koncový díl, vazelínu k potrení rozebíratelných spoju - tuba 50 ml | kompl | 1
713.07 | Odkouření - doplnková pripojovací sada v rade 2 DN 160/200 z polypropylénu, k pripojení kotlu závislých na prívodu vzduchu z místa instalace kotle, obsahuje: revizní koleno 87° DN 160, sberac DN 200/160, trubku na odvod spalin DN 200 x 1000 mm, vazelínu k potrení rozebíratelných spoju - tuba 50 ml | kompl | 3
713.08 | vyvložkování stávajícího komínového tělesa v délce 27m pro použití 4 ks kondenzačími kotli (pol.č.713.01) vč. revize kompletního odkouření | kompl | 1
713.09 | napojenín odkouření na neutralizační jednotku | kompl | 1
713.10 | Stacionární zásobník na ohřev pitné vody 300L, s výmeníkem z trubek z hladké oceli, smaltovaný (dle DIN 4753) - vysoce úcinná tepelná izolace z kvalitní tvrdé bezfreonové PU peny s nízkými tepelnými ztrátami chránená obalem - vnitrní steny nádoby a výmeníku jsou chráneny dvouvrstvým smaltem a ochrannou horcíkovou anodou, - velká teplosmenná plocha zarucuje krátkou dobu ohrevu a trvalou dodávku teplé vody - jednoduchá údržba spodní príruby - optimalizovaný pomer prumeru a výšky za úcelem ideálního teplotního rozvrstvení. Trvalý výkon při 80/60-10/45°C činí 40kW tj.1000 L/hod. Rozměry: průměr s izolací 610mm. Max., tlak topná voda, pitná voda 10 bar. Topná plocha 1,5m2. Hmotnost 125 kg. | ks | 1
713.11 | Automatické vyrovnávací a doplňovací zařízením pro udržování tlaku v systém. Čerpadlový expanzní automat s integrovaným doplňováním a odplňováním topné soustavy. Skládá se z řídící jednotky, připojovací soupravy a základní nádoby o objemu 500 L. Pozvolný rozběh čerpadla. Maximální teplota výstupní větve 120°C, maximální provozní teplota na mmbráně 70°C, okolní teplota 0-45°C, hlučnost ca 55 dB, krytí IP 54, napojení na expazní nádoby 1", výstup sumární poruchy a připojení RS 485 | kompl | 1
713.12 | Úpravna vody. Kabinetový změkčovací filtr, Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody, přimíchávání přímo na řídícím ventilu, - atestace pro pitné aplikace v CZ vč. připojovacích armatur a odkalovacího filtru. napojení vody / odpadu 3/4“ / PE hadice 1/2“. Barva bílá. Rozměry: výška / šířka / hloubka 635 / 320 / 662 mm. Provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa | kompl | 1
713.13 | pojišťovací ventil na studenou vodu DN 20 / 6 bar | ks | 1
733 | Rozvod potrubí
733.01 | ocelové potrubí bezešvé 22,0/2,6 (DN15) | bm | 12
733.02 | ocelové potrubí bezešvé 28,0/2,6 (DN20) | bm | 18
733.03 | ocelové potrubí bezešvé 31,8/2,6 (DN25) | bm | 54
733.04 | ocelové potrubí bezešvé 38,0/2,6 (DN32) | bm | 38
733.05 | ocelové potrubí bezešvé 44,5/2,6 (DN40) | bm | 24
733.06 | ocelové potrubí bezešvé 57,0/2,9 (DN50) | bm | 66
733.07 | ocelové potrubí bezešvé 76,0/3,2 (DN65) | bm | 6
733.08 | ocelové potrubí bezešvé 89,0/3,6 (DN80) | bm | 44
733.09 | ocelové potrubí bezešvé 108,0/4,0 (DN100) | bm | 56
733.10 | tlaková zkouška potrubí do DN100 | bm | 318
733.11 | pozinkovaný montážní, kotvící, závěsný a spojovací materiál; pro uchycení potrubí do stropu, střechy, stěny, vazníků, vaznic; pro společné závěsy, pro potrubí DN 15 až DN 100 | kompl | 1
733.12 | rozdělovač a sběrač DN 250, vč. 12 přírubových hrdel a nosné kontrukce a tepelné izolace vč. Šedé PE fólie | kompl | 1
733.13 | nátěr potrubí do DN 100, 2xZ + 1xS | bm | 318
733.14 | potrubí PPR do DN 50/PN 16 | bm | 52
713 | Izolace tepelné
713.01 | tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí a tvarovky do DN 20, včetně šedé PE fólie | bm | 30
713.02 | tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí a tvarovky DN 25, včetně šedé PE fólie | bm | 54
713.03 | tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí a tvarovky DN 32, včetně šedé PE fólie | bm | 38
713.04 | tepelná izolace tl. 40 mm pro potrubí a tvarovky DN 40, včetně šedé PE fólie | bm | 24
713.05 | tepelná izolace tl. 60 mm pro potrubí a tvarovky DN 50, včetně šedé PE fólie | bm | 118
713.06 | tepelná izolace tl. 70 mm pro potrubí a tvarovky DN 65, včetně šedé PE fólie | bm | 6
713.07 | tepelná izolace tl. 80 mm pro potrubí a tvarovky DN 80, včetně šedé PE fólie | bm | 44
713.08 | tepelná izolace tl. 100 mm pro potrubí a tvarovky DN 100, včetně šedé PE fólie | bm | 56
734 | Armatury
734.01 | mezipřírubová klapka DN 50, včetně protipřírub a těsnění | ks | 12
734.02 | mezipřírubový zpětný ventil DN 100, včetně protipřírub a těsnění | ks | 3
734.03 | mezipřírubový zpětný ventil DN 80, včetně protipřírub a těsnění | ks | 3
734.04 | mezipřírubový zpětný ventil DN 50, včetně protipřírub a těsnění | ks | 7
734.05 | mezipřírubový zpětný ventil DN 40, včetně protipřírub a těsnění | ks | 1
734.06 | mezipřírubový zpětný ventil DN 32, včetně protipřírub a těsnění | ks | 1
734.07 | mezipřírubový zpětný ventil DN 25, včetně protipřírub a těsnění | ks | 1
734.08 | zpětný ventil DN 25 | ks | 1
734.09 | příruby do DN 50, včetně montáže | ks | 8
734.10 | teploměr přímý s pouzdrem typ 160/A (0-120°C) | ks | 30
734.11 | tlakoměr včetně manometrické smyčky 0-6 bar | ks | 10
734.12 | vypouštěcí ventil DN 15 | ks | 37
734.13 | vypouštěcí ventil DN 25 | ks | 3
734.14 | filtr DN 80 | ks | 2
734.15 | filtr DN 50 | ks | 8
734.16 | filtr DN 40 | ks | 1
734.17 | filtr DN 32 | ks | 1
734.18 | filtr DN 25 | ks | 1
734.19 | filtr DN 25 odkalovací (přívod studené vody) | ks | 1
734.20 | uzavírací ventil DN 50 se servopohonem | ks | 4
734.21 | přírubové oběhové elektronicky řízené čerpadlo (poz. č.1,2,3,5,6,9) s funkcí: provoz na proporcionální tlak, provoz na konstantní tlak, provoz v režimu AUTOadapt a FLOWadapt, provoz na konstatní teplotu.Teplota čerpané kapalinay -10 až +110°C, PN 16. Parametry: Max. dopravní výška H=10m; max. dopravní množství 22,5m3/h., pracovní bod 8m/4,0m3h. | ks | 5 |  |  | (magna3 40-100F)
734.22 | přírubové oběhové elektronicky řízené čerpadlo (poz. č.4,7) s funkcí: provoz na proporcionální tlak, provoz na konstantní tlak, provoz v režimu AUTOadapt a FLOWadapt, provoz na konstatní teplotu.Teplota čerpané kapalinay -10 až +110°C, PN 16. Parametry: Max. dopravní výška H=10m; max. dopravní množství 10,5m3/h., pracovní bod 8m/2,5m3h. | ks | 2 |  |  | (magna3 32-100F)
734.23 | přírubové oběhové elektronicky řízené čerpadlo (poz. č.8) s funkcí: provoz na proporcionální tlak, provoz na konstantní tlak, provoz v režimu AUTOadapt a FLOWadapt, provoz na konstatní teplotu.Teplota čerpané kapalinay -10 až +110°C, PN 16. Parametry: Max. dopravní výška H=10m; max. dopravní množství 9,5m3/h., pracovní bod 8m/1,2m3h. | ks | 1 |  |  | (magna3 25-100F)
734.24 | kalové čerpadlo (poz.10) Qmin=3 m3/h; Hmin=5m | ks | 1
734.25 | závitové oběhové elektronicky řízené čerpadlo (poz. č.9) s funkcí: provoz na proporcionální tlak, provoz na konstantní tlak, provoz v režimu AUTOadapt a FLOWadapt, provoz na konstatní teplotu.Teplota čerpané kapalinay -10 až +110°C, PN 16. Parametry: Max. dopravní výška H=8m; max. dopravní množství 8,5m3/h., pracovní bod 4m/5,0m3h. | ks | 4 |  |  | (magna 25-80)
734.26 | cirkulační čerpadlo TUV Bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí. Motor odolný proudu při zablokování rotoru, přišroubovaný pomocí přesuvné matice. Mosazné těleso, oběžné kolo z plastické hmoty zesílené skleněnými vlákny, keramická hřídel s uhlíkovými kluznými ložisky, Technické parametry:- Čerpané médium: užitková voda do 65°C,- Provozní teplota (užitková voda): 20 až + 65 °C,- Provozní teplota (otopná voda): -10 až +110 °C,- Okolní teplota (max): 40°C - Provozní max: 10 bar,- Tvrdost vody: do 18°dH,- Druh napájení: 1~230V/50Hz,- Příkon P1 (max): 0,036 - 0,038 kW,- Potrubní přípojka - šroubení: Rp 1", - Montážné délka: 140 mm, S klapkou a ventilem, Max výtlak 1,4m. Max. dopravní množství 1,5m3/h | ks | 1
734.27 | kul.koh. DN20 | ks | 6
734.28 | kul.koh. DN25 | ks | 11
734.29 | kul.koh. DN32 | ks | 4
734.30 | kul.koh. DN40 | ks | 2
734.31 | kul.koh. DN50 | ks | 4
734.32 | mezipřírubová klapka DN 40, včetně protipřírub a těsnění | ks | 2
734.33 | mezipřírubová klapka DN 50, včetně protipřírub a těsnění | ks | 12
734.34 | mezipřírubová klapka DN 80, včetně protipřírub a těsnění | ks | 6
734.35 | mezipřírubová klapka DN 100, včetně protipřírub a těsnění | ks | 4
734.36 | dvojcestný regulační ventil RV 32 se servopohonem | ks | 1
734.37 | trojcestný regulační ventil DN32 se servopohonem | ks | 1
734.38 | trojcestný regulační ventil DN40 se servopohonem | ks | 3
734.39 | trojcestný regulační ventil DN65 se servopohonem | ks | 2
734.40 | ruční odvzdušňovací ventil vč. odvzdušňovací nádoby ON 50 | ks | 18
734.41 | automatický odvzdušňovací ventil DN 15, včetně odvzduš.nádoby DN 50 | ks | 6
734.42 | vodoměr pitné vody DN 25 | ks | 1
734.43 | termostatický ventil vč. termostatické hlavice DN15 | ks | 3
734.44 | regulační, uzavírací radiátorové šroubení DN 15 | ks | 3
V | Zařízení vzduchotechniky
V1.01 | demontáž stávajícího ventilátoru | ks | 2
V1.02 | demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 2m | bm | 3
V1.03 | Diagonální ventilátory do kruhového potrubí v ultra tichém provedení, průtok 600 m3/h při tlaku 210Pa. Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, patentovaného hlukového absorbéru a motoru. Konstrukce umožňuje snadnou demontáž motorové části, která je připevněna pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Příkon 95W. Průměr 200mm. Hmotnost 8,7 kg. | ks | 1
V1.04 | spiropotrubí d=200 mm , vč. 60% tvarovek | bm | 3
V1.05 | síť/mřížka proti ptactvu a hmyzu do obvodu 2 m | ks | 1
V1.06 | kotvící a spojovací pozinkovaný materiál | kompl | 1
REKAPITULACE:
1 | Demontáže
713 | Kotelny
733 | Rozvod potrubí
713 | Izolace tepelné
734 | Armatury
CELKEM