č.: 147

| Katastrální území: | Myšlín |
| --- | --- |
| Číslo popisné: | 106 |
| Stavební číslo: | 377 |
| Parcelní číslo: | 495/114 |

### 2019

Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost

- Průvodní část

  - Identifikační údaje

#### Název stavby:	Vodovodní a kanalizační přípojky Mnichovice – Myšlín (kanalizační část)

Místo stavby:	k.ú. Myšlín

Dotčené pozemky:	parc.č. 495/3, 495/114

Kraj:	Středočeský kraj

Stavebník (jméno, adresa):	Kupcová Štěpánka, Ing.; Křížkovského 1292/13, Žižkov, 13000 Praha 3

Stupeň projektové dokumentace:	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění

#### stavby (DÚR)

Charakter stavby:	nová, trvalá

Odvětví stavby:	vodní hospodářství

Zpracovatel dokumentace:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

#### Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČO:	47 11 69 01

tel.:	257 110 357 / 257 110 308

fax:	257 319 398

e-mail :	kriz@vrv.cz / dvorakp@vrv.cz

#### zpracoval:	Ing. Martin Kříž, Ing. Mgr. Pavel Dvořák (ČKAIT 0009334) Praha, leden 2019

Zahájení stavby:	Dokumentační příprava pro možnost zahájení v roce 2019

Předpoklad dokončení stavby:	v roce 2019 / 2020

### Přehled podkladů

- Intenzifikace ČOV Mnichovice a výstavby kanalizační sítě v územní části Myšlín, část: Výstavba kanalizační sítě v územní části Myšlín (METROPROJEKT Praha a.s., DSP, 10/2009)

- Myšlín – kanalizační přípojky, aktualizace rozpočtu (VRV, a.s., SP, 03/2016)

- Mnichovice – kanalizace Myšlín (VRV, a.s., DSP, 11/2016)

- Kanalizační přípojky Mnichovice – Myšlín (VRV, a.s., DUR, 09/2017)

- Územní rozhodnutí č.j. MUMN/4651/2018/vlat ze dne 1.8.2018

- Územní plán Mnichovic (Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., 09/2018)

- Katastrální mapa v měřítku 1: 1000, 1:2000, přehledná mapa v měřítku 1: 10 000

- Orientační zákres podzemních vedení se stanovisky správců vedení.

- Geodetické zaměření obce

- Mapa evidence nemovitostí 1:1000

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

- ČSN DIN 189204 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 75 6110 – Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 6113 – Venkovní tlakové systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

# Technická část

### Úvod

Účelem stavebního objektu kanalizační přípojky je napojení pozemku či nemovitosti na kanalizační řad. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizační řad. Kanalizační přípojka podle zákona č. 254/2001 Sb. není vodním dílem.

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Každá nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou kanalizační přípojku, výjimky musí povolit provozovatel po dohodě s vlastníky nemovitosti. Vlastnické vztahy ke kanalizačním přípojkám se nezapisují do katastru nemovitostí.

Předložený  projekt  kanalizační  přípojky  je  vypracován  po  osobní  nebo  vzdálené  konzultace  s jednotlivými majiteli napojovaného pozemku, případně po terénním průzkumu. Projekt byl vypracován za použití snímků pozemkové mapy. V projektu jsou respektovány podmínky správců sítí v obci a majitele nemovitosti. Do kanalizační přípojky nesmí být zaústěna dešťová voda!

Realizaci všech kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, bude zajišťovat s ohledem na záruky zhotovitel uličních kanalizačních řadů nebo provozovatel kanalizace v obci. Investorem je vlastník přípojky k připojované nemovitosti  v koordinaci s městem Mnichovice. Veřejným prostranstvím (v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. §34) se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Realizaci zbývající části přípojky (tj. na neveřejném prostranství) zajišťuje vlastník přípojky dle svého uvážení.

### Způsob návrhu kanalizační přípojky

Návrh vychází z ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky). Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150 a příslušný minimální sklon 2%, v případě DN 200 min. 1%. Největší dovolený sklon je 40%. Přípojku nad jmenovitou světlost DN 200 je nutno doložit hydrotechnickým výpočtem.

#### Vnitřní průměr tlakového potrubí musí odpovídat minimálně vnitřnímu průměru výtlačného hrdla čerpadla. Ve směru proudění nesmí dojít k zúžení profilu.

Kanalizační přípojka má být co nejkratší, v jednotném sklonu, v přímém směru a kolmá na stoku a stejného profilu. Území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani osazené stromy. Kanalizační přípojky do DN 200 se připojují situačně na stoky v úseku mezi šachtami pod úhlem 45° až 90°. Úhel větší než 90° je nepřípustný. Kanalizační přípojka bude uložena do nezámrzné hloubky dle ČSN 75 5401

Prostup potrubí zdmi základů budovy nebo suterénu musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě potrubí přípojky nebyla trvale porušena izolace zdiva budovy proti vodě a zemní vlhkosti. Je vhodné potrubí uložit do chráničky a prostup utěsnit proti vnikání vody do objektu.

#### Kanalizační potrubí

Ke změně směru je nutno použít příslušné tvarovky. Krytí trubek bez nutnosti provádění statického výpočtu lze provést za dodržení následujících podmínek: dopravní zatížení není vyšší než max. kolový tlak 50 kN (třínápravové vozidlo o celkové váze 30 tun, p = 16,7 kN/m2), měrná tíha zeminy pro obsyp trubek je nižší než 20,5 kN/m3 a úhel vnitřního tření je nejméně 22,5o.

Při uložení trubek v chráničkách (použití chráničky při prostupu pod základy objektu) je nutno zabránit jejich uložení jen na vzdálených bodech (např. hrdlech) a podepřít je uložením na korýtkách (ale s mezipodložkami či přerušením v oblasti hrdel) nebo za pomoci objímek o dostatečné nosnosti a velikosti styčné plochy. V chráničkách je pro uložení a vystředění trubek možno použít například takzvaných ježků, případně jiných vhodných podložek.

Materiál gravitační části přípojky je navržen z hladkých trubek PVC DN 150, vnější průměr 160 mm. Tuhost trubek SN je min. 8 kN/m2 (podle ČSN EN ISO 9969). Jedná se vždy o úsek mezi stávající domovní kanalizací a napojením do domovní čerpací stanice.

Materiál tlakové části přípojky je navržen z vícevrstvého potrubí HD-PE d40 (vnější profil), tl. stěny 3,7 mm, SDR11. V případě větších délek je navržen profil HD-PE d50. Tlaková kanalizační přípojka se navrhuje jedné jmenovité světlosti. Potrubí přípojky bude navrženo ve spádu min. 3 promile tak, aby bylo potrubí vždy odvzdušněné. Kanalizační přípojka bude uložena do nezámrzné hloubky dle ČSN 75 6113.

#### Revizní šachta

Revizní šachta na gravitační části přípojky (soukromá část) je navržena při změně sklonu nebo trasy přípojky či v případě, že kanalizační přípojka je příliš dlouhá. Další použití revizní šachty je v případě přechodu mezi tlakovou a gravitační částí kanalizační přípojky. Revizní šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot a podzemní i povrchové vody, musí být odvětraná a bezpečně stále přístupná. Ve venkovní revizní šachtě je volná hladina. V případě vnitřní revizní šachty je osazen revizní kus.

Dno revizní šachty bude osazeno na vodorovnou vyrovnávací plochu tvořenou 10 cm silnou zhutněnou (90 %PS) vrstvou štěrkopísku nebo 10 cm silnou betonovou plochou. K obsypání bude použito prosívky z netříděného štěrkopísku nebo prohozené zeminy. Plastová revizní šachta je určena do zatravněného prostoru a není vhodná k pojezdu. Při instalaci šachty do komunikace nebo do jiného exponovaného terénu je nutné provést obetonování a šachtu zakrýt nezávislým vhodným poklopem, případně vybudovat šachtu betonovou.

Druhy poklopů na RŠ budou dle třídy zatížení jednotlivě osazovány dle umístění a využívání plochy. V případě lokace RŠ v pojízdné ploše bude osazen poklop se třídou zatížení D400, mimo pojízdné plochy a v prostoru zeleně bude osazen poklop se třídou zatížení B125 a nižší.

#### Trasa, pokládka potrubí, osazení šachet a čerpací jímky

Před zahájením pokládky a montáže je nutné provést prohlídku materiálu a přesvědčit se, zda není potrubí pro kanalizační přípojku poškozené a že je uvnitř čisté.

Potrubí kanalizační přípojky uložené ve výkopu bude uloženo do pískového lože tl. 10 cm a bude proveden obsyp potrubí pískem nebo prohozenou zeminou do výšky 20 cm nad potrubí. Dále bude proveden zásyp rýhy vytěženou zeminou. Doporučená šířka výkopu je vnější průměr trubky + 0,7 m (dle ČSN 1610), minimálně však 0,8 m. K zásypu potrubí je možno použít písek, resp. zeminu bez ostrohranných částic (pro trubky do DN 200 o max. zrnitosti 20 mm, od DN 250 max. 30 mm). Povrch terénu, komunikace nebo chodníku bude uveden do původního stavu.

Dno revizní šachty bude osazeno na vodorovnou vyrovnávací plochu tvořenou 10 cm silnou zhutněnou (90 %PS) vrstvou štěrkopísku nebo 10 cm silnou betonovou plochou. K obsypání bude použito prosívky z netříděného štěrkopísku nebo prohozené zeminy. Prefabrikovaná plastová šachta je určena do zatravněného prostoru a není vhodná k pojezdu. Při instalaci šachty do komunikace nebo do jiného exponovaného terénu je nutné provést obetonování a šachtu zakrýt nezávislým vhodným poklopem, případně vybudovat šachtu betonovou.

Čerpací jímka je navržena prefabrikovaná plastová. V případě výskytu podzemní vody je třeba objednat jímku s vyztužovacími žebry a armaturou a obetonovat dno prstencem (vztlaková pojistka) do výše 150 mm nebo použít prefabrikovanou železobetonovou jímku.

Dno čerpací jímky bude vyrovnáno štěrkopískovým podsypem tl. 100 mm a na něm provedena podkladní betonová deska tl. 100 mm z betonu B 7,5. Na takto provedenou betonovou desku bude dle pokynů výrobce osazena jímka.

Plášť čerpací jímky se obetonuje železobetonovou směsí (nutno použít výztuž dle pokynů výrobce)  B20  nebo  vodostavebním  betonem  (v  případě  výskytu  podzemní  vody)  HV  4-B20  v tloušťce cca 200-500 mm. Při obetonování je třeba jímku napustit vodou, aby se předešlo případným deformacím stěn. V případě že jímka bude provedena jako pojízdná, musí být zabetonována celá a v okolí víka provedena roznášecí deska vyztužená armovací sítí („karisíť“). Poklop bude minimálně v únosnosti třídy D400.

### Popis stavby

Na budovaný tlakový kanalizační řad „B5-3“ PE d90 v ulici se napojí potrubí tlakové části kanalizační přípojky PE d40. Napojení se provede pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem (šoupětem), který bude umístěn u navrtávacího pasu. Tlaková část přípojky bude dočasně zaslepena na pozemku majitele přípojky ve vzdálenosti cca 1,0 m od hranice pozemku / oplocení. Napojení soukromé části přípojky se následně provede elektrotvarovkou. Vzdálenost tlakové přípojky po zaslepení je cca 3.1 m.

Tlaková přípojka bude ukončena v domovní čerpací stanicí. Na technologii stanice bude potrubí přípojky napojeno rozebíratelným spojem. Tlaková část přípojky od domovní čerpací stanice po zaústění do zaslepené tlakové kanalizace je navržena z potrubí PE d40 v celkové délce cca 25.6

m. Domovní čerpací stanice bude osazena v blízkosti nemovitosti, hloubka založení dle zjištěného nátoku.

Hloubka uložení kanalizačního řadu je cca 170 cm pod povrchem terénu. V ulici je uloženo kanalizační potrubí z plastových trubek PE d90. Celková délka kanalizační přípojky je 29.7 m od odbočení z kanalizačního řadu po napojení na stávající kanalizaci (případně po zaslepení).

Napojení na stávající kanalizaci se provede vhodnou přesuvkou dle typu potrubí stávající domovní kanalizace. Stávající septik/bezodtoková jímka bude odpojen. Objekt bude vyčištěn a dezinfikován, případně následně zasypán.

Čerpací stanice bude betonová monolitická nebo plastová (vyztužena nebo obetonovaná), vodotěsná. Minimální průměr kruhové šachty bude 800 mm, celková výška šachty včetně poklopu minimálně 1500 mm, poklop kruhový minimálního průměru 600 mm. Šachta musí být chráněná před zamrznutím a mechanickým poškozením. Pokud se hladina spodní vody na pozemku nachází nad úrovní dna čerpací šachty, musí být šachta zabezpečena proti vztlaku spodní vody.

### Technologická část

V čerpací stanici bude osazeno ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadní vody, pro montáž do mokré jímky typu 5/4“, Q = 0,7 l/s-1,1 l/s, H = 20,0 – 50,0 m v.sl., motor 1,1 kW s řezacím zařízením. Ovládání a blokování čerpadla bude od plovákových snímačů hladiny odpadních vod v jímce. Za čerpadla bude do výtlačného potrubí osazen pojistný pružinový ventil, zpětný kulový ventil a kulový kohout. Dále budou pokračovat výtlaky potrubím DN 32 (d40). Před kulový kohout se v nejvyšším místě na potrubí osadí šroubení, které bude sloužit pro snadné rozpojení potrubí a případnou demontáž čerpadla. Veškeré příruby budou provedeny odlehčené z nerezoceli, vnitřní potrubí a tvarovky v ČS budou provedeny z plastového potrubí DN 32 (d40), pomocné ocelové konstrukce budou provedeny z oceli tř. 11 a žárově zinkovány.

Obrázek – Schéma technologie domovní čerpací stanice Tabulka – Seznam strojů a zařízení

### Elektro část

Maximální vzdálenost mezi rozvaděčem a jímkou se liší dle výrobce od 6–12 m. Vlastní elektroinstalace musí být provedena odborníkem s příslušnou kvalifikaci v oboru elektro a po jejím dokončení musí být vystavena výchozí revize. Pokud je vzdálenost mezi jímkou a stávající stavební konstrukcí (dům, pilíř plotu apod.) větší je nutno vystavět samostatný pilíř nebo jinou vhodnou nosnou konstrukci pod rozváděč, popřípadě použít pilířový rozváděč, tak aby nedošlo k překročení max. vzdálenosti.

Obrázek – Schéma zapojení domovní čerpací stanice Tabulka – Seznam materiálu a zařízení

#### Upozornění:

Při osazování plastové jímky je třeba se vždy řídit pokyny výrobce! Po montáži musí být provedena revize elektroinstalace revizním technikem.

#### V případě, že rodinný dům-objekt není vybaven rozvodem napětí 400 V, bude použito

ekvivalentní čerpadlo pro napětí 230 V.

Při objednávání jímky u výrobce je třeba upřesnit:

- Hloubka uložení odpadu z nemovitosti v místě napojení čerpací jímky

- Průměr odpadu z nemovitosti

- Orientace potrubí odpadu z nemovitosti a orientace výtlaku z čerpací stanice (např. vzájemný úhel)

- Orientace vývodu elektro (např. vzájemný úhel s výtlakem či odpadem)

# Splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů musí být při stavbě kanalizační přípojky dodrženy. Viz přílohová část projektu.

# Rozpočet

### Orientační vyčíslení nákladů kanalizační přípojky

Kanalizační tlaková přípojka s domovní čerpací stanicí

Celková délka kanalizační přípojky (gravitační + tlaková)	15 m

Délka kanalizační přípojky (výtlak)	15 m

Délka kanalizační přípojky (gravitační)	1 m

Revizní šachta	0 ks

Domovní čerpací stanice (včetně technologie a el. přípojky)	1 ks

# Stanovení podmínek pro přípravu stavby

### Splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů musí být při stavbě vodovodní přípojky dodrženy, viz přílohová část souhrnné projektové dokumentace „Vodovodní a kanalizační přípojky Mnichovice – Myšlín“     k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní souhlas). Vyjádření provozovatelů sítí jsou přílohou tohoto projektu.

### Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území

Ochranná pásma podzemních vedení, u kterých dojde ke křížení, nebo souběhu s navrhovanými kanalizačními přípojkami budou respektována dle vyjádření od jednotlivých provozovatelů. Před započetím stavebních prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných pásmech. V lokalitě Mnichovice – Myšlín se nachází tyto stávající inženýrské sítě: sdělovací kabely (CETIN, a.s.), optické kabely (STARNET, s.r.o.), silové kabely (ČEZ Distribuce a.s.), veřejné osvětlení (ELTODO Osvětlení, s.r.o.), plynovodní potrubí (GasNet, s.r.o.), vodovodní řady (I.T.V. CZ s.r.o.). Dále je zde navržena nová kanalizační síť (Veřejné služby města Mnichovice). Optické kabely jsou vedeny ve stejném místě jako vodovodní řady.

Tab. 1. – ochranné vzdálenosti vodovodní přípojky

|  |  | vodorovné vzd. | svislé vzd. |
| --- | --- | --- | --- |
| silové kabely | 1-35 kV | 0,5 m | 0,3 - 0,5 m |
|  | 220 kV | 1,0 m | 0,5 m |
| sdělovací kabely |  | 0,5 m | 0,2 m |
| plynovodní potrubí | <0,005 Mpa | 1.0 m | 0,5 m |
|  | >0,4 Mpa | 1,0 m | 0,5 m |
| vodovodní potrubí |  | 0,6 m | 0,1 m |

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení. Při provádění zemních prací musí být respektovány podmínky jednotlivých správců sítí. Požadavky dotčených orgánů musí být při stavbě vodovodní přípojky dodrženy. Stanoviska a požadavky jsou přiloženy v přílohové části.

### Zásady zajištění požární ochrany stavby

Stavba nemá vliv na požární bezpečnost.

### Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá určení odstupových vzdáleností, ani vymezení požárně nebezpečného prostoru.

### Řešení evakuace osob a zvířat

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá.

### Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko.

### Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zajištění stavby stavbou požární ochrany.

# Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

### Řešení vlivu stavby a provozu na zdraví osob nebo na životní prostředí

Z hlediska ŽP bude blízké okolí velice nepatrně ovlivněno zejména hlukem a prachem. Další omezení se bude týkat dočasně omezeného přístupu k objektům bydlení v okolí. Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.

Realizovaná stavba bude mít na životní prostředí kladný vliv. Stavba po realizaci nebude produkovat žádný odpad.

#### Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně:

- ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci,

- povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu.

### Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů

Realizovaná část přípojky bude provedena tak, aby byla vodotěsná.

### Návrh ochranných a bezpečnostních pásem

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 1,5 m na obě strany vodovodní přípojky. V tomto ochranném pásmu je možné vykonávat stavební činnost jen se souhlasem správce vodovodu a majitele přípojky. Ochranné pásmo se nevztahuje na tu část přípojky, která je v budově nebo v průchodu. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.

### Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k lokalitě (zastavěná část území) se vliv sesuvů půdy, poddolovaného území, seizmicity a radonu nepředpokládá. Kanalizační přípojka se nenachází v záplavovém území.

# Závěr

Projekt je zpracován podle platných norem a vyhlášek. Při výstavbě a provozu kanalizační přípojky je třeba respektovat normy, stejně jako bezpečnostní a hygienické předpisy.

Před zahájením výkopových prací pro kanalizační přípojku musí investor zajistit přesné vytyčení všech inženýrských sítí.

# Dotčené pozemky

495/3, 495/114

# Přílohy

| - výkresová část: |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1: | Situace kanalizační přípojky | 1:250 |
| Příloha č. 2: | Vzorový podélný profil kanalizační přípojky včetně RŠ a DČS | - : - |
| Příloha č. 3: | Vzorový příčný profil kanalizační přípojky | - : - |

5.7

1.6

2.1

ŽUMPA

DČS

ŽUMPA

(147)

(148)

0.9

2.1

POŘADOVÉ ČÍSLO: 147

MĚŘÍTKO M 1:250

LEGENDA - NAVRŽENÉ SÍTĚ:

LEGENDA - NAVRŽENÉ SÍTĚ (není součástí PD):

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

MAPOVÝ PODKLAD M 1:2880 K.Ú. MNICHOVICE U ŘÍČAN, MYŠLÍN

LEGENDA - OSTATNÍ:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (veřejná část)

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (soukromá část) TLAKOVÁ PŘÍPOJKA (veřejná část)

VODOVODNÍ ŘAD

GRAVITAČNÍ KANALIZACE TLAKOVÁ KANALIZACE

VODOVODNÍ ŘAD	 	KATASTRÁLNÍ HRANICE PLYNOVOD + OP	 	HRANA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

TLAKOVÁ PŘÍPOJKA (soukromá část) VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (veřejná část)

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (soukromá část)              VŠ - VODOMĚRNÁ ŠACHTA

RŠ - KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA

KANALIZACE - VÝTLAK

(na tento objekt není možné napojit přípojku)

VO	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SDĚLOVACÍ KABELY NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABELY PODZEMNÍ SILOVÉ KABELY NN NADZEMNÍ SILOVÉ KABELY NN PODZEMNÍ SILOVÉ KABELY VN NADZEMNÍ

DOTČENÝ POZEMEK

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRESY STAVBY!!!

SILOVÉ KABELY VN PODZEMNÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

## PŘÍLOHA 2: VZOROVÝ PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP TUHÝ

ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ

PŘÍPOJKOVÝ UZÁVĚR (ŠOUPĚ)

Hutněný obsyp zeminou

Podkladní vrstva - zhutněný štěrkopísek min. 0,20 m

Potrubí DN 32 (DN 40)

600

T-KUS (NAVRTÁVACÍ PAS) ULIČNÍ ŘAD (DN 80)

Podkladní vrstva - zhutněný štěrkopísek min. 0,1 m

LEGENDA

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI

NEJMENŠÍ HODNOTA KRYCÍHO OBSYPU (C) ČSN EN 1610

MÍSTO	C

(mm)

NA HLOUBCE RÝHY - ČSN EN 1610

NAD DŘÍKEM TROUBY NAD SPOJEM TROUBY

100

150

HLOUBKA RÝHY

(m)

< 1,00

> 1,00 až <= 1,75

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA

RÝHY (m) NEVYŽADUJE SE 0,80

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN ČSN EN 1610

> 1,75 až <= 4,00

0,90

DN	NEJMENŚÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + X), (m)

> 4,00

1,00

ZAPAŽENÁ RÝHA

NEZAPAŽENÁ RÝHA

	60°		60°

NEJMENŠÍ TLOUŠŤKA SPODNÍ ZHUTNĚNÉ VRSTVY LOŽE (A) ČSN EN 1610

<= 225

> 225 až <= 350

> 350 až <= 700

OD + 0,40

OD + 0,50

OD + 0,70

OD + 0,50

OD + 0,70

OD + 0,40

OD + 0,40

OD + 0,40

GEOLOGICKÉ PODMÍNKY

A

(mm)

> 700 až <= 1200

> 1200

OD + 0,85

OD + 1,00

OD + 0,85

OD + 1,00

OD + 0,40

OD + 0,40

NORMÁLNÍ SKALNATÉ HORNINY NEBO ZEMINY TUHÉ KONZISTENCE

100

150

U údajů OD + X odpovídá X/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou

a stěnou rýhy popř. pažením, kde OD je vnější průměr trouby v m	

  úhel sklonu stěny nezapažené rýhy, měřený k vodorovné ose

## PŘÍLOHA 3: VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY VČETNĚ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE

| VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ | SOUKROMÝ POZEMEK | NEMOVITOST |
| --- | --- | --- |
|  | TLAKOVÁ ČÁST |  |  | VNITŘNÍ KANALIZACE |
|  |  | ČS | GRAVIT.ČÁST |  |
|  | PE - DN 32 (40) | --- | PVC - DN 150 | --- |
|  |  | min. 2,0 % (1,0 %) - max. 40 % | (VZOROVÉ SCHÉMA) |

ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP TUHÝ

ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ

PŘÍPOJKOVÝ UZÁVĚR (ŠOUPĚ)

PLYNOTĚSNÉ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU

NAVRTÁVACÍ PAS

ULIČNÍ ŘAD PE 100 RC(DN 50, 65)	HA

HZ

HV

# Text boxes

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY MNICHOVICE – MYŠLÍN (KANALIZAČNÍ ČÁST) DUR (ÚZEMNÍ SOUHLAS)

Nemovitost:

Stavebník:

Jméno: Adresa:

Jméno: Adresa:

Kupcová Štěpánka, Ing.

Křížkovského 1292/13, Žižkov, 13000 Praha 3

| Položka | jednotka | počet |
| --- | --- | --- |
| Ponorné kalové čerpadlo typu Sigma 1 1/4“- EFRU-16-5-GU-80 případně obdobné kompletní s elektromotorem, pro čerpání odpadní vody, pro montáž do mokré jímky s řezacím zařízením (Qmin = 0,7 l/s-1,1 l/s, Hmax = 50,0 m v.sl., motor 1,1kW) * viz poznámka a upozornění | ks | 1 |
| Zpětný kulový závitový ventil DN 32 | ks | 1 |
| Kulový závitový kohout DN 32 | ks | 1 |
| Pružinový pojistný ventil DN 25 | ks | 1 |
| Plovákový snímač | ks | 2 |
| Plastové potrubí DN 32, pomocné ocelové konstrukce z oceli tř. 11, žárově zinkované | kpl | 1 |

| Položka | jednotka | počet |
| --- | --- | --- |
| samostatný jistič min. 16A (v hlavním domovním rozvaděči) | ks | 1 |
| Elektrický rozvaděč s motorovým spouštěčem, stykačem a signalizací (venkovní či vnitřní provedení, dle výrobce) | ks | 1 |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 od domovního rozvaděče k rozvaděči ČS | m | dle potřeby |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 a kabel CYKY 3Bx0,75 mm2 od rozvaděče ČS k jímce (dle výrobce) | m | max. 6-12 |
| Chránička DN 50 od rozvaděče ČS k jímce | m | 6-12 |
| Zapojení a zprovoznění ČS | kpl | 1 |

11/2

KRYTÍ VÝTLAKU

NAPOJENÍ NA TLAKOVÝ KANALIZAČNÍ ŘAD V KOMUNIKACI

HRANICE POZEMKU

200

100

DN

NAPOJENÍ NA TLAKOVÝ

KANALIZAČNÍ ŘAD V KOMUNIKACI

HRANICE POZEMKU

ČISTÍCÍ TVAROVKA