O B S A H

Technická zpráva ………………………………………………………………... D.1.4c.01

Výkaz výměr …………………………………………………………………….. D.1.4c.02

Výkresy – Tunelová myčka Králův Dvůr – PŮDORYS, ŘEZY A-A, B-B …....... D.1.4c.11

1.)	Úvod

2.)	Popis a funkce jednotlivých zařízení

3.)	Energetické údaje

4.)	Protihluková opatření

5.)	Požadavky na navazující profese

6.)	Pokyny pro montáž VZT

7.)	Pokyny pro obsluhu a údržbu

8.)	Bezpečnost práce

9.)	Požární ochrana

10.)	Závěr

### 2

### 1. Úvod

Tato dokumentace vzduchotechniky pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení řeší vzduchotechniku v „ Tunelové myčce Králův Dvůr, Plzeňská 751“.

V projektu je respektováno nařízení vlády č 361 z prosince 2007 a nařízení vlády č.272 z 24.srpna 2011 o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku.

Pro dimenzování VZT zařízení byly použity tyto výpočtové poměry:

- venkovní poměry  - zima -15 C  10 kJ/kg

- léto     30 C  56 kJ/kg

-    vnitřní poměry mikroklimatu

- zima    18 C

## - léto dle venkovní teploty

## 2. Popis a funkce jednotlivých zařízení

### Zařízení č.1 – Odvod vzduchu z myčky

Z prostoru myčky aut je vzduch odsáván přes odvodní vyústky. Dále je VZT. potrubím veden nad střechu myčky, kde je přes tlumič hluku, tlumící vložku a regulační klapku se servopohonem veden do odvodního ventilátoru. Odtud pak je přes tlumič hluku a mřížku vyfukován do venkovního prostoru. Výměna vzduchu z prostoru myčky je 6x za hodinu.

Chod ventilátoru bude řízen frekvenčním měničem ( GFI ) pomocí řídícího ovladače DFA-SVP instalovaného v prostoru předmytí. Provoz servopohonu regulační klapky bude  řízen pomocí relé 24V/DC (KA1). Relé bude spínáno výstupem z frekvenčního měniče.

Množství odváděného vzduchu z prostoru myčky……… 6200 m3/hod

Zařízení č.2 – Odvod vzduchu ze sociálních zařízení

Jsou použity samostatné ventilátorky EBB 100 NT. Odsátý vzduch je vytlačován z prostoru WC, umývárny a úklidu VZT. potrubím SPIRO nad střechu ( viz. výkres ). Odtud pak je přes stříšku, která je umístěná  nad střechou budovy vyfukován do venkovního prostoru.

Množství odváděného vzduchu z místností WC, umývárny a úklidu….. 3 x 50 m3/hod

Zařízení č.2 je ovládáno před vstupem do těchto prostor časovým spínačem.

3. Energetické údaje

Pro dodržení technických parametrů a pro správnou funkci vzduchotechnického zařízení je důležité zajistit následující energetické hodnoty.

3

Elektrická energie 400/230 V, 50 Hz

### POZ.1.1	1x	ODVODNÍ VENTILÁTOR .……………… 1500 W ….. 400/230 V

### POZ.1.1	1x	SERVOPOHON BELIMO  LF230 V…..……... 6 W ……...…230 V

POZ.2.1          3x       ODVODNÍ VENTILÁTORKY …… ……35 W …...…. 230 V

4. Protihluková opatření, tepelná izolace

- Vzduchotechnické potrubí je na konzolách, podpěrách a závěsech podloženo pryží

- Vzduchotechnické potrubí na odvodu vzduchu na střeše ( zař.č.1 ) tepelně a hlukově izolovat izolací oplechovanou pozink. plechem ( viz výkres ) .

5. Požadavky na navazující profese

Požadavky na stavbu:

Stavba zajistí:

- dozdění a začistění všech prostupů potrubí zdmi a stavebními konstrukcemi

- vodivé spojení VZT zařízení a jejich uzemnění

- zajištění vzduchotechnických elementů proti silným atmosférickým výbojům ( blesk )

Měření a regulace

- Zajistí ovládání odvodní odvodního ventilátoru zařízení č.1.

Silnoproud a elektroinstalace

-     Silnoproud není součástí dodávky vzduchotechnického zařízení.

6. Pokyny pro montáž VZT

- Montáž větracího zařízení se provede dle projekčního výkresu

- Při montáži dodržovat podrobné pokyny jednotlivých výrobců VZT. zařízení

- VZT potrubí na závěsech, podpěrách a konzolách podložit pryží

- Tlumící vložky musí být překlenuty vodivým spojem

- Vyzkoušet funkci jednotlivých elementů před i po montáži a zajistit jejich případnou opravu a výměnu

7. Pokyny pro obsluhu a údržbu

- Montáž větracího zařízení se provede dle projekčního výkresu

- Při montáži dodržovat podrobné pokyny jednotlivých výrobců VZT. zařízení

4

- Veškeré díly VZT. potrubí označené V.P. upravit na potřebnou délku  při montáži

- Spoje VZT.potrubí musí být vodivě spojeny dle ČSN 14 1010 pro ochranu před dotykovým napětím

-     Pravidelně čistit vnitřky ventilátorů

-     Provádět prohlídky a kontroly funkce elektrosoučástí ( kontakty spínačů a stykačů,

utažení svorek, stav izolací apod.)

Tyto pokyny slouží jako pomůcka pro odborné pracovníky provozovatele VZT zařízení, případně investora, u nichž se předpokládá, že mají již praxi s provozem takovýchto zařízení.

8. Bezpečnost práce

Přísně dodržovat platné bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení. Pravidelně školit a průkazně proškolovat obsluhující personál o bezpečnosti práce.

9. Požární ochrana

Dodržovat obecně platné předpisy požární ochrany a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

10. Závěr

-    Tento projekt vzduchotechniky pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení byl zpracován podle platných norem s použitím převážně typových elementů

- Případné změny při realizaci možno provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem

- Tento projekt slouží k zajištění koordinace všech navazujících profesí včetně stavby

5