SEZNAM   PŘÍLOH

ELEKTROINSTALACE

E1 – Seznam příloh, technická zpráva.…………………………………………………….4 A4

E2 – Osvětlení...……………………………….…………………….……………………..4 A4

E3 – El. vývody.……………………………….…………………….……………………..4 A4

E4 – Rozvaděč R.....………………………….…………………………………………….4 A4

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

ELEKTROINSTALACE

## Předmětem dokumentace je světelná, zásuvková a motorová elektroinstalace.

### Výchozí podklady

Jako výchozí podklad byly vzaty požadavky investora a ostatních zpracovatelů dokumentace..

#### Základní údaje

Rozvodná soustava                              :  3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

Ochrana před úrazem el. proudem       :  automatickým odpojením od zdroje

Instalovaný výkon                                :  117,6 kW

Výpočtové zatížení                               :    69,0 kW

Stupeň dodávky                                    :  3

##### Rozbor příkonů

Osvětlení :			Pi =    5,7 kW			Pp =    4,6 kW

Zásuvkové rozvody:		Pi =    8,0 kW			Pp =    6,0 kW

El. ohřev TUV:		Pi =    2,0 kW     		Pp =    1,8 kW

Ostatní                                    Pi =  14,3 kW			Pp =    9,0 kW

RTG+R-CT:		            Pi =  80,0 kW			Pp =  40,0 kW

VZT                                        Pi =    7,6 kW     		Pp =    7,6 kW

Celkem			Pi = 117,6 kW		            Pp =  69,0 kW

Výpočtový proud :		I = 105,0  A

Hodnota jističe před elektroměrem:  3 x 125 A/B

Přívodní kabel : CYKY 3x50+25

#### Hlavní rozvody

V elektroměrové místnosti v sousedním objektu B se ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči RE3 připraví nepřímé měření pro naši jednotku. V rozvaděči RE3 se osadí třífázový elektroměr, měřící transformátory proudu 200/5A a hlavní jistič 3x125A/B.

Nájemní jednotka bude napojena kabelem CYKY 3x50+25 a přívod bude ukončen v rozvaděči R v zázemí nájemní jednotky. Kabel bude mezi objekty tažen ve stávajících chráničkách Kopoflex DN110.

Vedle vstupu do objektu a na dveřích rozvaděče budou umístěna tlačítka CENTRAL STOP.

#### Světelná instalace

Osvětlení se provede pomocí stropních svítidel dle požadavku zpracovatele interiéru.

Vypínače budou osazeny ve výšce 110 cm (TANGO).

Svítidla musí odpovídat požadovanému krytí a charakteru místnosti.

Instalace se provede kabely CYKY v příčkách, resp. na povrchu (v podhledech).

Návrh osvětlení je zpracován dle ČSN EN 12 464-1 a požadavků investora.

Hlavní kabelové trasy musí být vedeny v nehořlavých, plných plechových žlabech.

Dále bude v jednotce instalováno nouzové osvětlení. Pro nouzové osvětlení budou osazena svítidla s vlastním zdrojem.

Intenzity osvětlení: sociální zařízení, šatna – 200 lx

chodba, sklad, úklid – 100 lx

čekárna, hospit – 300 lx

ambulance, vyšetřovna – 500 lx

operační sál – 1000 lx

#### Zásuvková instalace

V objektu se provede běžná zásuvková instalace.

Zásuvky se osadí 20 cm nad podlahou, resp. dle výkresu.

Instalace se provede kabely CYKY 3x2,5 v příčkách, resp. na povrchu (v podhledech).

Hlavní kabelové trasy musí být vedeny v nehořlavých, plných plechových žlabech.

Lékařské zařízení

Bude zde napojeno zařízení: rtg, R-CT, sterilizátor, ultrazvuk apod. Zařízení bude napojeno dle požadavků lékařů.

#### Motorová instalace

Kabely CYKY 5x2,5 a CYKY 3x6  bude provedeno připojení zařízení VZT.

Na sociálním zařízení bude připraven vývod pro napojení ventilátoru.

Zařízení budou blokována z EPS z obchodního centra nehořlavým kabelem – viz půdorys a rozvaděč.

Hlavní kabelové trasy musí být vedeny v nehořlavých, plných plechových žlabech.

#### Ochrana před úrazem el. proudem

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem se provede automatickým odpojením od zdroje.

Jako zvýšená ochrana se ve vyznačených místnostech provede ochranné pospojování.

Pospojování se provede vodičem CY 6 se zeleno-žlutým značením.

Vybrané vývody budou opatřeny proudovými chrániči.

#### Vnější vlivy

V  místnostech bude prostředí AA 5, AD 1 (možnost výskytu vody je zanedbatelná).

Prostředí odpovídá ČSN 33 2000 – 5 – 51.

#### Závěr

Při provádění prací je nutno dodržet veškeré platné předpisy a ČSN.

Po ukončení prací je nutno zakreslit skutečné provedení a vypracovat výchozí revizní zprávu.

Vypracoval   :  FRANTIŠEK RUDA-KANCELÁŘ ELEKTRO

Heranova 1549, 155 00 Praha 5

Tel. 604280013