## Název akce
|  |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POSICE | SYSTÉM | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
[5 empty] | ková | Dodávka | Montáž | ková
Zařízení č. 1 Demontáže stávajícího VZT - 1.NP a 2.NP
Poznámka :
Stávající zařízení VZT instalované na úrovni 1.NP a 2.NP je
obtížně definovatelné jelikož je z věší části kryto podhledovou
konstrukcí - pro specifikaci jednotlivých dílů a částí
bylo provedeno dílčí zaměření na místě realizace včetně
odhadu zabudovaných konstrukcí
1.01 | zařízení č.1 | Ventilátor RP 70-40/35-8D | ks | 1 | 0 |  | 0
1.02 |  | Vodní ohřívač VO 70-40/54 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.03 |  | Kapsový filtr KF 70-40 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.04 |  | Klapka LKS 70-40/24 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Protidešťová žaluzie PZ 70-40 - PONECHÁNA | ks | 0 | 0 |  | 0
1.05 |  | Tlumič hluku TKU 70-40 | ks | 2 | 0 |  | 0
1.06 |  | Tlumící vložka DV 70-40 | ks | 2 | 0 |  | 0
1.07 |  | Výustka VK2-R2, 400x280 | ks | 6 | 0 |  | 0
1.08 |  | Stěnová mřížka SMU 20, 600x200 | ks | 4 | 0 |  | 0
1.09 |  | Stěnová mřížka SMU 20, 600x300 | ks | 2 | 0 |  | 0
1.10 |  | Trouba 550x600/450 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
1.11 |  | Přechod 550x600-700x400/400 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.12 |  | Trouba 700x400/1000 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.13 |  | Trouba 700x400/250 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
1.14 |  | Trouba 700x400/1570 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.15 |  | Přechod 700x400-315x500/1000 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.16 |  | Rozbočka 500x315-370x260-500x315/1220 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
1.17 |  | Oblouk 370x260/90°, R=150 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.18 |  | Trouba 370x260/500 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
1.19 |  | Trouba 500x315/600 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.20 |  | Rozbočka 500x315-370x260-500x315/1600 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.34 |  | Oblouk 370x260/90°, R=150 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.35 |  | Trouba 370x260/500 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
1.36 |  | Trouba 500x315/1820 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.37 |  | Rozbočka 500x315-370x260-500x315/1600 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.25 |  | Oblouk 370x260/90°, R=150 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.26 |  | Trouba 370x260/500 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
1.27 |  | Trouba 500x315/600 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.28 |  | Trouba 500x315/1400 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.29 |  | Rozbočka 500x315-370x260-500x315/1561 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.30 |  | Oblouk 370x260/90°, R=150 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.31 |  | Trouba 370x260/500 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
1.32 |  | Trouba 500x315/800 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.33 |  | Rozbočka 500x315-370x260-500x315/1000 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.34 |  | Oblouk 370x260/90°, R=150 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.35 |  | Trouba 370x260/500 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
1.36 |  | Rozbočka 500x315-370x260-500x315/1600 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.37 |  | Oblouk 370x260/90°, R=150 | ks | 1 | 0 |  | 0
1.38 |  | Trouba 370x260/500 VP, záslep | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Regulační uzel SUX 70-40 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Řídící jednotka VCX-D-VO - umístění v m.č.2.18 včetně | ks | 1 | 0 |  | 0
pevných kabeláží
N |  | Teplotní čidlo NS 120 | ks | 2 | 0 |  | 0
N |  | Teplotní čidlo NS 100 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Teplotní čidlo NS 130 R | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Tlakový spínač P33AB | ks | 1 | 0 |  | 0
2.01 | zařízení č.2 | Stropní ventilátor VORT MAX S-12 | ks | 1 | 0 |  | 0
2.01 |  | Stropní ventilátor VORT MEDIO T | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Stříška průměr 100 - PONECHÁNA | ks | 0 | 0 |  | 0
N |  | Stříška průměr 120 - PONECHÁNA | ks | 0 | 0 |  | 0
N |  | NEOBSAZENO
2.02 |  | Plastové potrubí průměr 100/1800 | ks | 2 | 0 |  | 0
2.03 |  | Kruhový díl průměr 100/900 | ks | 2 | 0 |  | 0
2.04 |  | Vsuvka VS 100 | ks | 2 | 0 |  | 0
2.05 |  | Plastové potrubí průměr 120/1800 | ks | 2 | 0 |  | 0
2.06 |  | Kruhový díl průměr 120/900 | ks | 2 | 0 |  | 0
2.07 |  | Vsuvka VS 120 | ks | 2 | 0 |  | 0
2.08 |  | Přechod 560x280-390x390/450 | ks | 1 | 0 |  | 0
2.09 |  | Trouba 390x390/800 | ks | 1 | 0 |  | 0
N | zařízení č.3 | Střešní ventilátor RS 40/31-4E - PONECHÁN | ks | 0 | 0 |  | 0
N |  | Střešní nástavec NSHP 40 - PONECHÁN | ks | 0 | 0 |  | 0
3.01 |  | Výustka VK1-R1, 400x200 | ks | 2 | 0 |  | 0
3.02 |  | Trouba 390x390/800 | ks | 1 | 0 |  | 0
3.03 |  | Přechod 250x250-390x390/400 | ks | 1 | 0 |  | 0
3.04 |  | Odskok 250x250/1600-400 | ks | 1 | 0 |  | 0
3.05 |  | Trouba 250x250/1500 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
3.06 |  | Přechod 315x200-250x250/200 | ks | 1 | 0 |  | 0
3.07 |  | Oblouk 315x250/90°, R=100 | ks | 1 | 0 |  | 0
3.08 |  | Trouba 315x250/600, 1x n.400x200/300 | ks | 1 | 0 |  | 0
3.09 |  | Trouba 315x250/550 | ks | 1 | 0 |  | 0
3.10 |  | Trouba 315x250/450, 1x n.400x200/300, záslep | ks | 1 | 0 |  | 0
N | zařízení č.4 | Střešní ventilátor RS 40/31-4E - PONECHÁN | ks | 0 | 0 |  | 0
N |  | Střešní nástavec NSHP 40 - PONECHÁN | ks | 0 | 0 |  | 0
4.01 |  | Výustka VK1-R1, 200x100 | ks | 8 | 0 |  | 0
N |  | NEOBSAZENO
N |  | NEOBSAZENO
N |  | NEOBSAZENO
4.01N |  | Trouba s obloukem 100x200/800-90° | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 200x100/450 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 200x100/550 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 200x100/1950 | ks | 2 | 0 |  | 0
4.01N |  | Přechod 200x100-200x200/550 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Rozbočka 200x200-200x200-200x100-200x100 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 200x100/250 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba s obloukem 100x200/850-90° | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 200x200/1380 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Přechod 200x200-200x250/800, n.200x100/300 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 200x250/650 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba s obloukem 200x250/750-45° | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | PŘ oblouk 200x250-250x250/90° | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 250x250/180 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Oblouk 250x250/90° | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 250x250/1950 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Odbočka 250x250-250x250-150x150/1150 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Přechod 250x250-390x390/300 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 390x390/800 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Nástavec 150x150/150 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 150x150/150 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba s obloukem 150x150/150-90° | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 150x150/2000, 2x n.200x100/300 | ks | 1 | 0 |  | 0
4.01N |  | Trouba 150x150/1120, 1x n.200x100/300, záslep | ks | 1 | 0 |  | 0
5.01 | zařízení č.5 | Ventilátor RP 50-25/22-4D | ks | 1 | 0 |  | 0
5.02 |  | Filtr KF 50-25 | ks | 1 | 0 |  | 0
5.03 |  | Vodní ohřívač VO 50-25/26 | ks | 1 | 0 |  | 0
5.04 |  | Klapka LKS 50-25/24 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Protidešťová žaluzie PZ 50-25 - PONECHÁNA | ks | 0 | 0 |  | 0
5.05 |  | Tlumící vložka DV 50-25 | ks | 2 | 0 |  | 0
5.06 |  | Výustka VK2, 560x280 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Řídící jednotka VCX-D-VO - včetně pevných kabeláží | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Regulační uzel SUX 50-25 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Teplotní čidlo NS 120 | ks | 2 | 0 |  | 0
N |  | Teplotní čidlo NS 100 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Teplotní čidlo NS 130 R | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Tlakový spínač P33AB | ks | 1 | 0 |  | 0
5.07 |  | Axiální ventilátor E 304M | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Samočinná žaluzie 300 - PONECHÁNA | ks | 0 | 0 |  | 0
5.08 |  | Trouba 500x250/410 | ks | 1 | 0 |  | 0
5.09 |  | Trouba 500x250/1000 | ks | 1 | 0 |  | 0
5.10 |  | Trouba 500x250/1950 | ks | 1 | 0 |  | 0
5.11 |  | Trouba 500x250/1440 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
5.12 |  | Trouba 500x250/1280 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
5.13 |  | Koleno 500x250/90° | ks | 1 | 0 |  | 0
5.14 |  | Přechod 500x250-500x300/500 | ks | 1 | 0 |  | 0
5.15 |  | Stěnová mřížka SMU 20 500x300 | ks | 1 | 0 |  | 0
5.16 |  | Potrubí kruhové průměr 315/260 | ks | 1 | 0 |  | 0
5.17 |  | Potrubí kruhové průměr 315/1180 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Spojka SV 315 | ks | 2 | 0 |  | 0
5.18 |  | Potrubí kruhové průměr 315/3000 | ks | 1 | 0 |  | 0
5.19 |  | Oblouk OS 315/90° | ks | 1 | 0 |  | 0
5.20 |  | Přechod 560x300-průměr 315 | ks | 1 | 0 |  | 0
5.21 |  | Stěnová mřížka SMU 20 560x300 | ks | 1 | 0 |  | 0
N | zařízení č.8 | Střešní ventilátor RS 40/31-4E - PONECHÁN | ks | 0 | 0 |  | 0
N |  | Střešní nástavec NSHP 40 - PONECHÁN | ks | 0 | 0 |  | 0
N |  | NEOBSAZENO
8.01 |  | Výustka VK1-R1, 200x100 | ks | 1 | 0 |  | 0
8.02 |  | Výustka VK1-R1, 560x280 | ks | 1 | 0 |  | 0
8.03 |  | Trouba 390x390/800 | ks | 1 | 0 |  | 0
8.04 |  | Přechod 390x390-400x315/150 | ks | 1 | 0 |  | 0
8.05 |  | PŘ oblouk 400x315-200x315/90° | ks | 1 | 0 |  | 0
8.06 |  | Trouba s obloukem 200x315/200-90° | ks | 1 | 0 |  | 0
8.07 |  | Trouba 200x315/850 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
8.08 |  | Trouba 200x315/1950 VP | ks | 1 | 0 |  | 0
8.09 |  | Oblouk 200x315/90° | ks | 1 | 0 |  | 0
8.10 |  | Trouba s obloukem 315x200/130-90° | ks | 1 | 0 |  | 0
8.11 |  | Trouba 315x200/1950, n.200x100/600, n.500x250/600, z. | ks | 1 | 0 |  | 0
8.12 |  | Dveřní mřížka 600x300 | ks | 2 | 0 |  | 0
Zařízení č. 2 Demontáže vnitřních částí klimatizačního
zařízení nacházející se na úrovni 2.NP
Poznámka :
Stávající zařízení klimatizace nacházející se na úrovni 2.NP
budou demontována, repasována a opětovně využita.
K realizovanému zařízení klimatizace neexistuje projektová
dokumentace - CU rozvody, kabeláže napájecí a komunikační
včetně rozvodů ZTI jsou kryty podhledovou konstrukcí
N |  | Demontáže vnitřních kazetových výparníkových jednotek | ks | 4 | 0 |  | 0
včetně komunikačních kabeláží, izolovaných Cu rozvodů
chladiva, rozvodů ZTI (v prostorách nad podhledovou
konstrukci)
N |  | Demontáže nástěnných ovladačů včetně propojovací kabeláže | ks | 4 | 0 |  | 0
N |  | Odsátí chladicích náplní | kg | 7 | 0 |  | 0
Zařízení č. 2A Repase stávajících klimatizačních
zařízení nacházejících se na úrovni 2.NP
Poznámka :
Stávající kompresorové agregáty umístěné v prostoru
místnosti garáže budou ponechány na místě původní
instalace
N |  | Vyčistění, dezinfekce a kontrola všech pohyblivých | kpl | 4 | 0 |  | 0
částí (zejména pohony naklápěcích lopatek, ventilátory aj.)
N |  | Kontrola funkčnosti elektrické výzbroje | kpl | 4 | 0 |  | 0
N |  | Kontrola těsnosti výměníků | kpl | 4 | 0 |  | 0
N |  | Kontrola silových okruhů aj. | kpl | 4 | 0 |  | 0
Zařízení č. 2B Nová instalace stávajících klimatizačních
zařízení nacházejících se na úrovni 2.NP
Poznámka :
Stávající kompresorové agregáty umístěné v prostoru
místnosti garáže budou ponechány na místě původní
instalace
2B.01 | m.č.2.14 | Kazetová podstropní jednotka (stávající) - montáž | kpl | 1 | 0 |  | 0
(včetně nástěnného ovladače)
N |  | Zhotovení izolovaných potrubních rozvodů chladiva | bm | 12 | 0 | 0 | 0
(Cu cca 6/12)
N |  | Zhotovení komunikačních kabeláží (venkovní a vnitřní | bm | 14 | 0 | 0 | 0
část zařízení) - CYKY 5x1
N |  | Zhotovení komunikačních kabeláží (vnitřní a nástěnný ovladač) | bm | 10 | 0 | 0 | 0
(typ. Kabelu dle zařízení) - vedení pod povrchem včetně
zapravení
N |  | Napojení vývodu kondenzátu z vnitřní části zařízení na | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
připravený napojovací bod ZTI (nad SDK)
N |  | Vakuová zkouška | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Doplnění chladicích náplní | kg | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění systému klimatizačního zařízení | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 2 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání - prostupy kabeláží a Cu rozvody | kpl | 1 | 0 |  | 0
2B.02 | m.č.2.15 | Kazetová podstropní jednotka (stávající) - montáž | kpl | 1 | 0 |  | 0
(včetně nástěnného ovladače)
N |  | Zhotovení izolovaných potrubních rozvodů chladiva | bm | 8 | 0 | 0 | 0
(Cu cca 6/12)
N |  | Zhotovení komunikačních kabeláží (venkovní a vnitřní | bm | 10 | 0 | 0 | 0
část zařízení) - CYKY 5x1
N |  | Zhotovení komunikačních kabeláží (vnitřní a nástěnný ovladač) | bm | 10 | 0 | 0 | 0
(typ. Kabelu dle zařízení) - vedení pod povrchem včetně
zapravení
N |  | Napojení vývodu kondenzátu z vnitřní části zařízení na | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
připravený napojovací bod ZTI (nad SDK)
N |  | Vakuová zkouška | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Doplnění chladicích náplní | kg | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění systému klimatizačního zařízení | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 2 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání - prostupy kabeláží a Cu rozvody | kpl | 1 | 0 |  | 0
2B.03 | m.č.2.17 | Kazetová podstropní jednotka (stávající) - montáž | kpl | 1 | 0 |  | 0
(včetně nástěnného ovladače)
N |  | Zhotovení izolovaných potrubních rozvodů chladiva | bm | 9 | 0 | 0 | 0
(Cu cca 6/12)
N |  | Zhotovení komunikačních kabeláží (venkovní a vnitřní | bm | 11 | 0 | 0 | 0
část zařízení) - CYKY 5x1
N |  | Zhotovení komunikačních kabeláží (vnitřní a nástěnný ovladač) | bm | 9 | 0 | 0 | 0
(typ. Kabelu dle zařízení) - vedení pod povrchem včetně
zapravení
N |  | Napojení vývodu kondenzátu z vnitřní části zařízení na | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
připravený napojovací bod ZTI (nad SDK)
N |  | Vakuová zkouška | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Doplnění chladicích náplní | kg | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění systému klimatizačního zařízení | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 2 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání - prostupy kabeláží a Cu rozvody | kpl | 1 | 0 |  | 0
2B.04 | m.č.2.27 | Kazetová podstropní jednotka (stávající) - montáž | kpl | 1 | 0 |  | 0
(včetně nástěnného ovladače)
N |  | Zhotovení izolovaných potrubních rozvodů chladiva | bm | 8 | 0 | 0 | 0
(Cu cca 6/12)
N |  | Zhotovení komunikačních kabeláží (venkovní a vnitřní | bm | 10 | 0 | 0 | 0
část zařízení) - CYKY 5x1
N |  | Zhotovení komunikačních kabeláží (vnitřní a nástěnný ovladač) | bm | 8 | 0 | 0 | 0
(typ. Kabelu dle zařízení) - vedení pod povrchem včetně
zapravení
N |  | Napojení vývodu kondenzátu z vnitřní části zařízení na | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
připravený napojovací bod ZTI (nad SDK)
N |  | Vakuová zkouška | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Doplnění chladicích náplní | kg | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění systému klimatizačního zařízení | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 2 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání - prostupy kabeláží a Cu rozvody | kpl | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č. 3 Klimatizace místnosti serverovny (m.č.1.30)
3.01 |  | Klimatizační zařízení provedení split (1+1) - nástěnné | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Parametry :
Qch = 3,4kW, U = 230V
Provedení inverter (chlazení do te = -15°C)
(kompresor umístěn ve stávající garáži)
N |  | Zhotovení izolovaných potrubních rozvodů chladiva | bm | 16 | 0 | 0 | 0
(Cu cca 6/10)
N |  | Zhotovení komunikačních kabeláží (venkovní a vnitřní | bm | 18 | 0 | 0 | 0
část zařízení) - CYKY 5x1
N |  | Zhotovení komunikačních kabeláží (vnitřní a nástěnný ovladač) | bm | 6 | 0 | 0 | 0
(typ. Kabelu dle zařízení) - vedení pod povrchem včetně
zapravení
N |  | Odvod kondenzátu řešen kondenzátním čerpadlem | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
nelze využít gravitační svod
N |  | Vakuová zkouška | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Doplnění chladicích náplní | kg | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění systému klimatizačního zařízení | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání - prostupy kabeláží a Cu rozvody | kpl | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č. 4 Odvod (m.č.1.07 a 1.08)
4.01 |  | Diagonální ventilátor bez časového doběhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vo = 130m3/hod, U = 230V
Příslušenství :
N |  | Spojky VBM | ks | 2 | 0 | 0 | 0
4.01N |  | Talířové odsávací ventily D125 včetně zděře a upevňovacího | ks | 2 | 0 | 0 | 0
kroužku - provedení plast
N |  | Odbočka jednostranná D125 - D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zpětná klapka pružinová D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D125 | m | 5 | 0 | 0 | 0
N |  | Koleno D125/90 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | QIP D125 | ks | 8 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D125 | m | 12 | 0 | 0 | 0
N |  | Nástavec na čtyřhranné potrubí D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 4 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání D150 - prostupy VZT potrubí | ks | 3 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce - souhrnně (bourání a zapravení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.02 |  | Dveřní mřížka 410x110 - oboustranná | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění zařízení - nastavení doběhu | kpl | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č. 5 Odvod (m.č.1.13 až 1.18 )
5.01 |  | Diagonální ventilátor bez časového doběhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vo = 220m3/hod, U = 230V
Příslušenství :
N |  | Spojky VBM | ks | 2 | 0 | 0 | 0
5.01N |  | Talířové odsávací ventily D125 včetně zděře a upevňovacího | ks | 6 | 0 | 0 | 0
kroužku - provedení plast
N |  | Odbočka jednostranná D125 - D125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Odbočka jednostranná D160 - D125 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D160-D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zpětná klapka pružinová D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D125 | m | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D160 | m | 6 | 0 | 0 | 0
N |  | Koleno D160/90 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
N |  | QIP D125 | ks | 16 | 0 | 0
N |  | QIP D160 | ks | 8 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D160 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Spojka D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D160 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D125 | m | 13 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D160 | m | 9 | 0 | 0 | 0
N |  | Nástavec na čtyřhranné potrubí D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení otvoru D160 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 6 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání D150 - prostupy VZT potrubí | ks | 8 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce - souhrnně (bourání a zapravení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení sádrokartónového krytí v VZT potrubí v | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
m.č.2.06 včetně obložení
5.02 |  | Dveřní mřížka 410x110 - oboustranná | ks | 6 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění zařízení - nastavení doběhu | kpl | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č. 6 Přirozené větrání (m.č.1.20, 1.29 a 1.32)
6.01 |  | Dveřní mřížka 410x110 - oboustranná | ks | 6 | 0 | 0 | 0
6.01N |  | Talířové odsávací ventily D125 včetně zděře a upevňovacího | ks | 3 | 0 | 0 | 0
kroužku včetně potrubního propoje
Zařízení č. 7 Odvod (m.č.1.23)
7.01 |  | NEOBSAZENO | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 8 Odvod (m.č.1.22 a 1.25)
8.01 |  | Diagonální ventilátor bez časového doběhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vo = 280m3/hod, U = 230V
Příslušenství :
N |  | Spojky VBM | ks | 2 | 0 | 0 | 0
8.01N |  | Talířové odsávací ventily D125 včetně zděře a upevňovacího | ks | 4 | 0 | 0 | 0
kroužku - provedení plast
N |  | Odbočka jednostranná D160 - D125 | ks | 3 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D160-D125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Zpětná klapka pružinová D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D125 | m | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D160 | m | 8 | 0 | 0 | 0
N |  | Koleno D160/90 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
N |  | QIP D125 | ks | 16 | 0 | 0
N |  | QIP D160 | ks | 8 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D160 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Spojka D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D160 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D125 | m | 5 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D160 | m | 11 | 0 | 0 | 0
N |  | Nástavec na čtyřhranné potrubí D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení otvoru D160 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 4 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání D150 - prostupy VZT potrubí | ks | 6 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce - souhrnně (bourání a zapravení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení sádrokartónového krytí v VZT potrubí v | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
m.č.2.20 včetně obložení
8.02 |  | Dveřní mřížka 410x110 - oboustranná | ks | 4 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění zařízení - nastavení doběhu | kpl | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č. 9 Odvod (m.č.1.21 a 1.26)
9.01 |  | Diagonální ventilátor bez časového doběhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vo = 880m3/hod, U = 230V
Příslušenství :
N |  | Spojky VBM | ks | 2 | 0 | 0 | 0
9.01N |  | Tlumič hluku D250/800 - se středovou kulisou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
9.02N |  | Talířové odsávací ventily D160 včetně zděře a upevňovacího | ks | 2 | 0 | 0 | 0
kroužku - provedení plast
9.03N |  | Výustka do kruhového potrubí 425x75, komfortní, jednořadá, | ks | 6 | 0 | 0 | 0
regulace R1
N |  | Odbočka jednostranná D250 - D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Odbočka jednostranná D160 - D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D250-D200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D200-D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zpětná klapka pružinová D250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Záslep D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D125 | m | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D160 | m | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D200 | m | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D250 | m | 5 | 0 | 0 | 0
N |  | Koleno D250/90 | ks | 5 | 0 | 0 | 0
N |  | QIP D160 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D160 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D200 | ks | 2 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D250 | ks | 8 | 0 | 0
N |  | Spojka D160 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Spojka D200 | ks | 2 | 0 | 0
N |  | Spojka D250 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D160 | m | 6 | 0 | 0 | 0
N |  | Nástavec na čtyřhranné potrubí D250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení otvoru D250 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 4 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání D180 - prostupy VZT potrubí | ks | 2 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce - souhrnně (bourání a zapravení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Vrtání D200 - prostupy VZT potrubí | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce - souhrnně (bourání a zapravení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Vrtání D250 - prostupy VZT potrubí | ks | 3 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce - souhrnně (bourání a zapravení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení sádrokartónového krytí v VZT potrubí v | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0
m.č.2.17 včetně obložení
9.02 |  | Dveřní mřížka 410x110 - oboustranná | ks | 4 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění zařízení - nastavení doběhu | kpl | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č. 10 Odvod (m.č.2.08 a 2.10)
10.01 |  | Diagonální ventilátor bez časového doběhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vo = 280m3/hod, U = 230V
Příslušenství :
N |  | Spojky VBM | ks | 2 | 0 | 0 | 0
10.01N |  | Talířové odsávací ventily D125 včetně zděře a upevňovacího | ks | 3 | 0 | 0 | 0
kroužku - provedení plast
N |  | Odbočka jednostranná D160 - D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Odbočka jednostranná D125 - D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D160-D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zpětná klapka pružinová D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D125 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D160 | m | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Koleno D160/90 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | QIP D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | QIP D160 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D160 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Spojka D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D160 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D125 | m | 5 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D160 | m | 3 | 0 | 0 | 0
N |  | Nástavec na čtyřhranné potrubí D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení otvoru D160 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 2 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání D150 - prostupy VZT potrubí | ks | 3 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce - souhrnně (bourání a zapravení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
10.02 |  | Dveřní mřížka 410x110 - oboustranná | ks | 3 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění zařízení - nastavení doběhu | kpl | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č. 11 Odvod (m.č.2.04, 2.05 a 2.06)
11.01 |  | Diagonální ventilátor bez časového doběhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vo = 130m3/hod, U = 230V
Příslušenství :
N |  | Spojky VBM | ks | 2 | 0 | 0 | 0
11.01N |  | Talířové odsávací ventily D125 včetně zděře a upevňovacího | ks | 3 | 0 | 0 | 0
kroužku - provedení plast
N |  | Odbočka jednostranná D160 - D125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D160-D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zpětná klapka pružinová D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D125 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D160 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Koleno D160/90 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | QIP D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | QIP D160 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D160 | ks | 2 | 0 | 0
N |  | Spojka D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D160 | ks | 2 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D125 | m | 4 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D160 | m | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Nástavec na čtyřhranné potrubí D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení otvoru D160 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 2 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání D180 - prostupy VZT potrubí | ks | 3 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce - souhrnně (bourání a zapravení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
11.02 |  | Dveřní mřížka 410x110 - oboustranná | ks | 3 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění zařízení - nastavení doběhu | kpl | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č. 12 Odvod (m.č.2.07)
12.01 |  | NEOBSAZENO | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 13 Odvod (m.č.2.20 a 2.21)
13.01 |  | Diagonální ventilátor bez časového doběhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vo = 80m3/hod, U = 230V
Příslušenství :
N |  | Spojky VBM | ks | 2 | 0 | 0 | 0
13.01N |  | Talířové odsávací ventily D125 včetně zděře a upevňovacího | ks | 2 | 0 | 0 | 0
kroužku - provedení plast
N |  | Odbočka jednostranná D125 - D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zpětná klapka pružinová D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D125 | m | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Koleno D125/90 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | QIP D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D125 | m | 3 | 0 | 0 | 0
N |  | Nástavec na čtyřhranné potrubí D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 2 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání D150 - prostupy VZT potrubí | ks | 2 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce - souhrnně (bourání a zapravení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
13.02 |  | Dveřní mřížka 410x110 - oboustranná | ks | 3 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění zařízení - nastavení doběhu | kpl | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č. 14 Odvod (m.č.2.23, 2.25 a 2.26)
14.01 |  | Diagonální ventilátor bez časového doběhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vo = 230m3/hod, U = 230V
Příslušenství :
N |  | Spojky VBM | ks | 2 | 0 | 0 | 0
14.01N |  | Talířové odsávací ventily D125 včetně zděře a upevňovacího | ks | 2 | 0 | 0 | 0
kroužku - provedení plast
14.02N |  | Talířové odsávací ventily D160 včetně zděře a upevňovacího | ks | 1 | 0 | 0 | 0
kroužku - provedení plast
N |  | Odbočka jednostranná D160 - D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Odbočka jednostranná D160 - D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D160-D125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zpětná klapka pružinová D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D125 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D160 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Koleno D160/90 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | QIP D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | QIP D160 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D160 | ks | 2 | 0 | 0
N |  | Spojka D125 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D160 | ks | 2 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D125 | m | 4 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D160 | m | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Nástavec na čtyřhranné potrubí D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení otvoru D160 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Úprava podhledových konstrukcí | m2 | 2 | 0 |  | 0
N |  | Vrtání D180 - prostupy VZT potrubí | ks | 3 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce - souhrnně (bourání a zapravení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
14.02 |  | Dveřní mřížka 410x110 - oboustranná | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Zprovoznění zařízení - nastavení doběhu | kpl | 1 | 0 |  | 0
Zařízení č.15 Přívod a odvod (m.č.2.15, 2.17 a 2.27)
15.01 |  | Sestavná přívodní jednotka - text a popis viz. Příloha | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
technické zprávy
Příslušenství :
15.01N |  | Ocelová podpěrná konstrukce - povrchová úprava žárový | kg | 152 | 0 | 0 | 0
pozink, nátěrový systém - reaktivní nátěr (1x), krycí nátěr (2x)
- odstín šedý. Ocelová konstrukce zhotovena z volně
dodaného hutního materiálu
N |  | Vypodložení ocelového podpěrného rámu sestavné VZT | kpl | 1 | 0 | 0
jednotky
(koordinovat s dodavatelem stavebních prací)
N |  | Systém řízení a ovládání zařízení včetně pevných kabeláží, | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
teplotních a tlakových čidel, servopohonů aj.
(viz. Text a popis technické zprávy)
N |  | Manžeta 450x450 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod pravoúhlý 450x450-315x315/200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba 315x315/300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Oblouk 315x315/R150/90 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba 315x315/1600 (záslep) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Střešní průchodka 315x315 včetně zapravení (bez spádu) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zpětná klapka pružinová D280 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Nástavec na čtyřhranné potrubí D280 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení otvoru D280 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Odbočka jednostranná D280 - D280 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D280-D250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Odbočka jednostranná D250 - D250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D250-D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Klapka D250 - kovová ruční | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Klapka D160 - kovová ruční | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D280 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D250 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D200 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
15.02 |  | Vířivá výustka 600 - 48 - lamel včetně boxu - napojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
horizontální (přívodní), výšku boxu ověřit při montáži
15.03 |  | Vířivá výustka 600 - 24 - lamel včetně boxu - napojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
horizontální (přívodní), výšku boxu ověřit při montáži
N |  | Spojka D280 | ks | 2 | 0 | 0
N |  | Spojka D250 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D200 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D160 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D280 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D250 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D200 | ks | 3 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D160 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D280 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D250 | m | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D200 | m | 3 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D160 | m | 11 | 0 | 0 | 0
N |  | Kabelový střešní prostup D100 včetně vodotěsného | ks | 1 | 0 | 0 | 0
provedení
N |  | Tepelná izolace tl.60mm | m2 | 3.5 | 0 | 0 | 0
N |  | Oplechování PZ 0,55 | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
N |  | NEOBSAZENO
N |  | Manžeta 450x450 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15.04 |  | Tlumič hluku 450x450/600 (náběhové plechy) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechodové koleno 450x450-315x450/R100/90 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba 450x315/830 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Oblouk 315x450/R100/90 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod pravoůhlý 450x315-315x315/200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba 315x315/250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Oblouk 315x315/R100/90 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba 315x315/1600 (záslep) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Střešní průchodka 315x315 včetně zapravení (bez spádu) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zpětná klapka pružinová D280 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Nástavec na čtyřhranné potrubí D280 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Zhotovení otvoru D280 | ks | 1 | 0 |  | 0
N |  | Odbočka jednostranná D280 - D200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D280-D250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Odbočka jednostranná D250 - D250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Přechod osový D250-D160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Klapka D250 - kovová ruční | ks | 2 | 0 | 0 | 0
N |  | Klapka D200 - kovová ruční | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Klapka D160 - kovová ruční | ks | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D280 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D250 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D200 | m | 1 | 0 | 0 | 0
N |  | Trouba D160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
15.05 |  | Vířivá výustka 600 - 48 - lamel včetně boxu - napojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
horizontální (odvodní), výšku boxu ověřit při montáži
15.06 |  | Vířivá výustka 600 - 24 - lamel včetně boxu - napojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
horizontální (odvodní), výšku boxu ověřit při montáži
N |  | Spojka D280 | ks | 2 | 0 | 0
N |  | Spojka D250 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D200 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Spojka D160 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D280 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D250 | ks | 6 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D200 | ks | 3 | 0 | 0
N |  | Objímka s gumou D160 | ks | 4 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D280 | m | 3 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D250 | m | 14 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D200 | m | 5 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelně izolované hadice D160 | m | 7 | 0 | 0 | 0
N |  | Tepelná izolace tl.60mm | m2 | 12.5 | 0 | 0 | 0
N |  | Oplechování PZ 0,55 | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 0
N |  | Drobný a spojovací materiál - dle montáže zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
N |  | Zatěsnění konstrukcí nacházejících se nad střechou objektu | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Zprovoznění zařízení - nastavení systému MaR | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Zaregulování zařízení VZT | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Proškolení obsluhujícího personálu (systém MaR a VZT) | kpl | 1 | 0 |  | 0
N |  | Stavební práce spojené s prostupem VZT potrubí střešním | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
pláštěm a dělicími příčkami (včetně zapravení)
Zařízení č.16 Úpravy stávající VZT (2.NP - střecha)
Poznámka :
Stávající zařízení VZT nacházející se v prostorách nad
podhledovou konstrukcI (2.NP) bude demontováno - instalace
provedené nad střechou objektu budou ponechány - tyto
budou využity jako výtlaky odpadního vzduchu z nově
realizovaného VZT 1.NP a 2.NP
N |  | Zaslepení stávajících VZT rozvodů (vertikální provedení) | kpl | 7 | 0 | 0 | 0
N |  | Rezerva na krytí nepředvídaných událostí | kpl | 1 | 25000 | 25000 | 16000
(nutno zahrnout do kalkulace)
N |  | Rezerva na doplňkové osazení jímače blesků - nově | kpl | 1 | 6500 | 6500 | 2500
instalované VZT nad střechou objektu - včetně napojení na
stávající hromosvodnou soustavu
(nutno zahrnout do kalkulace)
N |  | Vyjmutí vnitřních soustrojí u stávajících nástřešních | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
ventilátorových jednotek instalovaných nad střechou objektu
(tělesa budou využity jako výtlačné prvky)
N |  | Odpojení el. napájecích přívodů k demontovaným VZT | kpl | 1 | 0 |  | 0
(souhrnně 1.NP a 2.NP)
N |  | Úprava napájecích kabeláží pro stávající osvětlovací tělesa | kpl | 1 | 0 |  | 0
z důvodu vedení trubních tras VZT
(souhrnně 1.NP a 2.NP)
Zařízení č.17 Odsávání výfukových plynů - garáž 1.NP
N |  | Řešeno výběrem komplexní technicko - cenové nabídky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
firmy provádějící návrh a výstavbu odsávacího systému.
Doplňující technické údaje jsou uvedeny v textu technické
zprávy a PD.
|  | Zařízení č.1 až 17 - celkem |  |  |  | 31500 | 18500
N |  | HZS
|  | Zaměření staveniště | hod | 45 | 0 |  | 0
|  | Doprava materiálu a pracovníků - souhrnně | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  | Vnitrostaveništní přesun - nechanizace, jeřáb | hod | 35 | 0 |  | 0
|  | Část HZS - souhrnně |  |  |  |  | 0
|  | ČÁST VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE - CELKEM |  |  |  | 31500 | 18500
50000
Ceny jsou uvedeny v cenové hlaině V/R2012
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Poznámka :
Talířové odsávací ventily budou do podhledové konstrukce
kotveny pomocí zděře a upevňovacího kroužku - vše je
součástí dodávky VZT.
Střešní průchodky (kabelové střešní prostupy, střešní
prostupy - plynovod) budou řádně ukotveny do střešního
pláště a vodotěsně zapraveny - jednotlivé části nacházející
se nad střechou - vše řešit v koordinaci s dodavatelskou
firmou části stavba (nutno respektovat odsouhlasené
technologické postupy z důvodu respektování záruky
střešního plástě).
Jednotlivé prostupy VZT rozvodů stavebními konstrukcemi
(dělicí příčky a nosné nebo obvodové zdi) zhotovit s
přesahem cca 50mm - vzniký meziprostor řádně vytěsnit např.
montážní pěnou) zabránění přenosu vibrací a odpovídajícím
způsobem zapravit - nutno koordinovat s dodavatelskou
firmou části stavba (nutno respektovat odsouhlasené
technologické postupy z důvodu respektování záruky
stavební části díla).
Úprava podhledových konstrukcí bude obsahovat demontáž
skladebného podhledu (vyjmutí výplňových prvků, demontáž
rastru), nová montáž podhledové konstrukce s
maximálním využitím demontovaných částí - s nezbytným
doplněním nových dílů.
Úprava a doplnění stávajících sádrokatrónových konstrukcí
(krytí VZT rozvodů a zařízení) bude provedena v rámci
demontážních prací v rozsahu - vyjmutí výplňových prvků,
demontáž rastru, v rámci montážních prací - opětovná
montáž demontovaných dílů s jejich nezbytným doplněním.