AKCIA: 6 RADOVÝCH DOMOV,

Vinosady, p. č. 1181.

INVESTOR: VISTA REAL s.r.o., Moyzesova 4/A, Pezinok.

PROJEKT NA STAVEBNÉ KONANIE

ÚSTREDNÉ KÚRENIE +

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY.

TECHNICKÁ SPRÁVA

PROCHÁZKA

PROJEKČNÁ A KONŠTRUKČNÁ ČINNOSŤ

90201 Pezinok, Rulandská 2

Tel.: 0903/42 28 51.

Mail: rprochazka@zoznam.sk

www.ustredne-kurenie.sk

Zák. č.: 14024

VYPRACOVAL:											PEZINOK

Máj 2015

- 2 -

Byt RD1,2,3,4,5,6 na 1.N.P.:

Návrh Projektu ústredného vykurovania objektu bol vypracovaný na základe podkladov stavebnej časti v M 1:50. Výpočet tepelných strát predmetného objektu bol spracovaný skráteným spôsobom v zmysle normy STN EN 12831 a tabuľky A1 normy STN 730540-3 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu te = -12°C a veternú oblasť 2. Hodnoty tepelno-technických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcii budú v súlade s odporúčanými hodnotami tepelných odporov stavebných konštrukcii RN podľa prílohy "A" - STN 730540 -2 a činia 2,3 – 2,6 kW pre Byt RD1,2,3,4,5,6 na 1.N.P. Použité okná a vonkajšie dvere musia mať súčiniteľ prechodu tepla maximálne 0,8 Wm-2K-1. Stena Porotherm 24cm + 20cm Izolácia, U = 0,161 Wm-2K-1. Podlaha 1.N.P. na teréne 10cm polystyrén, U = 0,328 Wm-2K-1. Strecha 2.N.P. 20 + 5cm Izolácia U = 0,152 Wm-2K-1. Teploty v miestnostiach sú navrhnuté v súlade s STN. Navrhnuté kúrenie je teplovodné s núteným obehom vykurovacieho média a teplotným spádom 45/35oC pre TPV. Spotreba tepla na prípravu TÚV činí 0,354 kW, jej príprava je riešená pomocou zásobníka teplej vody integrovaného vrámci Tepelného čerpadla.

Skutočný max. výkon TČ by mal byť 3,0 kW. Na základe energetickej bilancie je navrhnutý bivalentný zdroj tepla s tepelným čerpadlom typ voda – voda. Zdroj tepla tvorí kompaktná jednotka, ktorá obsahuje obehové čerpadlo – kompresor chladiarenská časť. Prehriatie vody v zásobníku (z hygienických dôvodov proti tvorbe baktérie Legionela ) na teplotu 65oC bude zabezpečovať prídavná el. špirála. TČ je taktiež vybavené jednotkou mäkkého štartu, ktorá šetrí TČ a náklady na istič.

ZDROJ TEPLA:

Ako zdroj tepla bude vo WC - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 107 umiestnené tepelné čerpadlo, výkonu 6,74 kW pri tepelnom spáde 7/45oC, príkon 2,0 kW, 400V/50Hz. Tepelné čerpadlá pracujú s výstupnou teplotou do 60°C a dosahujú veľmi vysoké výkonové čísla COP. Vykurovací výkon sa pohybuje v závislosti od teploty získanej z primárneho zdroja tepla. Vetvy TPV môžu byť doplnené priestorovým regulátorom.

Na sekundárnej strane TČ vystupuje z kondenzátora vykurovacia voda s max. teplotou 60oC, bude ekvitermicky regulovaná v závislosti od vonkajšej teploty. Ako zdroj TÚV je v vrámci Tepelného čerpadla osadený zásobníkový ohrievač vody.

Predvoľbu teploty vykurovania treba nastaviť tak, aby teplota vykurovacej vody pre podlahové vykurovanie bola 45oC. Pri nastavovaní predvoľby teploty vykurovania treba dbať na to aby teplota vykurovacej vody pre podlahové vykurovanie nikdy neprekročila 50oC. K vykurovaniu bude pripojený priestorový termostat. Na individuálnu reguláciu jednotlivých miestností je možné použiť priestorové termostaty Gabotherm napojené na servopohony. Na jeden termostat je možné napojiť až 4 servopohony.

Rozvod ÚK k rozdeľovačom TPV na 1.N.P. bude vedený v izolácii podlahy k rozdeľovaču a bude vykonaný umelohmotnými trubkami alebo medenými tenkostennými trubkami. Odvzdušňovanie sa vykoná cez odvzdušňovacie ventily 1/2“ na vykurovacích telesách a 1/4“ umiestnené na rozdeľovačoch. V Tech. miestnosti sa odvzdušnenie vykoná na najvyšších miestach vykurovacej sústavy pomocou automatických odvzdušňovacích nádob s ventilom. Vypúšťanie je zabezpečené pod T.Č. a na rozdeľovačoch TPV.

V Kúpeľni - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 108 bude ako vykurovacie teleso popri TPV použitý aj trubkový radiátor, napojený ako samostatný okruh TPV, ktorý bude osadený radiátorovým termostatickým ventilom HEIMEIER V - exakt osadený radiátorovou termostatickou hlavicou HEIMEIER K - Standart a uzatvárateľným šróbením vratnej vody z radiátora HEIMEIER Regulux s prednastavením a vypúšťaním.

V Kúpeľni - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 108 je mimo vykurovacie obdobie uvažované s vykurovaním pomocou el. vykurovacej špirály integrovanej do telesa trubkového radiátora, max výkon el. vykurovacej špirály 400 W.

Na nútený obeh vykurovacej vody v podlahovom kúrení bude použité čerpadlo T. Čerpadla.

Pre meniaci sa objem vykurovacej vody a na zabezpečenie TČ. Bude vrámci telesa T. Čerpadla osadená expanznú tlakovú nádobu Expanzomat 1 10 dm3.

Ako vykurovacie telesá pre TPV budú použité vykurovacie trubky Gabotherm Gabomax 15x1,5 zabudované v podlahách. Vykurovacie trubky musia byť v miestach dilatačných škár a pri vstupoch do vykurovacej dosky chránené a to min. 50 cm. Ako chránička bude použitá tvrdená polyetylénová hadica. Vykurovacie trubky ukladať špirálovým spôsobom. Kraje podlahy chrániť izolačným polystyrénovým pásikom hr. 1cm. Dlažby rozdeliť špárovaním pružným tmelom na plochy cca 5 m2. Pružným tmelom špárovať tiež špáry medzi vlastnou dlažbou a obkladmi stien, vane a podobne. Je navrhnutý 6-okruhový rozdeľovač pre TPV Byt RD1,2,3,4,5,6 na 1.N.P. miestnosti č. A,B,C,D,E,F 105 a č. A,B,C,D,E,F 106 bola navrhnutá hustejšia rozteč vykurovacích hadíc v šírke 0,5m od obvodovej steny s preskleniami, kvôli minimalizovaniu vplyvu presklenia na tepelnú pohodu v miestnosti.

Rozdeľovače a zberače sú dodávané zkompletované s prechodkami na plast, s guľovými uzávermi, so zátkami a s automatickým odvzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom. Na vstupoch do jednotlivých okruhov sú nainštalované ručne ovládateľné regulačné ventily.

Pod interiérovým krbom nebude TPV ani izolácia podlahy realizované.

- 3 -

Vetranie všetkých miestností bude pomocou okien v obvodovej stene iba v Kuchyni - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 104 je uvažované s výmenou vzduchu pomocou digestora a vo WC - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 107 a v Kúpeľni - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 108 je uvažované s výmenou vzduchu pomocou ventilácie.

Montáž a skúšky vykurovacích sústav musia byť vykonané podľa STN EN 12828:2003. Uvedenie kompletných systémov vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži. Po úspešnej tlakovej skúške sa nastaví regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému.

Pre jednotlivé miestnosti boli vypočítané tepelné straty a boli navrhnuté vykurovacie telesá a hustota vykurovacích hadov, je uvedené v tabuľke.

Miestnosť	        Jej číslo  Teplota    Tepelná strata	Vykurovacie teleso		Celková dĺžka

oC	W-m2						W/m2		m	m

Byt RD1 na 1.N.P.:

Zádverie		A101	 10	   6		/

Chodba			A102	 20	 281 –10,2	200- dlažba			28		A3	/

Izba			A103	 20	 484 –14,8	200- palubovka		38		A3	100

Kuchyňa + Jedál.	A104	 20	 246 –2,7	200- palubovka		33		A4	/

Obývačka		A105	 20	 476 –19,7	2x200- palubovka (150)	33		A4-5	78+78

Izba			A106	 20	 420 –10,7	200- palubovka (150)		45		A6	78

WC			A107	 20	 226 –2,8	150- dlažba			90		A6	/

Kúpeľňa		A107	 24	 431 -2,0	90- dlažba + 			90		A1	24

K 450/1290 + el. špirála 400 W			A2	20

Sklad			A108	 15	 -52 –1,2	/

(Okrajová zóna - šírka 0,5m)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 570 W									 378

Tepelná strata TPV činí 2,6 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,6 kW.

Byt RD2 na 1.N.P.:

Zádverie		B101	 10	   6		/

Chodba			B102	 20	 281 –10,2	200- dlažba			28		B3	/

Izba			B103	 20	 420 –12,7	200- palubovka		38		B3	98

Kuchyňa + Jedál.	B104	 20	 187 –2,7	200- palubovka		29		B4	/

Obývačka		B105	 20	 447 –19,7	2x200- palubovka (150)	29		B4-5	78+78

Izba			B106	 20	 447 –10,2	200- palubovka (150)		50		B6	78

WC			B107	 20	 226 –2,8	150- dlažba			90		B6	/

Kúpeľňa		B107	 24	 431 -2,0	90- dlažba + 			90		B1	24

K 450/1290 + el. špirála 400 W			B2	20

Sklad			B108	 15	 -52 –1,2	/

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 445 W									 376

Tepelná strata TPV činí 2,5 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,5 kW.

- 4 -

Byt RD3 na 1.N.P.:

Zádverie		C101	 10	   6		/

Chodba			C102	 20	 281 –10,2	200- dlažba			28		A3	/

Izba			C103	 20	 456 –14,8	200- palubovka		38		A3	98

Kuchyňa + Jedál.	C104	 20	 177 –2,7	200- palubovka		33		A4	/

Obývačka		C105	 20	 418 –19,7	2x200- palubovka (150)	33		A4-5	78+78

Izba			C106	 20	 425 –10,8	200- palubovka (150)		45		A6	78

WC			C107	 20	 226 –2,8	150- dlažba			90		A6	/

Kúpeľňa		C107	 24	 431 -2,0	90- dlažba + 			90		A1	24

K 450/1290 + el. špirála 400 W			A2	20

Sklad			C108	 15	 -52 –1,2	/

(Okrajová zóna - šírka 0,5m)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 414 W									 376

Tepelná strata TPV činí 2,4 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,4 kW.

Byt RD4 na 1.N.P.:

Zádverie		D101	 10	 -48		/

Chodba			D102	 20	 262 –10,2	200- dlažba			28		B3	/

Izba			D103	 20	 444 –12,8	200- palubovka		38		B3	98

Kuchyňa + Jedál.	D104	 20	 187 –2,7	200- palubovka		29		B4	/

Obývačka		D105	 20	 422 –19,7	2x200- palubovka (150)	29		B4-5	78+78

Izba			D106	 20	 408 –10,9	200- palubovka (150)		50		B6	78

WC			D107	 20	 243 –2,8	150- dlažba			90		B6	/

Kúpeľňa		D107	 24	 431 -2,0	90- dlažba + 			90		B1	24

K 450/1290 + el. špirála 400 W			B2	20

Sklad			D108	 15	 -67 –1,2	/

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 397 W									 376

Tepelná strata TPV činí 2,5 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,4 kW.

- 5 -

Byt RD5 na 1.N.P.:

Zádverie		E101	 10	   6		/

Chodba			E102	 20	 281 –10,2	200- dlažba			28		A3	/

Izba			E103	 20	 484 –14,8	200- palubovka		38		A3	100

Kuchyňa + Jedál.	E104	 20	 184 –2,7	200- palubovka		33		A4	/

Obývačka		E105	 20	 498 –19,7	2x200- palubovka (150)	33		A4-5	78+78

Izba			E106	 20	 404 –10,6	200- palubovka (150)		45		A6	78

WC			E107	 20	 226 –2,8	150- dlažba			90		A6	/

Kúpeľňa		E107	 24	 431 -2,0	90- dlažba + 			90		A1	24

K 450/1290 + el. špirála 400 W			A2	20

Sklad			E108	 15	 -52 –1,2	/

(Okrajová zóna - šírka 0,5m)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 414 W									 378

Tepelná strata TPV činí 2,4 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,4 kW.

Byt RD6 na 1.N.P.:

Zádverie		F101	 10	  68		/

Chodba			F102	 20	 289 –10,2	200- dlažba			28		B3	/

Izba			F103	 20	 444 –12,7	200- palubovka		38		B3	98

Kuchyňa + Jedál.	F104	 20	 246 –2,7	200- palubovka		29		B4	/

Obývačka		F105	 20	 504 –19,7	2x200- palubovka (150)	29		B4-5	78+78

Izba			F106	 20	 419 –10,6	200- palubovka (150)		50		B6	78

WC			F107	 20	 226 –2,8	150- dlažba			90		B6	/

Kúpeľňa		F107	 24	 431 -2,0	90- dlažba + 			90		B1	24

K 450/1290 + el. špirála 400 W			B2	20

Sklad			F108	 15	 -52 –1,2	/

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 397 W									 376

Tepelná strata TPV činí 2,5 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,4 kW.

- 6 -

VÝPIS MATERIÁLU Byt RD1,2,3,4,5,6 na 1.N.P.:

Pol. č. 	Názov													Kusy

1. Tepelné Čerpadlo, výkonu 6,74 kW, 			Doriešiť s investorom					1

pri tepelnom spáde 7/45oC, príkon 2,0 kW, 400V/50Hz.

- Ekvitermický regulátor plus diaľkové ovládanie								1+1

2. Modul s 200 l zo zásobníkom TUV,										1

objem teplej vody 168 l, objem vyrovnávacieho zásobníka 100 l.

- Priestorový regulátor Gabotherm + servopohon Gabotherm pre TPV					?+?

- Kohút plniaci a vypúšťací, DN 15										2

- Filter DN 20													1

- Automatická odvzdušňovacia nádoba s ventilom DN 1/2“							2

- Odvzdušňovací ventil DN 1/2“										1

- Guľový ventil, DN 15 napájanie										1

- Guľový ventil, DN 20												2+2

- Rozdeľovač - zberač TPV 6-okruhový so skrinkou								1

- Termostatická hlavica HEIMEIER K - Standart								1

- Teplomer 0-120oC												2

- Vykurovacie trubkové teleso K 450/1290 + uchytenie								1

- Ventil radiátorový termostatický Heimeier V - exakt - (rohové prev.), DN 15 s prednastavením		1

- Uzatvárateľné šróbenie HEIMEIER Regulux, (rohové prev.) DN 15 s vypúšťaním				1

- Vykurovacia el. špirála 400 W + napájací T-kus								1+1

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD1:				bm 378

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD2:				bm 376

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD3:				bm 376

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD4:				bm 376

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD5:				bm 378

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD6:				bm 376

- Polyetylénová chránička PE										bm  22

- Systémová doska Gabotherm										bm  70??

- Plasthliník 26x3 ( DN 20 - meď 22x1 mm) + izolácia						bm   8

- Montážny materiál

- 5 -

Výpočet obehového množstva vody:

Byt RD1 TPV - Rozdeľovač A:

Qcelk			 2595,7 W

m = ------------------ = --------------------------- = 223,8 kg/h = 0,22 m3/h = 3,7 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

Byt RD2 TPV - Rozdeľovač B:

Qcelk			 2469,5 W

m = ------------------ = --------------------------- = 212,9 kg/h = 0,21 m3/h = 3,6 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

Byt RD3 TPV - Rozdeľovač A:

Qcelk			 2438,0 W

m = ------------------ = --------------------------- = 210,2 kg/h = 0,21 m3/h = 3,5 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

Byt RD4 TPV - Rozdeľovač B:

Qcelk			 2421,0 W

m = ------------------ = --------------------------- = 208,7 kg/h = 0,21 m3/h = 3,5 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

Byt RD5 TPV - Rozdeľovač A:

Qcelk			 2536,0 W

m = ------------------ = --------------------------- = 219,0 kg/h = 0,22 m3/h = 3,6 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

Byt RD6 TPV - Rozdeľovač B:

Qcelk			 2591,0 W

m = ------------------ = --------------------------- = 223,3 kg/h = 0,22 m3/h = 3,7 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

| Rozmery skriniek - Gabotherm |  |
| --- | --- |
| Okruhy | Šírka |
| 2-4 | 550 mm |
| 5-6 | 650 mm |
| 7-9 | 750 mm |
| 10-12 | 900 mm |

- 8 -

Byt RD7,8,9,10,11,12 na 2.N.P.:

Návrh Projektu ústredného vykurovania objektu bol vypracovaný na základe podkladov stavebnej časti v M 1:50. Výpočet tepelných strát predmetného objektu bol spracovaný skráteným spôsobom v zmysle normy STN EN 12831 a tabuľky A1 normy STN 730540-3 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu te = -12°C a veternú oblasť 2. Hodnoty tepelno-technických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcii budú v súlade s odporúčanými hodnotami tepelných odporov stavebných konštrukcii RN podľa prílohy "A" - STN 730540 -2 a činia 2,3 – 2,9 kW pre Byt RD7,8,9,10,11,12 na 2.N.P. Použité okná a vonkajšie dvere musia mať súčiniteľ prechodu tepla maximálne 0,8 Wm-2K-1. Stena Porotherm 24cm + 20cm Izolácia, U = 0,161 Wm-2K-1. Podlaha 1.N.P. na teréne 10cm polystyrén, U = 0,328 Wm-2K-1. Strecha 2.N.P. 20 + 5cm Izolácia U = 0,152 Wm-2K-1. Teploty v miestnostiach sú navrhnuté v súlade s STN. Navrhnuté kúrenie je teplovodné s núteným obehom vykurovacieho média a teplotným spádom 45/35oC pre TPV. Spotreba tepla na prípravu TÚV činí 0,354 kW, jej príprava je riešená pomocou zásobníka teplej vody integrovaného vrámci Tepelného čerpadla.

Skutočný max. výkon TČ by mal byť 3,0 kW. Na základe energetickej bilancie je navrhnutý bivalentný zdroj tepla s tepelným čerpadlom typ voda – voda. Zdroj tepla tvorí kompaktná jednotka, ktorá obsahuje obehové čerpadlo – kompresor chladiarenská časť. Prehriatie vody v zásobníku (z hygienických dôvodov proti tvorbe baktérie Legionela ) na teplotu 65oC bude zabezpečovať prídavná el. špirála. TČ je taktiež vybavené jednotkou mäkkého štartu, ktorá šetrí TČ a náklady na istič.

ZDROJ TEPLA:

Ako zdroj tepla bude v Tech. Miestnosti - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 208 umiestnené tepelné čerpadlo, výkonu 6,74 kW pri tepelnom spáde 7/45oC, príkon 2,0 kW, 400V/50Hz. Tepelné čerpadlá pracujú s výstupnou teplotou do 60°C a dosahujú veľmi vysoké výkonové čísla COP. Vykurovací výkon sa pohybuje v závislosti od teploty získanej z primárneho zdroja tepla. Vetvy TPV môžu byť doplnené priestorovým regulátorom.

Na sekundárnej strane TČ vystupuje z kondenzátora vykurovacia voda s max. teplotou 60oC, bude ekvitermicky regulovaná v závislosti od vonkajšej teploty. Ako zdroj TÚV je v vrámci Tepelného čerpadla osadený zásobníkový ohrievač vody.

Predvoľbu teploty vykurovania treba nastaviť tak, aby teplota vykurovacej vody pre podlahové vykurovanie bola 45oC. Pri nastavovaní predvoľby teploty vykurovania treba dbať na to aby teplota vykurovacej vody pre podlahové vykurovanie nikdy neprekročila 50oC. K vykurovaniu bude pripojený priestorový termostat. Na individuálnu reguláciu jednotlivých miestností je možné použiť priestorové termostaty Gabotherm napojené na servopohony. Na jeden termostat je možné napojiť až 4 servopohony.

Rozvod ÚK k rozdeľovačom TPV na 1.N.P. bude vedený v izolácii podlahy k rozdeľovaču a bude vykonaný umelohmotnými trubkami alebo medenými tenkostennými trubkami. Odvzdušňovanie sa vykoná cez odvzdušňovacie ventily 1/2“ na vykurovacích telesách a 1/4“ umiestnené na rozdeľovačoch. V Tech. miestnosti sa odvzdušnenie vykoná na najvyšších miestach vykurovacej sústavy pomocou automatických odvzdušňovacích nádob s ventilom. Vypúšťanie je zabezpečené pod T.Č. a na rozdeľovačoch TPV.

V Kúpeľni - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 203 bude ako vykurovacie teleso popri TPV použitý aj trubkový radiátor, napojený ako samostatný okruh TPV, ktorý bude osadený radiátorovým termostatickým ventilom HEIMEIER V - exakt osadený radiátorovou termostatickou hlavicou HEIMEIER K - Standart a uzatvárateľným šróbením vratnej vody z radiátora HEIMEIER Regulux s prednastavením a vypúšťaním.

V Kúpeľni - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 203 je mimo vykurovacie obdobie uvažované s vykurovaním pomocou el. vykurovacej špirály integrovanej do telesa trubkového radiátora, max výkon el. vykurovacej špirály 400 W.

Na nútený obeh vykurovacej vody v podlahovom kúrení bude použité čerpadlo T. Čerpadla.

Pre meniaci sa objem vykurovacej vody a na zabezpečenie TČ. Bude vrámci telesa T. Čerpadla osadená expanznú tlakovú nádobu Expanzomat 1 10 dm3.

Ako vykurovacie telesá pre TPV budú použité vykurovacie trubky Gabotherm Gabomax 15x1,5 zabudované v podlahách. Vykurovacie trubky musia byť v miestach dilatačných škár a pri vstupoch do vykurovacej dosky chránené a to min. 50 cm. Ako chránička bude použitá tvrdená polyetylénová hadica. Vykurovacie trubky ukladať špirálovým spôsobom. Kraje podlahy chrániť izolačným polystyrénovým pásikom hr. 1cm. Dlažby rozdeliť špárovaním pružným tmelom na plochy cca 5 m2. Pružným tmelom špárovať tiež špáry medzi vlastnou dlažbou a obkladmi stien, vane a podobne. Je navrhnutý 6-okruhový rozdeľovač pre TPV Byt RD7,8,9,10,11,12 na 2.N.P. miestnosti č. A,B,C,D,E,F 206 a č. A,B,C,D,E,F 207 bola navrhnutá hustejšia rozteč vykurovacích hadíc v šírke 0,5m od obvodovej steny s preskleniami, kvôli minimalizovaniu vplyvu presklenia na tepelnú pohodu v miestnosti.

Rozdeľovače a zberače sú dodávané zkompletované s prechodkami na plast, s guľovými uzávermi, so zátkami a s automatickým odvzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom. Na vstupoch do jednotlivých okruhov sú nainštalované ručne ovládateľné regulačné ventily.

Pod interiérovým krbom nebude TPV ani izolácia podlahy realizované.

- 9 -

Vetranie všetkých miestností bude pomocou okien v obvodovej stene iba v Kuchyni - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 205 je uvažované s výmenou vzduchu pomocou digestora a vo WC - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 209 a v Kúpeľni - miestnosť č. A,B,C,D,E,F 203 je uvažované s výmenou vzduchu pomocou ventilácie.

Montáž a skúšky vykurovacích sústav musia byť vykonané podľa STN EN 12828:2003. Uvedenie kompletných systémov vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži. Po úspešnej tlakovej skúške sa nastaví regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému.

Pre jednotlivé miestnosti boli vypočítané tepelné straty a boli navrhnuté vykurovacie telesá a hustota vykurovacích hadov, je uvedené v tabuľke.

Miestnosť	        Jej číslo  Teplota    Tepelná strata	Vykurovacie teleso		Celková dĺžka

oC	W-m2						W/m2		m	m

Byt RD7 na 2.N.P.:

Zádverie		A201	 10	   1 -1,8		150- dlažba			/		C6	/

Chodba			A202	 20	 206 –7,8	200- dlažba			27		C6	/

Kúpeľňa		A203	 24	 418 -3,7	90- dlažba + 			90		C4	38

K 450/1290 + el. špirála 400 W			C5	16

Izba			A204	 20	 475 –14,4	200- palubovka		38		C3	104

Kuchyňa + Jedál.	A205	 20	 353 –2,0	200- palubovka		43		C1	/

Obývačka		A206	 20	 569 –19,7	2x200- palubovka (150)	43		C1-2	78+78

Izba			A207	 20	 442 –11,1	200- palubovka (150)		46		C6	102

Šatník			A208	 15	-130 –2,2	200- dlažba			/		/

WC			A209	 20	 156 –1,5	150- dlažba			90		C3	/

(Okrajová zóna - šírka 0,5m)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 620 W									 416

Tepelná strata TPV činí 2,6 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,7 kW.

Byt RD8 na 2.N.P.:

Zádverie		B201	 10	   1 -1,8		150- dlažba			/		D6	/

Chodba			B202	 20	 206 –7,8	200- dlažba			27		D6	/

Kúpeľňa		B203	 24	 424 -3,7	90- dlažba + 			90		D4	38

K 450/1290 + el. špirála 400 W			D5	16

Izba			B204	 20	 517 –14,8	200- palubovka		41		D3	106

Kuchyňa + Jedál.	B205	 20	 353 –2,0	200- palubovka		45		D1	/

Obývačka		B206	 20	 690 –21,2	2x200- palubovka (150)	45		D1-2	78+84

Izba			B207	 20	 442 –11,1	200- palubovka (150)		46		D6	102

Šatník			B208	 15	-130 –2,2	200- dlažba			/		/

WC			B209	 20	 156 –1,5	150- dlažba			90		D3	/

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 789 W									 424

Tepelná strata TPV činí 2,8 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,8 kW.

- 10 -

Byt RD9 na 2.N.P.:

Zádverie		C201	 10	   1 -1,8		150- dlažba			/		C6	40

Chodba			C202	 20	 206 –7,8	200- dlažba			27		C6	/

Kúpeľňa		C203	 24	 430 -3,7	90- dlažba + 			90		C4	38

K 450/1290 + el. špirála 400 W			C5	16

Izba			C204	 20	 454 –12,7	200- palubovka		38		C3	104

Kuchyňa + Jedál.	C205	 20	 311 –2,0	200- palubovka		43		C1	/

Obývačka		C206	 20	 710 –19,7	2x200- palubovka (150)	43		C1-2	78+78

Šatník			C207	 15	-130 –2,2	200- dlažba			/		/

WC			C208	 20	 156 –1,5	150- dlažba			90		C3	/

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 268 W									 354

Tepelná strata TPV činí 2,3 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,3 kW.

Byt RD10 na 2.N.P.:

Zádverie		D201	 10	 -20 -1,8	150- dlažba			/		D6	/

Chodba			D202	 20	 206 –7,8	200- dlažba			27		D6	/

Kúpeľňa		D203	 24	 441 -3,7	90- dlažba + 			90		D5	38

K 450/1290 + el. špirála 400 W			D6	16

Izba			D204	 20	 406 –14,8	200- palubovka		41		D4	104

Kuchyňa + Jedál.	D205	 20	 286 –2,0	200- palubovka		45		D1	/

Obývačka		D206	 20	 599 –19,7	2x200- palubovka (150)	45		D2-3	78+78

Izba			D207	 20	 391 –11,1	200- palubovka (150)		46		D7	102

Šatník			D208	 15	-130 –2,2	200- dlažba			/		/

WC			D209	 20	 156 –1,5	150- dlažba			90		D4	/

Izba			D210	 20	 391 –11,6	200- palubovka (150)		39		D1	102

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 876 W									 518

Tepelná strata TPV činí 2,9 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,9 kW.

- 11 -

Byt RD11 na 2.N.P.:

Zádverie		E201	 10	   1 -1,8		150- dlažba			/		C6	/

Chodba			E202	 20	 206 –7,8	200- dlažba			27		C6	/

Kúpeľňa		E203	 24	 418 -3,7	90- dlažba + 			90		C4	38

K 450/1290 + el. špirála 400 W			C5	16

Izba			E204	 20	 428 –12,8	200- palubovka		38		C3	104

Kuchyňa + Jedál.	E205	 20	 290 –2,0	200- palubovka		43		C1	/

Obývačka		E206	 20	 629 –19,7	2x200- palubovka (150)	43		C1-2	78+78

Izba			E207	 20	 401 –11,7	200- palubovka (150)		46		C6	102

Šatník			E208	 15	-130 –2,2	200- dlažba			/		/

WC			E209	 20	 156 –1,5	150- dlažba			90		C3	/

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 620 W									 416

Tepelná strata TPV činí 2,6 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,7 kW.

Byt RD12 na 2.N.P.:

Zádverie		F201	 10	   1 -1,8		150- dlažba			/		D6	/

Chodba			F202	 20	 206 –7,8	200- dlažba			27		D6	/

Kúpeľňa		F203	 24	 424 -3,7	90- dlažba + 			90		D4	38

K 450/1290 + el. špirála 400 W			D5	16

Izba			F204	 20	 468 –14,8	200- palubovka		41		D3	104

Kuchyňa + Jedál.	F205	 20	 353 –2,0	200- palubovka		45		D1	/

Obývačka		F206	 20	 635 –19,7	2x200- palubovka (150)	45		D1-2	78+78

Izba			F207	 20	 390 –11,9	200- palubovka (150)		46		D6	102

Šatník			F208	 15	-130 –2,2	200- dlažba			/		/

WC			F209	 20	 156 –1,5	150- dlažba			90		D3	/

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

### Spolu				 2 633 W									 416

Tepelná strata TPV činí 2,6 kW + 1% strata v rozvodoch = 2,7 kW.

- 12 -

VÝPIS MATERIÁLU Byt RD7,8,9,10,11,12 na 2.N.P.:

Pol. č. 	Názov													Kusy

1. Tepelné Čerpadlo, výkonu 6,74 kW, 			Doriešiť s investorom					1

pri tepelnom spáde 7/45oC, príkon 2,0 kW, 400V/50Hz.

- Ekvitermický regulátor plus diaľkové ovládanie								1+1

2. Modul s 200 l zo zásobníkom TUV,										1

objem teplej vody 168 l, objem vyrovnávacieho zásobníka 100 l.

- Priestorový regulátor Gabotherm + servopohon Gabotherm pre TPV					?+?

- Kohút plniaci a vypúšťací, DN 15										2

- Filter DN 20													1

- Automatická odvzdušňovacia nádoba s ventilom DN 1/2“							2

- Odvzdušňovací ventil DN 1/2“										1

- Guľový ventil, DN 15 napájanie										1

- Guľový ventil, DN 20												2+2

- Rozdeľovač - zberač TPV 7-okruhový so skrinkou			BYT RD10:				1

- Rozdeľovač - zberač TPV 6-okruhový so skrinkou			Byt RD7,8,9,11,12			1

- Termostatická hlavica HEIMEIER K - Standart								1

- Teplomer 0-120oC												2

- Vykurovacie trubkové teleso K 450/1290 + uchytenie								1

- Ventil radiátorový termostatický Heimeier V - exakt - (rohové prev.), DN 15 s prednastavením		1

- Uzatvárateľné šróbenie HEIMEIER Regulux, (rohové prev.) DN 15 s vypúšťaním				1

- Vykurovacia el. špirála 400 W + napájací T-kus								1+1

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD7:				bm 416

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD8:				bm 424

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD9:				bm 354

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD10:				bm 518

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD11:				bm 416

- Gabotherm 16 x 2						BYT RD12:				bm 416

- Polyetylénová chránička PE										bm  22

- Systémová doska Gabotherm										bm  70??

- Plasthliník 26x3 ( DN 20 - meď 22x1 mm) + izolácia						bm   8

- Montážny materiál

- 13 -

Výpočet obehového množstva vody:

Byt RD7 TPV - Rozdeľovač C:

Qcelk			 2646,2 W

m = ------------------ = --------------------------- = 228,1 kg/h = 0,23 m3/h = 3,8 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

Byt RD8 TPV - Rozdeľovač D:

Qcelk			 2816,0 W

m = ------------------ = --------------------------- = 242,8 kg/h = 0,24 m3/h = 4,1 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

Byt RD9 TPV - Rozdeľovač C:

Qcelk			 2291,0 W

m = ------------------ = --------------------------- = 197,4 kg/h = 0,20 m3/h = 3,3 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

Byt RD10 TPV - Rozdeľovač D:

Qcelk			 2905,0 W

m = ------------------ = --------------------------- = 250,4 kg/h = 0,25 m3/h = 4,2 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

Byt RD11 TPV - Rozdeľovač C:

Qcelk			 2554,0 W

m = ------------------ = --------------------------- = 220,2 kg/h = 0,22 m3/h = 3,7 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

Byt RD12 TPV - Rozdeľovač D:

Qcelk			 2659,0 W

m = ------------------ = --------------------------- = 229,0 kg/h = 0,23 m3/h = 3,8 l/min

(t2 - t1) x c		10 K x 1,16

| Rozmery skriniek - Gabotherm |  |
| --- | --- |
| Okruhy | Šírka |
| 2-4 | 550 mm |
| 5-6 | 650 mm |
| 7-9 | 750 mm |
| 10-12 | 900 mm |

| Názov akcie: 6 RADOVÝCH DOMOV, Vinosady, p. č. 1181. |  |  | PROCHÁZKA PROJEKČNÁ A KONŠTRUKČNÁ ČINNOSŤ 90201 Pezinok, Rulandská 2 Tel.: 0903/42 28 51. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mail: rprochazka@zoznam.sk |  |
|  |  |  | www.ustredne-kurenie.sk |  |
| Obsah: ÚSTREDNÉ KÚRENIE + TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY. |  |  |  |  |
| Zodpovedný projektant: ING. STANISLAV PROCHÁZKA |  |  |  |  |
| Investor: VISTA REAL s.r.o., Moyzesova 4/A, Pezinok. |  |  | Zák. číslo: | Paré č.: |
| Stupeň: PD | Časť: | ## Dátum: 05/2015 | 15031 |  |

Obsah :

Technická správa s výpisom materiálu

Schéma zapojenia – v. č. 1

Pôdorys 1.N.P. - v. č. 2A + 2B

Pôdorys 2.N.P. - v. č. 3A + 3B

| Názov akcie: 6 RADOVÝCH DOMOV, Vinosady, p. č. 1181. |  |  | PROCHÁZKA PROJEKČNÁ A KONŠTRUKČNÁ ČINNOSŤ 90201 Pezinok, Rulandská 2 Tel.: 0903/42 28 51. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mail: rprochazka@zoznam.sk |  |
|  |  |  | www.ustredne-kurenie.sk |  |
| Obsah: ÚSTREDNÉ KÚRENIE + TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY. |  |  |  |  |
| Zodpovedný projektant: ING. STANISLAV PROCHÁZKA |  |  |  |  |
| Investor: VISTA REAL s.r.o., Moyzesova 4/A, Pezinok. |  |  | Zák. číslo: | Paré č.: |
| Stupeň: PD | Časť: | ## Dátum: 05/2015 | 15031 |  |

Obsah :

Technická správa s výpisom materiálu

Schéma zapojenia – v. č. 1

Pôdorys 1.N.P. - v. č. 2A + 2B

Pôdorys 2.N.P. - v. č. 3A + 3B