## Specifikace
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Zařízení č.1
pozn. | řešeno v části PS-01.13 Vzduchotechnika diagnostické laboratoře
Zařízení č.1 - celkem
Zařízení č.2
VZDUCHOTECHNICKÁ SMĚŠOVACÍ JEDNOTKA
2.1 | horizontální, ve vnitřním hygienickém provedení, výkon 8 700m3/h, sestava obsahuje,filtr F9, vodní chladič, vodní ohřívač, ventilátor, filtr F7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZDUCHOVÁ SPRCHA
2.2 | cirkulační s HEPA filtrací, skleněné dveře s blokací, vlastní regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AKTIVNÍ LAMINÁRNÍ POLE S VLASTNÍM POHONEM
2.3 | cirkulační s HEPA filtrací, vlastní regulace a osvětlení, výkon 15 000m3/h, plocha 10,35m2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČISTÝ NÁSTAVEC S HEPA FILTREM
2.4 | velikost 600, s kruhovým připojovacím hrdlem, pro přívod vzduchu, vířivá vyústka | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | velikost 500, s kruhovým připojovacím hrdlem, pro přívod vzduchu, vířivá vyústka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | velikost 300, s kruhovým připojovacím hrdlem, pro přívod vzduchu, vířivá vyústka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | velikost 600, kazetové provedení, pro odtah vzduchu, vyústka z lakovaného perforovaného plechu | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU
2.8 | 600x500, se servopohonem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
2.9 | 600x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | DN400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | DN315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | DN250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | DN125 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | DN80 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ
2.15 | 630x500 s pohonem 24V, on/off | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | 400x250 s pohonem 24V, on/off | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODTAHOVÉ MŘÍŽKY
2.17 | z perforovaného plechu, lakované, 600x600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | z perforovaného plechu, lakované, 300x600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘEFUKOVÉ MŘÍŽKY
2.19 | 200x200, 2 ks mřížek z lakovaného perforovaného plechu, vnitřní část musí umožňovat regulaci průtoku | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČE HLUKU
2.20 | 1000 x 600 x 1500, složen ze 6 buněk 500x200x1500mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | 500 x 600 x 1500, složen ze 3 buněk 500x200x1500mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | 500 x 400 x 1500, složen ze 2 buněk 500x200x1500mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | 600 x 250 x 1500, složen ze 3 kulis 100x245x1500mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Kruhový tlumič DN200 - 1000 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Kruhový tlumič DN160 - 1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | Kruhový tlumič DN125 - 1000 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ
2.27 | DN 250 | bm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | DN 160 | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALÍŘOVÉ VENTILY
2.29 | DN 200 odvodní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| Trouby rovné | m2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvarovky | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ, KAUČUKOVÁ IZOLACE
i.T | tl 12 mm | m2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.3
VZDUCHOTECHNICKÁ SMĚŠOVACÍ JEDNOTKA
3.1 | horizontální, ve vnitřním hygienickém provedení, výkon 6 900m3/h, sestava obsahuje,filtr F9, vodní chladič, vodní ohřívač, ventilátor, filtr F7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZDUCHOVÁ SPRCHA
3.2 | cirkulační s HEPA filtrací, skleněné dveře s blokací, vlastní regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AKTIVNÍ LAMINÁRNÍ POLE S VLASTNÍM POHONEM
3.3 | cirkulační s HEPA filtrací, vlastní regulace a osvětlení, výkon 12 000m3/h, plocha 8,18m2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČISTÝ NÁSTAVEC S HEPA FILTREM
3.4 | velikost 600, s kruhovým připojovacím hrdlem, pro přívod vzduchu, vířivá vyústka | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | velikost 500, s kruhovým připojovacím hrdlem, pro přívod vzduchu, vířivá vyústka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | velikost 300, s kruhovým připojovacím hrdlem, pro přívod vzduchu, vířivá vyústka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | velikost 600, kazetové provedení, pro odtah vzduchu, vyústka z lakovaného perforovaného plechu | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU
3.8 | 600x500, se servopohonem 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
3.9 | 600x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | DN400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | DN125 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | DN80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ
3.13 | 630x500, s pohonem 24V, on/off | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODTAHOVÉ MŘÍŽKY
3.14 | z perforovaného plechu, lakované, 600x600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | z perforovaného plechu, lakované, 300x600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘEFUKOVÉ MŘÍŽKY
3.16 | 200x200, 2 ks mřížek z lakovaného perforovaného plechu, vnitřní část musí umožňovat regulaci průtoku | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČE HLUKU
3.17 | 1000 x 600 x 1500, složen ze 6 buněk 500x200x1500mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | 500 x 600 x 1500, složen ze 3 buněk 500x200x1500mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | 500 x 400 x 1500, složen ze 2 buněk 500x200x1500mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Kruhový tlumič DN200 - 1000 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Kruhový tlumič DN160 - 1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Kruhový tlumič DN125 - 1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ
3.23 | DN 250 | bm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | DN 200 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | DN 160 | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALÍŘOVÉ VENTILY
3.26 | DN 200 odvodní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| Trouby rovné se stranami nad 250 mm | M2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvarovky se stranami přes 250 mm | M2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| Trouby rovné | m2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tvarovky | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ, KAUČUKOVÁ IZOLACE
i.T | tl 12 mm | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.4
pozn. | řešeno v části PS-01.13 Vzduchotechnika diagnostické laboratoře
Zařízení č.4 - celkem
Zařízení č.5
pozn. | řešeno v části PS-01.13 Vzduchotechnika diagnostické laboratoře
Zařízení č.5 - celkem
Zařízení č.6
pozn. | řešeno v části PS-01.13 Vzduchotechnika diagnostické laboratoře
Zařízení č.6 - celkem
Zařízení společné
(množství určí dodavatel)
| Montážní a pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výšková montáž a použití mechanizmů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava (odhad) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení společné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ | H | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALIDACE | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(cena dle nabídky dodavatele)
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0