## Specifikace
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
A. ZDROJ CHLADU
A1 - KOMPAKTNÍ VZDUCHEM CHLAZENÁ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
chladící výkon 104kW při teplotním spádu 6/12°C a venkovní teplotě 35°C, medium 30% glykol, součástí flowswitch a vlastní regulace chodu a výkonu chladící jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2-A5 - OBĚHOVÉ ČERPADLO
A2 - přírubové, DN65, 15m3/h při 50kPa, s plynulou regulací otáček | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 - přírubové, DN40, 5,7m3/h při 90kPa, s plynulou regulací otáček | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 - přírubové, DN40 7,3m3/h při 70kPa, s plynulou regulací otáček | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 - přírubové, DN32 4,4m3/h při 70kPa, s plynulou regulací otáček | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6 - ZAŘÍZENÍ PRO MÍCHÁNÍ A PLNĚNÍ GLYKOLU
plastová nádrž o objemu 500l, soleniodový ventil DN20, nerezové čerpadlo o výkonu 2m3/h při výtlaku 55m, hlášení poruchy, napojení na nadřazenou regulaci (ruční míchání media, automatické doplňování) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A7. AUTOMATICKÁ ÚPRAVNA VODY
změkčovací zařízení včetně řídící jednotky, výkon 2m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A8 - EXPANZNÍ NÁDOBA
Objem 100l, 10 barů, připojení DN 25, pro soustavy s glykolem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příslušenství pro expanzní nádoby - kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze a integrovaným vypouštěním, G 1" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A9 - AKUMULAČNÍ NÁDOBA CHLADÍCÍ VODY
objem 800l, požadované hrdla jsou patrné z výkresové dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A10 - ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ CHLAZENÍ
pro 3 okruhy, průtočné množství do 18m3/h, viz. výkresová dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A11 - KOMBINOVANÝ ODLUČOVAČ MIKROBUBLIN A KALŮ
přivařovací na potrubí DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODOMĚR
Qn=2,5m3/h, R 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POJISTNÝ VENTIL
otevírací tlak 8 bar | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT
chromovaný, DN25 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODDĚLOVACÍ ČLEN
zajistí oddělení pitné a topné vody dle DIN EN 1717, DN20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECHANICKÝ FILTR
filtr hrubých nečistot s nylonovou tkaninou, DN25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ BLOK
napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, včetně dvou napojovacích hadic s nerezovým opletením | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANOMETR NA PŘÍVODU VODY
radiální, 0-6 bar, G 1/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLASTOVÉ POTRUBÍ NA PRO PŘIPOJENÍ UPRAVNY VODY
DN25 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍRUBOVÝ FILTR
litinový s nerezovým sítkem, DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR
pozinkovaná ocel + EPDM, DN 100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozinkovaná ocel + EPDM, DN 65 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozinkovaná ocel + EPDM, DN 50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA
tělo litina, pružina z nerezové oceli DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tělo litina, pružina z nerezové oceli DN 65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVITOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL
s pružinou, mosaz, DN50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s pružinou, mosaz, DN20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
DN80, Kvs=120, s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN65, Kvs=85, s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN50, Kvs=33, s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEZIPŘÍRUBOVÁ UZÍVARACÍ KLAPKA
litinová, DN 100, PN10 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
litinová, DN 65, PN10 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT
chromovaný, DN50 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chromovaný, DN15 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chromovaný, DN10 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
G=1/2", bude osazen na nejvyšší místa dle potřeby (upřesněno na stavbě) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
DN15, dle potřeby na nejnižší místa | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOMANOMETR
se zadním připojením G 1/2", včetně jímky, 0-120°C, 0-6bar, včetně návarku | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPLOMĚR
se zadním připojením G 1/2", včetně jímky, 0-120°C, včetně návarku | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANOMETR
radiální, 0-6 bar, G 1/4", včetně návarku | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POJISTNÝ VENTIL
3/4"x1", otevírací tlak 400kPa, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEMRZNOUCÍ SMĚS PRO CHLADÍCÍ OKRUH
glykol včetně inhibitoru koroze | l | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍPRAVA PRO MAR
montáž a dodávka návarků a jímek pro MaR dle požadavků MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
návarky, příruby, přírubové spoje, drobný montážní materiál, štítky na potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A. ZDROJ CHLADU - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
B. ZDROJ CHLADU PRO CHLAZNÉ SKLADY
B.1 - TECHNOLOGICKÉ CHLAZENÍ S PŘÍMÝM VÝPAREM CHLADIVA
výkon 3kW, součástí sestavy je výparníková část s ventilátorem a kondenzátor s ventilátorem a kompresorem, obě části jsou propojeny měděným potrubím chladiva. Sestava bude dodána včetně rozvaděče a vlatní MaR. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.2 - SPLIT CHLAZENÍ S PŘÍMÝM VÝPAREM CHLADIVA
výkon 5kW, součástí sestavy je venkovní kondenzační jednotka a nástěnná vnitřní jednotka, obě části jsou propojeny měděným potrubím chladiva. Sestava bude dodána včetně kabelového ovladače. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
drobný montážní materiál | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. ZDROJ CHLADU PRO CHLAZENÉ SKLADY - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
C. ZAŘÍZENÍ A ARMATURY PRO NAPOJENÍ VZT, FCU a technologie
C1 - C2 FANCOIL
C1 - celkový výkon 6kW při teplotě media 7/13°C a teplotě vzduchu 22°C, podstropní provedení, včetně opláštění, pouze chlazení, bez regulace a ventilů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 - celkový výkon 1,2kW při teplotě media 7/13°C a teplotě vzduchu 22°C, nástěnné provedení, včetně opláštění, pouze chlazení, bez regulace a ventilů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT
chromovaný, DN50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chromovaný, DN40 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chromovaný, DN32 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chromovaný, DN25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chromovaný, DN15 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
DN50, s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN40, s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN32, s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN25, s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN15, s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM
DN32, Kvs=16, proporcionální, 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN25, Kvs=10, proporcionální, 24V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN20, Kvs=6,3, proporcionální, 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN15, Kvs=4, proporcionální, 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN15, Kvs=2,5, proporcionální, 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN15, Kvs=0,63, proporcionální, 24V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VLNITÉ FLEXIBILNÍ POTRUBÍ
DN50, délka 1,5m, včetně sady se šroubením a těsněním (délku možno upravit dle skutečnosti na stavbě) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN40, délka 1,5m, včetně sady se šroubením a těsněním (délku možno upravit dle skutečnosti na stavbě) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN32, délka 1,5m, včetně sady se šroubením a těsněním (délku možno upravit dle skutečnosti na stavbě) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN25, délka 1,5m, včetně sady se šroubením a těsněním (délku možno upravit dle skutečnosti na stavbě) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DN15, délka 1,5m, včetně sady se šroubením a těsněním (délku možno upravit dle skutečnosti na stavbě) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
G=1/2", bude osazen na nejvyšší místa dle potřeby (upřesněno na stavbě) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
DN15, dle potřeby na nejnižší místa (upřesněno na stavbě) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍPRAVA PRO MAR
montáž a dodávka návarků a jímek pro MaR dle požadavků MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
návarky, příruby, přírubové spoje, drobný montážní materiál, štítky na potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. ZAŘÍZENÍ A ARMATURY PRO NAPOJENÍ VZT, FCU a technologie - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
D. ROZVODY POTRUBÍ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ
ROZVODY OCELOVÉHO POTRUBÍ, včetně antikorozivního nátěru
108x4 (DN100) včetně oblouků a kolen | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76x3.2 (DN65) včetně oblouků a kolen | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57x2.9 (DN50) včetně oblouků a kolen | m | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.5x2.6 (DN40) včetně oblouků a kolen | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38x2.6 (DN32) včetně oblouků a kolen | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.8x2.6 (DN25) včetně oblouků a kolen | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22x2.6 (DN15) včetně oblouků a kolen | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17x2.35 (DN10) včetně oblouků a kolen | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozn.1 přesné množství fitinek bude určeno na stavbě
pozn.2 délky potrubí zahrnují celou délku trasy včetně kolen
D. ROZVODY POTRUBÍ VČETNĚ ZÁVĚSŮ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
E. TEPELNÉ IZOLACE
KAUČUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE Tloušťka izolace 19 mm
tepelná izolace na potrubí DN100 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na potrubí DN65 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na potrubí DN50 | m | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAUČUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE Tloušťka izolace 13 mm
tepelná izolace na potrubí DN40 | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na potrubí DN32 | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na potrubí DN25 | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na potrubí DN15 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na potrubí DN10 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na flexibilní potrubí DN50 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na flexibilní potrubí DN40 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na flexibilní potrubí DN32 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na flexibilní potrubí DN25 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelná izolace na flexibilní potrubí DN15 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZOLACE ARMATUR A ZAŘÍZENÍ OKRUHU CHLAZENÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ tloušťka izolace 13 mm
tepelná izolace v deskách | m2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozn. množství izolací je uváděno bez rezervy na prořez
E. TEPELNÉ IZOLACE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
F. OSTATNÍ
(množství určí dodavatel)
montážní a pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výšková montáž a použití mechanizmů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava (odhad) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování dodavatelské a dokumentace pro zkoušky zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F. OSTATNÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
G. UVEDENÍ DO PROVOZU
Vyregulování soustavy, tlakové a provozní zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypracování protokolů, revize zařízeních | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provozní předpisy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování realizační a dodavatelské dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G. UVEDENÍ DO PROVOZU - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0