Věc: Výzva k prohlídce objektu a následnému podání cenové nabídky na opravu poškozených balkonů objektu

Popis konstrukce:

V objektu došlo k poškození stávajících konstrukcí balkonů. Konstrukce jsou provedeny z ocelových válcovaných konstrukcí, do kterých jsou osazeny desky Hurdis. Je předpoklad, že po obvodu balkonů jsou nosné ocelové konstrukce ztuženy dalším ocelovým profilem.

Předpokládaná stávající skladba balkónu: 	Keramická dlažba + tmel

Betonová mazanina

Hydroizolace - asfaltové pásy

Nosná betonová kce / prostý beton

Vložky Hurdis do I profilů

Omítka

Rozsah poškození:

- Vlivem zatékání došlo k odtržení spodního líce keramických vložek u jednoho balkonu. Podrobnosti viz statická zpráva.

- Opadávání omítky v rozích balkónových desek u více balkonů. Převládá na jižní straně objektu.

- Poškozené hrany balkonu mezi dlažbou a okapničkou (rozpraskáni, vydroleni).

Předpokládáme, že k poruchám dochází jednak díky zatékání srážkové vody kolem sloupků zábradlí a nedostatkům v řešení hrany balkonů (malý přesah, spárování, způsob osazení a umístění okapniček a žlábků a jejich napojení) a jednak dílem teplotní roztažnosti ocelového obvodového profilu. Sloupky zábradlí jsou kotveny shora do balkónové konstrukce.

Rozsah stavebních prací:

- Oprava poškozené nosné konstrukce balkonů – viz statická zpráva

- Oprava poškozené fasády zejména v rozích a na čelech balkonů. Oprava skladby balkonu dle sondy v jednom rohu s přihlédnutím na zprávu statika.

- Sanace míst kolem sloupků zábradlí prostupujících podlahou balkonů (zatmelení).

- Sanace hran balkonů , vyřešení stavebních detailů ochrany hran balkonů a jejich návaznost na fasádu (okapničky, žlábky, jejich napojení atd.)

Požadavky na materiál:

- Nově pokládaná dlažba – Taurus - slinutá mrazuvzdorná s nízkou nasákavostí pod 0,5% v hnědočervené barvě formát 30 x 30 cm.

- Stavební detaily – provedení korespondující s existujícími prvky (barevně, tvarově) v případě, že současné prvky budou zachovány; stávající provedení je v mědi

Rozsah nabídky:

- Návrh způsobu oprav s návrhem použitých materiálů  včetně stanovení ceny díla na základě položkového rozpočtu.

- Návrh smlouvy včetně možných termínů zahájení stavebních prací.

Přílohy:

Statická zpráva

Zjištěný stav balkonů – podzim 2011

Rozsah poškození balkonů - tabulka