TECHNICKÁ  ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKY

NA  AKCI

Vila dům D1 – D3

Velký Osek – Obytná čtvrť Za Lávkami“

DPS

Zhotovitel :		Ing. Jaromír Stodola

M-tech s.r.o.

Průmyslová 526

530 03 Pardubice

tel.,fax: 466 750 301

tel.: 466 750 305

06/2010

###### OBSAH

- Zadání

- Obecný popis

- Podklady pro zpracování

- Vstupní údaje

- Podrobný popis vzduchotechniky jednotlivých prostor

6.	Protihluková opatření

7.	Vzduchotechnické rozvody

8.	Požadavky na přívod el. proudu

9.		Požadavky na stavební přípomoce

10.	Výkresová dokumentace

- Zadání

Úkolem zadání je zpracovat projektovou dokumentaci vzduchotechniky pro provedení stavby na akci Vila dům D1-D3.

- Obecný popis

Vzduchotechnika

Řeší odvětrání sociálních zařízení ve všech podlažích. Odtah od kuchyňských digestoří, větrání komor, sklepů a kotelny. Ostatní obytné prostory domu budou větrány přirozeně okny (přepokládá se přirozená infiltrace skrz okna).

- Podklady pro zpracování

- Projekt stavební části – půdorysy v digitální podobě

- Zadání od investora

- Konzultace s ostatními profesemi

- Technické a cenové podklady, katalogové listy dodavatelů zařízení

- Platné ČSN, hygienické a požární předpisy zejména:

- ČSN 120710, ČSN 730548, Zákon o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády 148/2006

- Vyhláška MZ ČR č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN 730872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- TPG 928 02 – Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva

- Vstupní údaje

Pro stanovení výkonu vzduchotechnického zařízení, se vycházelo z následujících údajů:

- odtah vzduchu pro jednotlivá sociální zařízení bude dimenzován dle hodnot uvedených níže:

- WC – mísa	50 m3/hod

- umyvadlo	30 m3/hod

- sprcha, vana	100 m3/hod

- úklidová komora  	150 m3/hod

Ostatní prostory jsou větrány přirozeně okny.

- Podrobný popis vzduchotechniky jednotlivých prostor

### Vzduchotechnika

Odvětrání sociálních zařízení

Je řešeno podtlakově pomocí samostatných decentrálních systémů pro jednotlivá sociální zařízení. Každý systém se sestává z nástěnného radiálního ventilátoru umístěného na stěně šachty. Výfuk vzduchu z ventilátoru je napojen na VZT potrubí, které vede šachtou až na střechu, kde je šachta zakončena stříškou a v bočních stěnách jsou osazeny protidešťové žaluzie.

Pro odvětrání jsou použity radiální nástěnné ventilátory Silent A90, které jsou vybaveny zpětnou klapkou a doběhem. Ventilátory budou spouštěny se světlem. Vypínány budou se zpožděním.

Přívod vzduchu bude z okolních prostor bytu přes dveře bez prahu.

Kuchyňské digestoře

Pro odvod pachů a par vznikajících při vaření budou kuchyně vybaveny digestořemi. Digestoře jsou dodávkou vybavení kuchyně. Projekt řeší vedení tras odtahových potrubí od stěny kuchyně do instalační šachty. Potrubí od digestoří je vedeno do instalační šachty, kterou je vyvedeno nad střechu domu. V odtahovém potrubí od digestoře před napojením na centrální stoupací větev bude instalována těsná zpětná klapka.

Stoupací větev od digestoří je dimenzována na vzduchový výkon jedné digestoře 280 m3/hod.

Větrání komor

Pro větrání komor, které nelze větrat přirozeně okny budou ve dveřích a ve stěně nade dveřmi budou instalovány mřížky pro provětrání těchto prostor.

Větrání sklepů

Sklepy a kočárkárny budou větrány přirozeně okny.

Větrání kotelny

Kotelně jsou osazeny dva kotle Buderus  Logano G234 o výkonu 49,9 kW na zemní plyn. Přívod spalovacího vzduchu a větrání kotelny bude zajišťovat přívodní vzduchotechnická jednotka TLP–200/3,0. Vzduchotechnická jednotka je v sestavě filtr, ventilátor a elektrický ohřívač.  Elektrický ohřívač bude ohřívat přívodní čerstvý vzduch v zimních měsících na teplotu 7°C. Regulace topného výkonu elektrického ohřívače bude řízena přes pulser a teplotní potrubní čidlo. Pro nastavení vzduchového výkonu ventilátoru bude jednotka vybavena regulátorem otáček.

Přívod čerstvého vzduchu bude sveden potrubím k podlaze kotelny. Odvod vzduchu bude přetlakem do šachty vedle komínového tělesa až nad  střechu domu.  Přívod čerstvého vzduchu do přívodní jednotky bude potrubím z protidešťové žaluzie instalované pod oknem technické místnosti.

Přívodní potrubí čerstvého vzduchu bude po celé své délce tepelně izolováno.

Vzduchový výkon jednotky:  425 m3/hod.

Chod jednotky: nepřetržitý

Při poruše VZT jednotky odstavit kotle z provozu.

6. Protihluková opatření

Zdroje hluku – ventilátory jsou umístěny tak, aby nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostoru před fasádou okolních objektů nepřesáhla požadavky zákona   č. 148/2006:

Laeqp = 50 dB (A)	ve dne

Laeqp = 40 dB (A)	v noci

Hluk uvnitř objektu – zdrojem hluku jsou ventilátory pro odvětrání sociálních zařízení umístěné v prostoru sociálních zařízení. Ventilátory jsou spouštěny se světlem na sociálních zařízeních a vypínány se zpožděním (časový doběh max. 8 min). Podle údajů výrobce mají použité ventilátory hladinu akustického tlaku 42 – 47 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdroje hluku.

Vzhledem k neprůzvučnosti stavebních konstrukcí nebudou v obytných místnostech překročeny hygienické limity hluku nařízením č. 148/2006.

7. Vzduchotechnické potrubí

Rozvody vzduchotechnického potrubí v jednotlivých podlažích budou z pozinkovaného plechu skup. I (předpokládá se spiro potrubí, flexo potrubí). Při montáži je potřeba zavěsit vzduchotechnické potrubí přes gumové podložky do závěsů, dále oddělit VZT potrubí při průchodu stavební konstrukcí pružným materiálem (mechová pryž, čedičová-minerální plsť apod.). Potrubní rozvody procházející přes požárně dělící úsek mají plochu menší než 0,04 m2, takže není potřeba do potrubních rozvodů osazovat požární klapky. Jelikož v jedné instalační šachtě se nacházejí dvě stoupací větve, které nemají mezi sebou vzdálenost větší než 0,5 m, bude potrubní větev na které jsou napojeny výfuky z digestoří po celé své délce izolovány izolaci o tloušťce 4 cm s požární odolností 30 minut z vnitřní strany.  Stavba provede dobetonování prostupů po osazení vzduchotechnických rozvodů požární ucpávky kolem potrubí.

8. Požadavky na přívod el. proud

| Zařízení | Umístění | El. specifikace | El. příkon | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odvětrání sociálních zařízení – požadavek na přívod pro 1 ks ventilátoru |
| 1.NP |  |  |  |  |
| Radiální nástěnný ventilátor – 1 ks | Na stěně pod stropem sociálního zařízení | 230 V /50 Hz | 0,045 kW (1 ks) | Spínání se světlem Vypínání časový doběh |

Ventilátory budou vybaveny doběhovým spínačem.

V tabulce požadavku nejsou zahrnuty příkony kuchyňských odsavačů par, které budou dodávkou zařízení kuchyně.

| Zařízení |  | El. specifikace | El. příkon | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Větrání technické místnosti – přívod vzduchu kotelna |
| Vzduchotechnická jednotka TLP-200/3,0 – 1 ks technická místnost | ventilátor | 230 V /50 Hz | 0,106 kW (1 ks) | Trvalý chod, regulace výkonu ventilátoru – regulátor otáček |
|  | elektrický ohřívač | 400 V /50 Hz 2 fáze | 3 kW (1 ks) | Pulser, teplotní čidlo |
| Celkem |  |  | 3,106 kW |  |

9. Požadavky na stavební přípomoce

- průchody střechou pro výfuky VZT potrubí

- průrazy stěnou, stropy pro VZT potrubí

- dobetonování průchodu kolem potrubí při průchodu stěnou, podlahou

- požární ucpávky

- přívod el. proudu k ventilátorům dle výše uvedené specifikace

10. Výkresová dokumentace

Půdorys 1. NP 				– v.č. 2

Půdorys 2. NP 				– v.č  3

Půdorys 3. NP 				– v.č. 4

Půdorys 4. NP				– v.č. 5

Půdorys střechy				– v.č. 6

Stoupačky vzduchotechniky		– v.č. 7