Všeobecné podmienky:

Predmetom riešenia projektu je vykurovanie pre novostavbu rodinného domu investora.

Podkladom pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie je projekt stavebnej časti so špecifikáciou okien, dverí, stavebných materiálov a požiadavky investora a hlavného projektanta (projektanta profesie architektúra). Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými STN a predpismi.

Projekt je pre daný účel vypracovaný s výpočtom tepelných strát, s určením veľkosti vykurovacích telies, trasami rozvodov vykurovacej vody a ostatných zariadení v navrhovanom zdroji tepla. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie (projekt stavby), musí byť dokumentácia dopracovaná na základe podrobných hydraulických výpočtov a prípadných požiadaviek investora.

Vykurovacia sústava je navrhnutá teplovodná dvojrúrková, s núteným obehom vykurovacej vody s teplotným spádom 45/35°C pre podlahové a pre radiátorové vykurovanie, s ekvitermickou reguláciou. Výpočet tepelných strát je prevedený podľa EN 12 831 a STN 06 0210, pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -13°C, pre osamelo stojace budovy v nepriaznivej oblasti, v oblasti s intenzívnymi vetrami.

Tepelné straty objektu sú vypočítané pre vykurovanie jednotlivých miestností na teploty vyznačené vo výkresoch, až do vonkajšej teploty -13°C, ktorá bola uvažovaná ako najnižšia oblastná výpočtová teplota, za predpokladu, že okná a dvere budú riadne utesnené. Tepelno-technické výpočty použitých existujúcich stavebných konštrukcií sú vykonané na základe údajov projektanta profesie architektúra. Výsledné koeficienty prechodu tepla sú nasledovné :

- obvodová konštrukcia M1	U = 0,184 W/m²K

- obvodová konštrukcia M2	U = 0,261 W/m²K

- podlaha na teréne	U = 0,337W/m²K

- strešná konštrukcia 	U = 0,196W/m²K

- okenné konštrukcie	U = 1,00W/m²K

- vchodové dvere	U = 1,30 W/m²K

Výpočet tepelných strát objektu nie je súčasťou projektovej dokumentácie, ale je archivovaný u projektanta profesie vykurovanie.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme investora, ako aj dodávateľa stavby, že vyššie uvedené koeficienty prechodu tepla (resp. tepelné odpory) jednotlivýchstavebných konštrukcií je nutné skutočne zabezpečiť. V opačnom prípade nenesie projektant ÚK zodpovednosť za prípadné nedokurovanie objektu.

Potreba a spotreba tepla

Výpočet potreby tepla:

Prevádzka : plná     - 16 hodín denne,  tlmená (nočný útlm) -  8 hodín denne

QMAX = 9 100 W

Výpočet ročnej spotreby tepla - vykurovanie:

Vysvetlivky :

θi – priemerná vnútorná teplota vzduchu (20°C)

θe –vonkajšia výpočtová teplota vzduchu (-13°C)

θpr – priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia θpr = 4,3°C

n – počet vykurovacích dní v roku n =225 dní

d – počet hodín vykurovania počas dňa

d = 16 hodín plného vykurovania

d = 8 hodín tlmeného vykurovania (zníženie vnútornej teploty o 3°C)

Výpočet ročnej spotreby tepla – teplá voda:

QR,TUV= 12 000 x 1  x 365 x 10-6=  4,56MWh/rok

QL,TUV= 12 000 x 1  x 163 x 10-6=  1,60MWh/leto

Bilancie potrieb tepla:

|  | Q | QPR | QR | QL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (W) | (W) | (MWh/rok) | (MWh/leto) |
| Vykurovanie | 9 100 | 4 330 | 22,5 | --- |
| TV | --- | --- | 4,56 | 1,60 |
| Spolu | 9 100 | 4 330 | 27,06 | 1,60 |

Technický popis:

Tepelné straty rodinného domu, vzhľadom na teploty jednotlivých miestností a vonkajšiu výpočtovú teplotu, sú 9 100 W.

Na pokrytie potreby tepla rodinného domuje navrhnutý závesný priamovýhrevný elektrický kotol PROTHERM RAJA 12 K , výkonu 2,0 – 12,0 kW, pripojenie 400 V, el. krytie IP40. Elektrický kotol je umiestnený v miestnosti TZB, kumbál /č. 1.02/ a pozostáva z kotlového telesa, elektrickej skrine, obslužného panela, čerpadla, spínača tlaku vody, poistného ventilu a expanznej nádoby. Rám elektrického kotla saupevňuje na stenu pomocou držiaka, ktorý je súčasťou príslušenstva.Kotol je možné priamo pripojiť na zásobník teplej vody.

Poistenie vykurovacej sústavy je zabezpečené poistným ventilom pružinovým závitovým zabudovaným v kotly, s otváracím pretlakom 2,5 bar, tlakovou expanznou nádobou objemu    7 l zabudovanou v kotly a externou tlakovou expanznou nádobou FlamcoFlexcon P..., objemu ... l, tlak plynu ...kPa, osadenou vedľa kotla v kotolni (napr. upevnenej na stene). Výpočet expanznej nádoby je predmetom realizačného projektu.

Ohrev teplej vody (TV) je zabezpečený zostavou elektro kotla PROTHERM RAJA 14K a zásobníka teplej vody PROTHERM B120 S o objeme 115 l. Zásobník TV je umiestnený pod kotlom, resp. vedľaneho. Kvôli komfortnosti užívania teplej vody je zásobník TV opatrenývývodomprecirkulačnépotrubie a cirkulačné čerpadlo.

Rozvod vykurovacej vody od kotla k hydraulickej výhybke MEIBES MHK, kombinovanému rozdeľovaču/zberaču MEIBES DN25 pre 2 vykurovacie skupiny                     a dvom rýchlomontážnym skupinám MEIBESDN 25je z medených potrubí. Ďalej je rozvod vykurovacej vody vedený z rýchlomontážnej skupiny /RS1/ k rozdeľovaču – zberaču podlahového vykurovania /RZ1 – 1.NP 11/ s počtom okruhov-11v podlahe 1.NP. Z rýchlomontážnej skupiny /RS2/ je napojený rozdeľovač – zberač podlahového vykurovania /RZ2 – 2.NP 10/ s počtom okruhov 10. Vykurovacia sústava je na základe typu užívania priestorov rozdelená na 2 vetvy a to / na 1. NP a na 2. NP/ - viď. Schéma zapojenia UK_01. Spád potrubia je proti toku teplonosného média, resp. s tokom tepelného média. Odvzdušnenie systému je cez vykurovacie telesá, na najvyšších miestach systému a na rozdeľovačoch - zberačoch podlahového vykurovania. Vypúšťanie je zabezpečené pod kotlom a na rozdeľovačoch - zberačoch podlahového vykurovania. Rozťažnosť potrubia je eliminovaná v prirodzených ohyboch potrubia, uloženie potrubia je na typových uloženiach

Podlahové vykurovanie je navrhnuté z Pe-Xa potrubia REHAU RAUTHERM S 17x2. Rozdeľovače a zberače podlahového vykurovania sú z použitého systému REHAU HKV        DS-X umiestnené v skrinkách REHAU UP /montáž pod omietku/, resp. REHAU AP /montáž na omietku/, dodávaných k danému systému. Potrubie podlahového vykurovania je kladené do vodiacej lišty REHAU RAUFIX kotvenej do podkladového polystyrénu. Zálievka rúrok podlahového vykurovania je tvorená cementovým poterom o hrúbke min. 60 mm. Podlahové vykurovanie je navrhnuté na teplotný spád 45/35°C. Rozvod od kotla po rozdeľovače - zberače podlahového vykurovania je navrhnutý z medeného potrubia, ktoré je proti tepelným stratám opatrené tepelnou izoláciou TUBOLIT DG, hrúbky 20 mm. Pred presklenými plochami je navrhnuté zhustenie rúrok podlahového vykurovania na hodnotu 100 mm v šírke pása   600 mm od hrany obvodovej steny.

Vo výpočte podlahového vykurovania bola uvažovaná keramická dlažba hrúbky 5 mm a vinylová podlaha hrúbky 5 mm. Pri iných parametroch nášlapnej vrstvy nemusí byť zabezpečený dostatočný tepelný výkon podlahovej vykurovacej plochy.

Rozvod vykurovacej vody od rozdeľovačov a zberačov podlahového vykurovania k vykurovacím telesám je z materiálu plast-hliníkPeX-Al-Pex REHAU RAUTITAN FLEX a je vedený k vykurovacím telesám pod podlahovým vykurovaním. Spád potrubia je proti toku tepelného média, resp. s tokom tepelného média. Odvzdušnenie systému je cez vykurovacie teleso a cez automatické odvzdušňovacie ventily nachádzajúce sa na najvyššom mieste systému resp. na rozdeľovačoch zberačoch podlahového vykurovania. Vypúšťanie je zabezpečené v miestnosti so zdrojom tepla, resp. na rozdeľovačoch - zberačoch podlahového vykurovania. Rozťažnosť potrubia je eliminovaná v ohyboch potrubia, uloženie potrubia je na typových uloženiach.

V kúpeľniach je navrhnuté kúpeľňové rebríkové vykurovacie telesá MC METAL Žilina, typu RD s jednobodovým pripojením pomocou pripojovacej garnitúry HERZ VUA40. Rebríkové teleso sa nachádza v miestnosti /1.04/ a /2.02/. Rebríkové teleso v miestnosti              č. /1.04/je kombinované elektrickým vykurovaním a doplnené elektrickou ohrevnou vložkou s výkonom 400 W a vykurovacie teleso v miestnosti č. /2.02/ vložkou o výkone 500 W. Napojenie ohrevnej vložky je pomocou230 V. Na jednobodovom pripojení vykurovacích telies je osadený termostatický ventils termostatickou hlavicou.  Všetky vykurovacie telesá sú uložené na typových uloženiach a sú opatrené odvzdušňovacím ventilom.

Vykurovacia sústava bude regulovaná na základe nadradenej ekvitermickej regulácie napr. SIEMENSa teplota jednotlivých miestností bude regulovaná podľa ich aktuálnej snímanej teploty prostredníctvom termopohonov umiestnených na jednotlivých vykurovacích okruhoch rozdeľovača. V miestnostiach budú umiestnené priestorové regulátory teploty REHA – NEA H. Toto opatrenie zvyšuje tepelnú pohodu jednotlivých miestností. Z dôvodu zabezpečenia komfortu je dodávka TV v prednostnom režime, kotol sa späť do režimu vykurovania prepne po splnení požiadavky TV.

Nátery a izolácie:

Proti tepelným stratám bude potrubie k rozdeľovačom - zberačom podlahového vykurovania a potrubie k vykurovacím telesám opatrené izoláciou TUBOLIT DG, hrúbky 20mm. Potrubie v technologickej miestnosti bude opatrené izoláciou TUBOLIT DG, hrúbky 30 mm.

Montáž a skúšky:

Montáž a skúšky vykurovacej sústavy musia byť prevedené podľa STN 06 0310 a STN EN 12828 a podľa odporúčaní resp. technických a montážnych návodov dodávaných zariadení.

Vykurovací systém je nutné napustiť upravenou vodou a použiť prípravok na úpravu vody.