## List1
příloha č. 1
OSAZENÍ REGULAČNÍCH ARMATUR DA 516 DN 50 -DYNAMICKÉ REGULACE DIFERENČNÍHO TLAKU
Objekt: Tuklatská 2091/1
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3
| DA 516 | DA 516 | DA 516
sběrač | [5 empty] | rozdělovač
kapilára CU 6mm
regulační armatura DA 516 DN 40/50
stávající uzávěr
Větev 1 |  |  | Větev 2 | Větev 3
145,4 kW |  |  | 103 kW | 136,8 kW
6206kg/hod |  |  | 4406 kg/hod | 5842kg/hod
25000 Pa |  |  | 15000 Pa | 10000Pa
stoupačka 1-4 |  |  | stoupačka 5-7 | stoupačky 8-11

## List1 (2)
2.75
5.5
5.5
Boční opěrné stěny |  |  | Zadní opěrná stěna |  |  |  |  | Střecha
ztracené bednění 250x200x500 |  |  | ztracené bednění 250x400x500 |  |  |  |  | střešní krytina BRAMAC
výplň-dřevo odstín TEAK
2.7
1
| 5.5 |  |  | 5.5