––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Projekt

pre stavebné konanie.

ELEKTRICKÁ PÍPOJKA nn + HDV – Hlavné domové vedenie

č.  projektu 33/2013

--------------------------------------------------------------------------------------

Obsah projektovej dokumentácie

- Technická správa                   	počet strán 		3

- Protokol o určení prostredia                 „              	2

- Katalógový list ER			        „		  	1

- Výkresy				        „		  	2

–––––––––––––––

Počet  vyhotovení  3x

Sada č.

Technická správa.

##### Všeobecne

##### Predmet projektu

Elektrická prípojka nn. Elektrická energia bude slúžiť na zabezpečenie prevádzky.

  - Projektové podklady

- podklady k stavebnej činnosti

- konzultácia s hlavným projektantom

- el. prostredie v protokole o určení prostredia č. 33/2013

- v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 2, prílohy č. 1, III. časť rozdelenie zariadení

a ich zariadenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené

do skupiny B.

2.  Základné technické údaje

2.1 Istenie

RIS  – poistky PH00 3x50A

Elektromerový rozvádzač – B32A/3

2.2 Rozvodná sieť

Prívod 3+PEN – 50Hz, 400V/230V - TN-C. Rozdelenie sústavy z TN-C na TN-S bude

v HR v hlavnom rozvádzači objektu.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je v zmysle STN 33 2000-4-41:

1. V normálnej prevádzke :

- krytmi  (čl. 412.1)

- izoláciou (čl. 412.1)

2. Pri poruche:

- samočinným odpojením napájania v sieti (čl. 413.1.3)

- doplnkovým pospájaním (čl. 413.1.6)

  - Pri mimoriadnej udalosti, požiari:

V zmysle vyhlášky č. 94/2004 Čiastka 45  Príloha č. 14 v navrhovanej elektrickej inštalácii sa nepredpokladá, aby elektrické zariadenia počas požiaru zostalo v prevádzke.

2.4 Normy a bezpečnostné predpisy STN

Projekt je vypracovaný podľa noriem a bezpečnostných predpisov STN platných v čase spracovania, najmä však : STN 33 2000-5-51, 33 2180, 332000-1, IEC 61140, 33 2000-4-41, 33 2000-3, 33 2000-5-54, 33 2000-5-52, 34 3100, 33 2000-4-43, 332000-4-473, 33 2000-5-523, 332000-4-482, 33 2000-7-701, 33 2000-7-702, 33 2000-7-703, EN 62 305-3.

2.5 Prostredia a krytie

V súlade s protokolom o určení prostredia a vonkajších vplyvov uvedeným v tomto projekte sú nasledovné min.  požiadavky na krytie elektrických zariadení podľa druhu priestoru:

- všetky vonkajšie priestory pod prístreškom  (412 – vonkajšie pod prístreškom):

IP 43 – elektrické prístroje

IP 43/40 rozvádzače

2.6 Energetická bilancia rodinného domu

Svetelná elektrická inštalácia:			Pi =      1,10 kW	     Ps =   0,88 kW (s=0,8)

Zásuvková elektrická inštalácia:		Pi =    11,04 kW	     Ps =   3,31 kW (s=0,3)

Vykurovacie telesá + ohrev TUV + rekup.: 	Pi =    51,52 kW	     Ps = 10,30 kW (s=0,2)

Vývod garáž					Pi =    11,04 kW	     Ps =   2,21 kW (s=0,2)

Spolu:						Pi = 120,70 kW      	     Ps =  21,30 kW

3.  Vykonanie

3.1       Elektrická prípojka nn a meranie spotrebovanej elektriny bude upravené v zmysle STN a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie.

Bude dodržané navrhované pripojenie na el. energiu:

Z rozvodnej istiacej skrine RIS káblom AYKY-J 4x25 (CYKY-J 4x16) mm2, v chráničke FXKVR63 min. (viď výkres), uloženej v zemi v komunikácii 100 cm, v teréne 70 cm, v chodníku 35 cm hlboko do pieskového lôžka (10cm nad a 10cm pod kábel). Nad vedením 30 cm výstražná fólia. Vedenie vyústi do ER – elektromerového rozvádzača.

ER – bude umiestnený na verejne prístupnom mieste. Pred ER bude voľný priestor aspoň 800 mm a min. výška nad upraveným terénom 600 mm.

Elektromerový rozvádzač tip RE 1.0 (viď katalógový list ER)

HI – hlavný istič pred elektromerom B32A/3 + istič HDO B2A/1 bude blombovateľný. + pripravená inštalácia pre HDO

3.2      HDV - Hlavné domové vedenie – viď výkres

3.3	Pri súbehu / križovaní NN kábla s vedeniami dodržať vzdialenosti:

Kábel NN				-	5 cm	/  5 cm

Kábel VN do 10kV		- 	15 cm /  15 cm

Kábel VN do 35kV		-	20 cm	/  20 cm

Kábel oznamovací		-	30 cm	/  30 cm

Plynovod do 9,8 MPa	-	40 cm	/  10 cm  - ochranná trubka

Vodovod				-	40 cm	/  40 cm

Stoky 					-	50 cm	/  30 cm

Vzdialenosť od budovy 	-	60 cm

3.4 Uzemnenie

Uzemnenie vyhotoviť po obvode objektu v nezamrziacej hĺbke vodičom FeZn 30x4 mm / FeZn fi 10 vhodne prepojený na prívod elektrickej energie a poprepájanú armatúru základových a podkladových betónov.

Celkový zemný odpor by nemal presiahnuť 5 ohmov

4. Bezpečnostné upozornenia

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z, Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach – podľa STN 34 3100, čl. 141 až 149, čl. 161 až 163, č. 166 až 177. Po ukončení prác musí byť zariadená východisková odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a podľa STN 34 3100.

Zodpovednosť za prevedenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 33/2013

(k projektu č. 33/2013)

Vypracoval:	Ing. Martin Laurinčík, Družstevná 26/2, Bziny 026 01

Zloženie komisie:

Meno	Funkcia, odborná spôsobilosť, číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Predseda:		Ing. Martin Laurinčík	Projektant  EZ  0228-2-2009 EZ-P-E2-A

Členovia:		Ing. Oto Kovalčík	 	Hlavný projektant

Štefan Laurinčík		Elektrotechnik

Objekt: 	Rodinný dom,  parc. č. KN.Č. 1770/27, 1770/34

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-5-51 – Určovanie vonkajších vplyvov

Stavebná dokumentácia

Charakteristika objektu: Jedná sa o elektrickú prípojku budovy vyhotovenú káblom AYKY-J 4x16 mm2 (CYKY-J 4x10 mm2 ) uloženým v chráničke FXKVR63 uloženej v zemi z rozvodnej istiacej skrine RIS do elektromerového rozvádzača ER.

Upozornenie: Ak sa zmení charakter využívania priestorov, technologický postup, používané látky alebo zariadenie, musia byť prostredia v zmysle STN 33 2000-5-51 znovu prehodnotené, či el. inštalácia zmeneným podmienkam vyhovuje.

Rozhodnutie:

| TABUĽKA VONKAJŠÍCH VPLYVOV |  |
| --- | --- |
| Kód | Priestor/ druh priestoru |
| Vonkajší vplyv | prípojka nn |
|  | VI |
| AA - Teplota oklolia | AA7 |
| AB - Atmosferické podmienky | AB8 |
| AC - Nadmorská výška | AC1 |
| AD - Výskyt vody | AD3 |
| AE - Výskyt cudzích pevných telies | AE3 |
| AF- výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 |
| AG - Mechanické namáhanie - nárazy | AG1 |
| AH - Vybrácie | AH1 |
| AK - Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 |
| AL - Výskyt živočíchov | AL1 |
| AM - Elektromag., elektrostat. alebo ionizujúce žiarenie | AM1 |
| AN - Slnečné žiarenie | AN1 |
| AP - Seizmické účinky | AP1 |
| AQ - Búrková činnosť | AQ3 |
| AR - Pohyb vzduchu | - |
| AS - Vietor | AS1 |
| AT - Snehová pokrývka | AT2 |
| AU - Námraza | AU2 |
| BA - Schopnosť osob | BA1BA2/BA3 |
| BB - Odpor tela | BB2 |
| BC - Kontakt osôb s potencionálom zeme | BC2 |
| BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 |
| BE - Povaha spracúvaných a skladovaných látok | BE1 |
| CA - Stavebné materiály | CA1 |
| CB - Konštrukcia budovy | CB1 |

Zdôvodnenie: Rozhodnutie bolo vynesené na základe vyjadrenia členov komisie v zmysle príslušných predpisov a STN.