TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikace stavby a investora

Název akce:	Novostavba RD – Předboj

Parcelní číslo:	233/246

Katastrální území:		Předboj

Charakteristika stavby:		Novostavba

Objednatel:		Vágai Marek Ing., Trieda Andreja Hlinku 613/20, 949 01Nitra

Jesenská Zuzana Ing., 953/7 Jesenského, 949 01 Nitra, SR

Projektant:	Ing.arch. Barbora Hnátová – MTprojekt

IČ -02142198

b.hnatova@mtprojekt.cz

tel. 728 324 887

Projektant:		M. Veleman, DiS.-MTprojekt

IČ - 87116758

www.mtprojekt.cz

mtprojekt@mtprojekt.cz

tel. 777 176 114

Zodpovědný projektant: 	Ing. Pavel Dušek

ČKAIT - 0004521

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

VODOVOD

V předkládané projektové dokumentaci je řešeno napojení nového objektu na veřejný vodovodní řad, zásobovaní vodou a ohřev teplé užitkové vody.

Objekt bude napojen na stávající přípojku vody napojenou na stávající obecní řád v obecní komunikaci. Přípojka je zakončena vodoměrnou šachtou s vodoměrnou soustavou.

Bilance potřeby vody

Výpočet spotřeby vody je proveden podle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Spotřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3 + 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu.

Počet osob:  4

Výpočet: 4 x 36  = 144 m3 / rok

= 0.39 m3 / den

nový domovní řád

Objekt bude zásobován vodou jednou vodovodní přípojkou. Nový domovní řád bude napojen na stávající vodoměrnou šachtu s přípojkou vody.

Potrubí bude vedeno v jednotném směru a spádu min. 3 % směrem k šachtě. Hloubka výkopu v místě napojení bude cca 1,0 m, pod úrovní terénu.

Trasa vodovodní přípojky bude vedena na pozemku pod terénem v min. hloubce 800 mm.

Při projektování trasy vodovodního domovního řádu byly dodrženy odstupové vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí dané ČSN 73 6005.

domovní rozvod vody DN 32

    - Návrh technického řešení

Rozvody pitné vody jsou vedeny v podlaze, v drážce ve stěně k jednotlivým zařizovacím předmětům, k zásobníku TUV. K jednotlivým zařizovacím předmětům bude vodovodním potrubím vystoupáno vždy dle přiložené výkresové dokumentace. Napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, dřez, WC – bude provedeno přes rohové ventily A80 a flexi hadičky. Tento způsob napojení umožňuje případné místní opravy bez nutnosti uzavření většího okruhu vodovodu. Rozvod vody – připojovací potrubí a ležatý rozvod bude izolován. Izolace musí přesahovat i přes spojovací tvarovky tak, aby byl celý systém dokonale tepelně chráněn. Tepelná izolace bude použita v tloušťkách dle vyhlášky č. 151/2001 Sb. Rozvody pitné vody budou provedeny z plastových trubek – EKOPLASTIK, HOSTALEN. Jedná se o systém rozvodů s malou tepelnou roztažností.

    - Teplá voda

Ohřev TV bude zajištěn elektrickým bojlerem o objemu 160 l umístěném v koupelně v 1.NP. Ohřívač bude napojen na rozvod studené vody přes pojistný ventil, zpětný ventil a uzavírací ventil. Na výstupu teplé vody bude umístěn uzavírací ventil. Ohřívač bude napojen na sekundární zdroj elektrické energie – FVE.

    - Provedení tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak je 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

KANALIZACE

V předkládané projektové dokumentaci je řešeno napojení nového objektu na veřejný kanalizační řad.

Objekt bude napojen na stávající přípojku talkové kanalizace napojenou na stávající obecní řád v obecní komunikaci. Přípojka je zakončena tlakovou jímkou, ve které bude osazeno čerpadlo. Jímka je osazena revizním poklopem.

  - nový domovní řád kanalizace DN 150

Z objektu jsou odváděny splašky pomocí nového kanalizačního řádu na pozemku v dimenzi DN 150.

Potrubí bude vedeno v jednotném směru a spádu min. 2 %. Hloubka výkopu v místě napojení bude cca 1,0 m, pod úrovní terénu. Trouba bude uložena na dno svisle pažené rýhy šířky 0,6 mm na hutněný pískový podsyp o výšce 100 mm a následně obsypána pískem do výšky min. 200 mm nad vrchol potrubí. Pro podsyp, jako zásypový a fixační materiál bude použit písek, bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm

Trasa řádu bude vedena na pozemku pod terénem v min. hloubce 800 mm.

Při projektování trasy vodovodního domovního řádu byly dodrženy odstupové vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí dané ČSN 73 6005.

  - VNITŘNÍ KANALIZACE

    - Bilance odpadních vod

Spotřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3 + 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu.

Počet osob:  4

Výpočet: 4 x 35 = 140 m3 / rok

= 0.38m3 / den

    - Splaškové odpadní vody

Splaškové odpadní vody jsou z objektu odváděny plastovým potrubím vedeným ve spádu. Všechny úseky svodného potrubí budou ponechány beze změny. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů budou vedena v drážce ve stěně a v instalační přizdívce. Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou.

    - Dešťové odpadní vody

Likvidace dešťových vod je řešena vsakem na vlastní pozemek. Dešťové vody jsou svedeny do zasakovacích těles. Budou použity bloky v počtu 4 kusů kladených na šířku vedle sebe . Bloky se ukládají na horizontální vrstvu štěrku o tl.15 cm, ideální je vymývaný štěrk s velikosti zrn  štěrk s velikosti zrn 32 mm např. 16/32.

Rozměry  							Hydraulika

Blok 2400x1200x520 mm 	v počtu 4 kusů		Akumulační schopnost 95%

Průměr kanálku 20 mm 					Objem akumulace 950l/m3

Hmotnost : celková hmotnost 63 kg (42kg/m3)

Mechanické vlastnosti

Únosnost vertikální 400 kN/m2, Únosnost horizontální 20 kN/m2 , Krátkodobý E modul 30-35 kN/m2 , Úhel tření 24o

Minimální krycí vrstva pro použití zhutňovacích strojů 0,3 m štěrku o zrnitosti 6/32

Minimální krytí pro pojezd stavebních strojů 0,25 m zhutněného materiálu

Maximální překrytí při tíze zeminy 20 kN/m3 je 1,8 m

Bloky mají prostorovou strukturu s akumulační schopností až 95% svého objemu. Jsou zároveň i dostatečně únosné po stránce statické a tak je možno z nich vytvořit i nosnou vrstvu pod např. zpevněnými plochami, parkovacími plochami v případě umístění pod venkovní terasu na jižní straně objektu.

Hlavní doplňková zařízení k akumulaci pomocí voštin jsou rozváděcí a soutoková šachta na opačných stranách "nádrže". Odtoková šachta současně plní funkci regulace odtoku umístěnou přepážkou s kapacitním otvorem. Jako doplněk systému je nutný přívod dešťových vod se soustavou vpustí, které obsahují vlastní nádržku pro odkalování (usazování), sifón a koš na listí. Pravidelná údržba systému brání zanášení.

Pokládka drenážních košů a napojení na svod dešťových vod bude proveden dle požadavků dodavatele technologie.

    - Materiál kanalizace

Jako materiál pro domovní kanalizaci bude použito plastové potrubí z PVC a PP. Z tohoto materiálu budou provedena všechna vnitřní připojovací a odvětrávací potrubí (HT systém) a všechna venkovní potrubí a potrubí pod terénem (KG systém).

  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce při montáži je třeba provádět v souladu s ČSN 06 03 10 při dodržení předpisů o bezpečnosti práce a předpisů o hygieně práce v souladu s ČSN 75 61 01, ČSN EN 12007 a vyhláškou 48/1982 Sb. Všechna známá uvedená vedení inženýrských sítí jsou orientačně zakreslena v dokumentaci a jejich umístění je nutno před zahájením stavebních prací ověřit přesným vytyčením. Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny odlišující se od projektové dokumentace, je nutné tyto změny konzultovat s projektantem. Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu.

VYTÁPĚNÍ

Projekt řeší vytápění rodinného domu. Jedná se novostavbu dvoupodlažního samostatně stojícího objektu.

  - Klimatické podmínky

Objekt se nachází v klimatické oblasti s vnější výpočtovou teplotou -12 °C. Jedná se o samostatně stojící budovu. Vnitřní teploty v budově byly určeny podle ČSN EN 12831. Rozsah vnitřních teplot se pohybuje od 15°C do 24°C. Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště (stěny, střecha, okna atd.) jsou v souladu s požadavky ČSN 73 0540.

  - Vytápěné místnost

Teploty uvnitř budovy jsou určeny na základě ČSN EN 12831. Vytápěné místnosti se stupněm vytápění jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

  - Zdroj tepla

Vytápění RD je navrženo pomocí elektrických jednožilových topných kabelů s ochranným opletením Fenix – ECOFLOOR PSV pokládané do betonové mazaniny podlahové konstrukce. Jmenovitý výkon jednotlivých kabelů bude zvolen dle vypočtených tepelných ztrát místností.

  - Otopné těleso

V podlaze budou uloženy topné jednožilové kabely s ochranným opletením Fenix – ECOFLOOR PSV pokládané do betonové mazaniny podlahové konstrukce. Jmenovitý výkon bude zvolen dle vypočtených tepelných ztrát místností. Dále bude v koupelně osazeno trubkové těleso Koralux Linear Classic. Trubkové těleso je vyrobeno z uzavřených ocelových profilů se čtvercovým a kruhovým průřezem. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Těleso bude doplněno sadou pro kombinované vytápění elektřinou a otopnou vodou (nutno objednat s dodávkou tělesa). Skladba podlahy musí odpovídat požadavkům firmy Rehau, zejména v případě použití suché podlahové desky položené na systémové desce VA 12,5. Nášlapná vrstva včetně případné podložky musí být určena pro použití pro podlahové vytápění. Celkový tepelný odpor skladby podlahy nad trubkou nesmí překročit hodnotu 0,12 m2K/W.

  - Regulace

Pro jednoduchou regulaci podlahového topení bude každý okruh samostatně regulován  pomocí digitálních a případně analogových regulátorů pro možnost odděleného řízení všech prostorů. Regulátor bude osazen ve výšce 1,5m nad podlahou.

V každé místnosti bude osazeno čidlo v úrovni vypínačů a také podlahové čidlo instalováno do podlahy pomocí husího krku položeného v průběhu betonáže. Variantu je centrální regulace podlahového topení BMR jednotkou s osazením v technické místnosti do které bude svedena veškerá kabeláž podlahového topení.

  - Provozní zkoušky

Na závěr bude provedena topná zkouška podle ČSN EN 12831, během níž bude topný systém zaregulován. Všechny použité materiály budou mít prodejní certifikát v ČR.

ELEKTROINSTALACE

  - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- Elektrické napájení z distribuční rozvodné sítě dle ČSN 33 2000-3

3/ PEN, AC -50Hz, 400V , TN-C  přípojka nn

3/N/PE AC 50Hz, 400V/230V – TN-C-S vnitřní siln. rozvody

Bodem rozdělení je domovní rozvaděč RD

- Ochrana proti úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41:

Ochrana živých částí v normálním provozu: izolací živých částí, kryty, přepážkami, zábranou.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v případě poruchy: zvýšená samočinným odpojením od zdroje – pojistkami, jističi a proudovými chrániči, pospojováním.

- Bilance spotřeby el. energie:

Ohřev teplé vody zajištěn elektrickým boilerem, pro vaření navrženy el. spotřebiče, vytápění pomocí elektrických topných kabelů.

Myčka					Pi =   2kW

Automatická pračka			Pi =   2kW

Osvětlení					Pi =   3kW

Zásuvky					Pi =   14kW

Příprava pokrmů				Pi =   12kW

Počítače					Pi =   1,5kW

El. podlahové topení			Pi =   9kW

Bojler					Pi =   2kW

- Zdroj el. energie

Stávající distribuční síť NN v dané lokalitě. Síť je vedena v obecní komunikaci. Přípojka správce sítě NN, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Sekundárním zdrojem el. energie je FVE s akumulací do baterií.

- Měření odběru el. energie

Elektroměrová rozvodnice osazena v oplocení objektu, hlavní jistič před elektroměrem 3x25A/400 V.

- Hlavní domovní vedení

Z přípojkové skříně SP do elektroměrové rozvodnice RE navrženo přívodní vedení kabelem CYKY-J 4x16 mm2.

- Domovní rozvodnice RD

Je navržena plastová pro zapuštěnou montáž. Umístění domovní rozvodnice je zakresleno ve výkresové dokumentaci.

- Vnější vlivy

Vně objektu prostor venkovní – prostor nebezpečný, krytí rozvodnic, svítidel. V objektu vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 normální, v prostoru koupelny – prostory zvláštní – el. instalace bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701, rozvody v daných místnostech jištěny přes proudový chránič.

  - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

    - Silnoproudé rozvody

Elektroinstalace je navržena jednotně kabely CYKY uloženými převážně ve zdi s příslušenstvím pro instalaci do zdi, z části volně nad podhledy, vně objektu pod omítkou, případně v ochranných trubkách s příslušenstvím v těsném provedení. Bod rozdělení bude uzemněn vodičem CY16 mm2 zel. žl. na ochrannou přípojnici objektu EP. Ovládací vodič sazbového spínače bude ukončen v rozvaděči RD na svorkovnici. Kabely do rozvodnice RD z vně objektu budou vedeny jednotlivě v ochranných trubkách pr. 48 mm.

Osvětlení navrženo svítidly stropními, nástěnnými, a lustry. Typy svítidel dle výběru stavebníka s ohledem na účel a vnitřní interiér jednotlivých místností. V prostoru koupelny a technické místnosti budou osazena svítidla s krytím. Ovládání osvětlení bude místní, vypínači a přepínači, osazenými 80-120 cm nad podlahou. Světelné rozvody jsou navrženy ve zdi kabely CYKY-J 3x1,5 mm2, nad SDK podhledem kabely CYKY-J 3x2,5 mm2.

Zásuvkové rozvody navrženy kabely CYKY-J 3x2,5 mm2. Zásuvky v obytných místnostech budou osazeny 30 - 50 cm nad podlahou. V koupelně a prostoru kuchyňské linky 120 cm nad podlahou. Zásuvkové rozvody budou jištěny jističem a proudovým chráničem.

    - EP

Hlavní ochranná přípojnice objektu EP osazena v obvodovém zdivu, připojena na společnou uzemňovací síť vodičem FeZn pr. 8 mm. Provedeno připojení hlavního domovního topného okruhu potrubí a vodovodního potrubí.

    - Společná uzemňovací síť

Společná uzemňovací síť bude tvořena zemnícím páskem FeZn 30/4 mm uloženým v základových pasech obvodového zdiva ve výkopu. Vývody ke zkušebním svorkám hromosvodů a ochranné přípojnici objektu EP budou provedeny vodiči FeZn pr. 8 mm, spoje svařeny a zality asfaltem, přechod na povrch procházející zeminou bude chráněn v plastové netříštivé trubce.

    - EPS

Jedná se o elektronický protipožární systém. Do chodby bude nainstalován autonomní hlásič kouře. ( viz požárně bezpečnostní řešení )

    - Slaboproudé rozvody

V domě navrženo umístění televizních zásuvek, telefonních a datových zásuvek. V technické místnosti u datové rozvodnice DT bude umístěna zásuvka pro připojení ADSL modemu s bezdrátovou technologií WiFi pro paralelní datovou síť. Od datové rozvodnice budou připraveny v rámci elektroinstalace trasy slaboproudých rozvodů vytrubkováním ohebnou elektroinstalační trubkou pr. 16 mm k elektroinstalačním krabicím v jednotlivých pokojích a do podkroví k anténnímu stožáru. Od vchodové branky do datové rozvodnice bude položena elektroinstalační trubka pr. 48 mm pro vedení kabelu ke zvonkovému tablu a dalších telekomunikačních kabelů. Nutno dodržet odstup kabelové trasy nn a slaboproudu.

Veškeré práce budou provedeny dle platných el. předpisů a norem ČSN. Na závěr montážních prací bude provedena revize el. zařízení a vyhotovena výchozí revizní zpráva.

Hromosvod

Objekt bude chráněn před atmosférickými poruchami instalací hromosvodové soustavy, tvořené jímací mřížovou soustavou připojenými svody na povrchu na společnou uzemňovací síť. Mřížová jímací soustava bude tvořena jímacím vedením FeZn pr. 8 mm uloženým na podpěrách a jímacími tyčemi. Svody ke zkušební svorce navrženy vodičem FeZn pr. 8 mm. Zkušební svorka osazena 2 m nad terénem. Svod od zkušební svorky navržen vodičem FeZn pr. 8 mm, vodivě připojen na společnou uzemňovací síť buď pomocí svorky SR03 nebo spoj svařen a zalit asfaltem. Společná uzemňovací síť bude tvořena zemnícím páskem uloženým ve výkopu v základech objektu, ve vrstvě betonu pod vodorovnou izolací objektu. Vývody ke zkušebním svorkám a ochranné přípojnici objektu budou provedeny vodiči FeZn pr. 8 mm, spoje svařeny a zality asfaltem, přechod na povrch procházející zeminou bude chráněn v plastové chráničce.

Veškeré práce budou provedeny dle platných el. předpisů a norem ČSN. Na závěr montážních prací bude provedena revize el. zařízení a vyhotovena výchozí revizní zpráva.