Hľadám: Elektrikársku firmu
Popis: Realizácia prípojky podľa popisu.
Rozvinutá dĺžka kábla NAYY-J 4x50 je 83m.
Elektromerový rozvádzač RE
Lokalita: Kvetoslavov. 0915 714 047 ANDREJ
Termín: AKTUALNE CO NAJSKOR.
Táto projektová dokumentácia rieši elektrickú nn prípojku pre areál kruhových maštalí.
Číslo zmluvy Západoslovenská distribučná, a.s. o pripojení je 122205872.
Predmetom tejto časti projektu je el. prípojka nn a elektromerový rozvádzač.
Zaradenie el. zariadení tohto objektu podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky MPSVaR
SR č.508/2009 Z.z.: skupina B.
Objektom dotknuté parcely: k.ú. Kvetoslavov, p.č. 69/1, 122/1.
Technické údaje
Napäťová sústava : 3PEN str. 50 Hz, 400 V/TN-C
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:
- základná : izolovaním živých častí a zábranami alebo krytmi.
- pri poruche : samočinným odpojením napájania.
Predpokladaná výkonová bilancia:
Inštalovaný príkon : 30,0 kW
Výpočtové zaťaženie : 21,0 kW
Meranie spotreby el. energie : v navrh. RE pri vstupe do areálu
Predpokladaná ročná spotreba el. energie je 9 000 kWh.
Prípojka nn
Areál rekonštruovaných kruhových maštalí bude zásobovaný elektrickou energiou
z verejného nn káblového rozvodu obce. Bod napojenia bude rozpájacia istiaca skriňa SR č.
3149 na parcele č. 69/1 (Lúčna ulica).
NN káblová prípojka pre areál bude vyhotovená káblom NAYY-J 4x50 uloženom v zemi.
V skrini SR do voľných poistkových odpínačov pre istenie nn prípojky budú osadené nožové
poistky 3xPN00/80A.
Kábel bude ukončený v elektromerovom rozvádzači RE.
Rozvinutá dĺžka kábla NAYY-J 4x50 je 83m.
Elektromerový rozvádzač RE
Nový elektromerový rozvádzač RE bude skupinový elektromerový rozvádzač
v plastovom pilieri. Bude osadený na verejne prístupnom mieste, na parcele č. 122/1 na
hranici s parcelou č. 279/120 pri vstupe do areálu maštalí. V RE bude miesto pre tri merania.
Jedno meranie odberu el. energie bude slúžiť pre areál maštalí a dve miesta budú ako rezerva
pre plánované merania pre ďalšie objekty v areáli resp. pre vedľajší areál.
2
Typ elektromerového rozvádzača je ER 1.0 F803 W 40A+25A+25A P0 (výrobca Hasma
Krompachy). Krytie IP44/20.
V elektromerovom rozvádzači bude umiestnený jeden trojfázový priamy dvojtarifový
elektromer do 80A (dodá ZSD). Hlavný istič pred elektromerom bude B40/3. Ističe pre HDO
budú B2/1.
Hlavný prívod nn (nie je predmetom tejto časti projektu)
Hlavný rozvádzač areálu RH bude osadený vo vonkajšej stene budovy na parc.č. 279/27
(maštal č. II). RH bude napájaný z elektromerového rozvádzača RE káblom AYKY-J 4x35
resp. CYKY-J 4x25 uloženom v zemi. Medzi RE a RH bude uložené aj ovládacie vedenie
CYKY-O 3x2,5 pre ovládanie stykačov (blokovanie el. vykurovania a el. bojlera) od HDO
umiestneného v RE.
Uloženie kábla
Uloženie kábla prípojky nn treba realizovať podľa STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.
Kábel prípojky nn (SR-RE) vo voľnom teréne sa uloží do zemnej ryhy v min. hl. 700mm
v trubke FXKV75 do pieskového lôžka podľa rezu A-A.
Trasy káblov v ryhe budú označené červenou výstražnou fóliou.
Kábel prípojky nn pod miestnou asfaltovou cestou bude uložený podľa rezu B-B, tj.
križovanie miestnej asfaltovej komunikácie bude riešené pretláčaním.
Križovania a súbehy s jestvujúcimi a navrhovanými inžinierskymi sieťami previesť
v zmysle STN 73 6005.
Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných
vedení (aj nezakreslených).
Záver
Elektroinštalačné práce musia byť vyhotovené odborníkmi v zmysle vyhlášky MPSVaR
SR č.508/2009 Z.z.
Elektroinštaláciu vyhotoviť v súlade s normami STN EN 60445, STN 34 7411, STN 33
2000-4-41, STN 33 2000-5-52, STN 33 3320. Pri montáži dbať na dodržiavanie
bezpečnostných predpisov STN 34 3100 a STN 34 3101.
Pred uvedením el. nn prípojky a elektromerového rozvádzača do prevádzky musí byť
vyhotovená východisková prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR
č.508/2009 Z.z. a podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6.Doplňujúce informácie:
(množstvo, rozmer, materiál, limit ceny, atď.)