## klient minimálny
[6 empty] | Tel./Fax: | 0917677923
0910132765
[5 empty] | e-mail: | zimermann@chempal.sk
Vrakunská 12521/35, 821 06 BRATISLAVA |  |  |  |  | URL: | www.chempal.sk
PROTOKOL O SKÚŠKACH
Zákazník: | Vlastimil Bandik
Adresa zákazníka: | Javorova 86, Trnava - Modranka
Adresa odberu vzorky: | Javorova 86, Trnava - Modranka |  |  |  |  | Druh vzorky: | PZV
Odberné miesto: | kuchyňa |  |  |  |  | Poznámky: | IZ
Dátum odberu: | 2015-04-19 | Referenčné č.: | 2478/RT11/15
Dátum doručenia: | 2015-04-19 | Počet strán protokolu: 2
Dátum začiatku skúšky: | 2015-04-20 | čas odberu: | 14:20
Dátum ukončenia skúšky: | 2015-04-23
Odber vykonal: | Zimermann
Analýzu vykonal: | Mgr. Pavol Zimermann |  |  |  | tel. číslo: 0910 132 765
IČO: | 37458248 | Zodpovedná osoba: |  | Mgr. Pavol Zimermann
Sídlo firmy: | Vrakunská 12521/35, 821 06 Bratislava
Adresa laboratória: | FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava - Mlynská dolina
Metodika odberu: | Odber bol vykonaný v súlade s NV SR č. 496/2010 Z.z. a STN EN ISO 5667:1,3 a STN ISO 5567:5,14,
ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na
ľudskú spotrebu. Nádoby boli dezinfikované v autokláve pri t=120°C.
Odberné miesto bolo podľa potreby dezinfikované. Voda bola odobratá napustením.
MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ VYŠETRENIE
Ukazovateľ | Symbol | Limitná | Druh | nameraná | vyhovuje | Norma / | metóda
| ukazovateľa | hodnota | limitu | hodnota | nevyhovuje | ŠPP | rozš. neistota U (k=2)
E. Coli | KTJ/10 ml | 0 | MHRR | 0 | vyhovuje | 9308-2 | TTC Tergitol
Koliformné baktérie | KTJ/10 ml | 0 | MHRR | 0 | vyhovuje | 9308-1 | TTC Tergitol
Enterobaktérie, enterokoky | KTJ/10 ml | 0 | NMH | 0 | vyhovuje | 7899-2 | Slanetz Bartley agar
Želez. a mang.baktérie | pokryvnosť poľa v % | 10 | HZ/IZ | 0 | vyhovuje | 75 7712 | mikroskopicky
Kultiv. mikroorg. 22°C | KTJ/ml | 500 | MH | < 4 | vyhovuje | 6222:1999 | Yeast Extract agar
Kultiv. mikroorg. 36°C | KTJ/ml | 100 | MH | < 4 | vyhovuje | 6222:1999 | Yeast Extract agar
Živé mikroorganizmy | jed./ml | 0 | MH | 0 | vyhovuje | 75 7712 | mikroskopicky
Mrtvé mikroorganizmy | jed./ml | 30 | MH | 0 | vyhovuje | 75 7712 | mikroskopicky
Bezfarebné bičíkovce | jed./ml | 10 | MH | 0 | vyhovuje | 75 7712 | mikroskopicky
Vláknité baktérie | jed./ml | 0 | MH | 0 | vyhovuje | 75 7712 | mikroskopicky
Mikromycéty | jed./ml | 0 | MH | 3 | nevyhovuje | 75 7712 | mikroskopicky
Abiosestón | pokryvnosť poľa v % | 10 | MH | 0 | vyhovuje | 75 7712 | mikroskopicky
Clostridium perfringens | KTJ/100 ml | 0 | NMH | 0 | vyhovuje | 7934:2004 | m-CP Agar
Pseudomonas aeruginosa | KTJ/250 ml | 0 | NMH | 0 | vyhovuje | 16266 | Pseud. CN Agar
CHEMICKÉ VYŠETRENIE
Teplota vzorky | °C | 8,0 - 12,0 | OH | 9.7 | vyhovuje | ŠPP - 99556 | ± 0,4 °C
Zákal | FNU | < 5 | MH | 0.31 | vyhovuje | 7027 | 0,03 ± 3%
Farba | mg/l Pt | < 20 | MH | 3 | vyhovuje | 830520-31 | ± 5%
Chuť |  | prijateľná |  | prijateľná | vyhovuje | 1622
Pach |  | bez zápachu |  | bez | vyhovuje | 1622
Absorbancia |  | 0.08 | IH | 0.01248 | vyhovuje | 757360 | ± 5%
Reakcia vody | pH | 6,5 - 9,5 | MH | 7.29 | vyhovuje | ŠPP - 3222 | 0%
Vodivosť | mS/m | 125 (30-50) | IH | 98.9 | vyhovuje | 27888 | ± 2,79%
Dusičnany (NO3-) | mg/l | 50 (<15) | NMH | 68.3 | nevyhovuje | ŠPP-83214-05 | Cadmium reduction
± 5,98%
Dusitany (NO2-) | mg/l | 0.5 | NMH | 0.0329 | vyhovuje | EN 26777 | Diazotization
± 16,84%
Amónne ióny (NH4+) | mg/l | 0.5 | MH | 0.01 | vyhovuje | 6778 | ISE
± 4,3%
Ukazovateľ | Symbol | Limitná | Druh | nameraná | vyhovuje | Norma / | metóda
| ukazovateľa | hodnota | limitu | hodnota | nevyhovuje | ŠPP | rozš. neistota U (k=2)
Voľný chlór (Cl2) | mg/l | 0,05 - 0,3 | MH | 0.08 | vyhovuje | ŠPP | DPD
[6 empty] | 83200 - 06 | 0%
Železo (Fe2+/3+) | mg/l | 0.2 | MH | 0 | vyhovuje | ŠPP-83200-18 | Phenantroline / TPTZ
± 6,8%
Hliník (Al) | mg/l | 0.2 | MH | 0 | vyhovuje | 10566 | Aluminon
± 13,90%
Mangán (Mn) | mg/l | 0.05 | MH | 0 | vyhovuje | ŠPP-83200-20 | ±0,01 mg/l
CHSKMn | mg/l | 3 | MH | 1.88 | vyhovuje | 8467 | ±0,1 mg/l
Celková tvrdosť (Ca+Mg) | mmol/l | 1,10 – 5,00 | OH | 4.414 | vyhovuje | 6059 | ±0,6%
Zhodnotenie:
Vzorka pitnej vody ref.číslo: | 2478/RT11/15 | nevyhovuje hygienickým požiadavkám pre pitnú vodu podľa Nariadenia vlády č.
496/2010 Z.z. v týchto vyšetrovaných ukazovateľoch.
Charakter vody podľa tvrdosti:
pod 0,5 mmol/l - veľmi mäkká voda, pod 1,25 mmol/l - mäkká voda, pod 2,5 mmol/l - stredne tvrdá voda, pod 3,75 mmol/l - tvrdá
voda, nad 3,75 mmol/l - veľmi tvrdá voda
Voľný chlór sa stanovuje pri dezinfekcii chlórom, stanovený je len celkový chlór v dôsledku zistenia chloramínov a iných derivátov.
Poznámka - dôležité: NO3/50 + NO2/3 <=1 |  | hodnota: | 1.377 | nevyhovuje
Laboratórium je držiteľom osvedčenia o správnosti výsledkov vydaného Národným referenčným laboratóriom
Maximálne hodnoty sledovaných parametrov sú v súlade s Nariadením vlády SR č. 496/2010 Zb. z.
Dátum vyhotovenie protokolu:
v Bratislave, dňa: | 2015-04-27
Mgr. Pavol Zimermann
NMH - najvyššia mezná hodnota |  | Použité skratky:
MHRR - mezná hodnota referenčného rizika |  | PZV | podzemná voda
MH - mezná hodnota |  | PV | pitná voda
OH - odporúčaná hodnota |  | OV | odpadová voda
IH – indikačná hodnota |  | UV | užitková voda
|  | ZV | závlahová voda
Prehlásenie: Skúšobné laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšok. V prípade odberu vzorky
objednávateľom skúšobné laboratórium nenesie zodpovednosť za správnosť údajov o odbere vzorky a za manipuláciu so vzorkou od
odberu po prevzatie do laboratória. Tento protokol môže byť interpretovaný iba ako celok, časť protokolu len s písomným súhlasom
skúšobného laboratória.
Reklamácie: Výsledky skúšok je možné reklamovať do 30 dní od dátumu odoslania výsledkov zákazníkovi. Akceptované a
vybavované budú iba písomne podané reklamácie.
Odchýlky: Odchýlky od normalizovaných metód nie sú.
Neistoty: V prípade neistoty sa jedná o rozšírenú neistotu s koeficientom pokrytia k=2. Neistota vyjadrená v percentách pri uvede-
nom rozsahu predstavuje hodnotu z výsledky skúšky.
CHEMPAL