## Výkaz výmer
STAVBA: | MŠ BA
ČASŤ: | VZDUCHOTECHNIKA
Por. | ZARIADENIE | Množ. | Mj. | Dodávka |  | Montáž
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu | Jedn. cena | Cena spolu
1. | Zariadenie č.1. Vetranie a chladenie kuchyne
1.01 | Kompaktná rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 3400 Basic | 1 | ks
podstropné prevedenie 30, konfigurácia hrdiel 1
prívodný ventilátor V=3300 m3/h, 250Pa, Nel=2,5kW/400V
prívodný filter G4
vodný ohrievač Quk=15,4kW, vrátane 4-cestného zmiešavacieho uzlu
priami chladič Qch=11,48kW, R410a
odvodný ventilátor V=3300 m3/h, 400Pa, Nel=2,5kW/400V
odvodný filter G4
uzatváracie klapky na prívode a odvode, tlmiace manžety
regulácia
1.02 | kondenzačná jednotka DAIKIN ERQ100AV1, Qch=11,2kW, Nel=3,5kW/230V | 1 | ks
| komunikačný modul EKEQFCBA | 1 | ks
| sada expanzného ventilu EKEXV100 | 1 | ks
| 2x medené potrubie 10 a 16 mm, kaučuková izolácia komunikačný kábel | 25 | m
| konzola | 1 | ks
1.03 | tlmič hluku THP 10-550x355-3, dl.500 | 1 | ks
1.04 | tlmič hluku THP 10-550x355-3, dl.1000 | 3 | ks
1.05 | regulačná klapka ručná RK 250x250.R | 3 | ks
1.06 | regulačná klapka ručná RK 250x355.R | 1 | ks
1.07 | regulačná klapka ručná RK 315x355.R | 1 | ks
1.08 | protidažďová žalúzia hliníková PZ AL 630x630.S | 1 | ks
1.09 | prívodná výustka NOVA-A-2-2-500x200-R1 | 4 | ks
1.10 | prívodný anemostat VVKR-A-S-600x24-B, krabica s reguláciou | 2 | ks
1.11 | prívodný anemostat VVKR-A-S-600x40-B, krabica s reguláciou | 2 | ks
1.12 | nerezový odsávací zákryt s tukovými filtrami a bez osvetlenia 1500x1350 k stene | 1 | ks
1.13 | nerezový odsávací zákryt s tukovými filtrami a osvetlením 3800x950 k stene | 1 | ks
1.14 | odvodný anemostat VVKR-A-S-600x32-R, krabica s reguláciou | 1 | ks
1.15 | odvodný anemostat VVKR-A-S-600x24-R, krabica s reguláciou | 1 | ks
1.16 | odvodný tukový filter GT L-H-400x200-R | 2 | ks
| tepelná kaučuková izolácia hr. 25 mm s al. polepom | 42 | m2
| tepelná kaučuková izolácia hr. 12 mm s al. polepom | 42 | m2
| štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 2520/80%tv | 3 | m
| štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 1800/40%tv | 4 | m
| štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 1400/30%tv | 22 | m
| štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 1800/40%tv tmelené | 32 | m
| štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 1400/30%tv tmelené | 4 | m
| štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 1000/30%tv tmelené | 10 | m
| spiro potrubie DN200/20%tv | 3 | m
| spiro potrubie DN250/20%tv | 4 | m
| ohybné potrubie tepelne izolované DN200 | 4 | m
| ohybné potrubie tepelne izolované DN250 | 4 | m
| ohybné potrubie neizolované DN200 | 3 | m
| ohybné potrubie neizolované DN250 | 2 | m
| Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | 1 | kpl
Spolu:
2. | Zariadenie č.2. Vetranie miestnosti
2.01 | Kompaktná rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 570 EC5 | 1 | ks
podstropné prevedenie
prívodný ventilátor V=400 m3/h, 200Pa, Nel=0,17kW/230V
prívodný filter G4
elektrický ohrievač Quk=0,4kW/230V
odvodný ventilátor V=400 m3/h, 200Pa, Nel=0,17kW/230V
odvodný filter G4
regulácia
2.02 | uzatváracia klapka KK 200, servopohon BELIMO LM24A | 2 | ks
2.03 | tlmič hluku DN200-600 mm | 2 | ks
2.04 | tlmič hluku DN200-900 mm | 4 | ks
2.05 | mriežka IGC 250 | 2 | ks
2.06 | prívodný tanierový ventil DN160 | 3 | ks
2.07 | odvodný tanierový ventil DN160 | 3 | ks
| tepelná kaučuková izolácia hr. 25 mm s al. polepom | 32 | m2
| spiro potrubie DN250/20%tv | 2 | m
| spiro potrubie DN200/20%tv | 62 | m
| ohybné potrubie neizolované DN160 | 10 | m
| Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | 1 | kpl
Spolu:
3. | Zariadenie č.3. Vetranie sociálnych zariadení
3.01 | potrubný ventilátor K 250 L | 1 | ks
3.02 | potrubný ventilátor K 200 M | 1 | ks
3.03 | potrubný ventilátor K 160 M | 2 | ks
| časové relé DT 3 | 4 | ks
3.04 | radiálny ventilátor do podhľadu s časovým dobehom EBB 250 T DESIGN | 1 | ks
3.05 | radiálny ventilátor do podhľadu s časovým dobehom EBB 175 T DESIGN | 2 | ks
3.06 | spätná klapka RSK 160 | 2 | ks
3.07 | spätná klapka RSK 200 | 1 | ks
3.08 | spätná klapka RSK 250 | 1 | ks
3.09 | tlmič hluku DN160-600 mm | 2 | ks
3.10 | tlmič hluku DN200-600 mm | 1 | ks
3.11 | tlmič hluku DN250-600 mm | 1 | ks
3.12 | odvodný tanierový ventil DN125 | 3 | ks
3.13 | odvodný tanierový ventil DN160 | 10 | ks
3.14 | stenová mriežka NOVA L1-2-400x200-2-17 | 8 | ks
| spiro potrubie DN315/20%tv | 40 | m
| spiro potrubie DN250/20%tv | 7 | m
| spiro potrubie DN200/20%tv | 17 | m
| spiro potrubie DN160/20%tv | 7 | m
| spiro potrubie DN125/20%tv | 13 | m
| spiro potrubie DN100/20%tv | 3 | m
| ohybné potrubie neizolované DN160 | 20 | m
| ohybné potrubie neizolované DN125 | 6 | m
| ohybné potrubie neizolované DN100 | 6 | m
| Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | 1 | kpl
Spolu:
4. | Zariadenie č.4. Chladenie vybraných miestnosti
4.01 | vonkajšia multisplit jednotka DAIKIN 4MXM80N | 2 | ks
4.02 | vnútroná kazetová klimatizácia DAIKIN FFA50A, vrátane dekoračného panelu a IR ovládača | 1 | ks
4.03 | vnútroná kazetová klimatizácia DAIKIN FFA35A, vrátane dekoračného panelu a IR ovládača | 3 | ks
4.04 | vnútroná kazetová klimatizácia DAIKIN FFA60A, vrátane dekoračného panelu a IR ovládača | 1 | ks
| konzola pod vonkajšiu jednotku | 2 | ks
| 2x medené potrubie 6 a 10 mm, kaučuková izolácia komunikačný kábel | 60 | m
| 2x medené potrubie 6 a 12 mm, kaučuková izolácia komunikačný kábel | 25 | m
| Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | 1 | kpl
Spolu:
Ostatné rozpočtové náklady
| Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky | 1 | kpl
| Vertikálny presun hmôt | 1 | kpl
| Doprava | 1 | kpl
Spolu:
REKAPITULÁCIA
1. | Zariadenie č.1. Vetranie a chladenie kuchyne
2. | Zariadenie č.2. Vetranie miestnosti
3. | Zariadenie č.3. Vetranie sociálnych zariadení
4. | Zariadenie č.4. Chladenie vybraných miestnosti
Ostatné rozpočtové náklady
Spolu:
Za rozpočet celkom (bez DPH):