## 0102 - D.1.2 - Vytápění
{d7930eab-1d6d-4709-a83a-31ab8478d5a8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
OÚ Kamenný Újezd
Objekt:
01 - Stavební část - budova OÚ
Soupis:
0102 - D.1.2 - Vytápění
| KSO: |  | 801 61 1 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | OÚ Kamenný Újezd |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OÚ Kamenný Újezd
Objekt:
01 - Stavební část - budova OÚ
Soupis:
0102 - D.1.2 - Vytápění
Místo: |  |  | OÚ Kamenný Újezd |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 730 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| D3 - KOTEL | [5 empty] | 0
| D4 - AKUMULAČNÍ NÁDOBY, R+S | [5 empty] | 0
| D5 - DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY | [5 empty] | 0
| D6 - ČERPADLA | [5 empty] | 0
| D7 - TOPNÁ TĚLESA | [5 empty] | 0
| D8 - MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D9 - ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D10 - ARMATURY | [5 empty] | 0
| D11 - POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
OÚ Kamenný Újezd
Objekt:
01 - Stavební část - budova OÚ
Soupis:
0102 - D.1.2 - Vytápění
Místo: |  |  | OÚ Kamenný Újezd |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 612X202060 | D+M stavební vyspravení a začištění omítek včetně vrchní malby poškození stavbních konstrukcí po demontážích a instalci nového systému vytápění | m2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000186980
| P |  | Poznámka k položce: Např. nepoužívané rostupy, poškození po sejmutých závěsech topných těles, potrubních rozvodů, atd. | [14 empty] | P | 2
14 | K | 612X202070 | D+M oprava omítky a provedení malb. | m2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999353415
| P |  | Poznámka k položce: V místech za demotovanými tělesy a rozvody. V celém prostru strojovny vytápění v 1.PP. | [14 empty] | P | 2
11 | K | 630X202040 | D+M betonování schodišťového stupně včetně okladu | m3 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715680120
| P |  | Poznámka k položce: Příprava místa betonáže, šalování, beton a pokládka betonu. V prostoru zázemí prodejny. Po osazení nového potrubního vedení. | [14 empty] | P | 2
9 | K | 763X202020 | Opětovná montáž demontovaného a vyčištěného interiérového obkladu vedení potrubí | m2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753122000
| P |  | Poznámka k položce: V prostoru výčepu a salonku. | [14 empty] | P | 2
10 | K | 763X202030 | D+M stropního podhledu | m2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34407890
| P |  | Poznámka k položce: V prostoru vstupu do výčepu. Instalace po osazení novýcch rozvodů | [14 empty] | P | 2
15 | K | 763X202080 | D+M sádrokartonové obklady vedení potrubí a kabelů, včetně vrchní malby | m2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155549789
8 | K | 767X202010 | D+M Žárově zinkovaná ocelová podpěrná konstrukce pro tepelná čerpadla o rozměrech cca 5x0,6 m. Svařenec válcovaných čtvercových profilů s vrchním roštěm a spodními nohami pro upevnění do nosné střešní konstrukce. Nohy budou vybaveny přerušením tepelného mostu na úrovni tepelné izolace střechy. Rozměry a příprava pro upevnění budou upraveny dle skutečně dodaného tepelného čerpadla. Nohy budou upraveny tak, aby vrch konstrukce ležel 0,5 m nad střechou (omezení zanesení vrstvou sněhu). Konstrukce bude opatřena vrchním barevným nátěrem dle domluvy s investorem v koncepci barevného řešení celého objektu a instalovaných čerpadel. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706375208
| P |  | Poznámka k položce: S prostorovou rezervou pro další tepelné čerpadlo. Umístění čerpadel mimo plochu přilehlého okna budovy. Montáž bude prováděna a koordinována se zateplením střešní vrstvy a provedením vrchní střešní hydroizolace. | [14 empty] | P | 2
12 | K | 781X202050 | D+M keramická dlažba schodišťového stupně | m3 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 685238293
| P |  | Poznámka k položce: Příprava místa pokládky, penetrace, dlažba ve schodném barevném a velikostním provedení jako je stávající, lepidlo, spárovcí hmota, pokládka dlažby a spárování včetně soklu. V prostoru zázemí prodejny. | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 763X201030 | Demontáž, vyčištění interiérového obkladu vedení potrubí | m2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490436326
| P |  | Poznámka k položce: V prostoru výčepu a salonku. Připravit pro opětovnou montáž | [14 empty] | P | 2
4 | K | 763X201040 | Demontáž stropního podhledu | m2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -791807854
| P |  | Poznámka k položce: V prostoru vstupu do výčepu. | [14 empty] | P | 2
5 | K | 960X201050 | Vybourání schodišťového stupně včetně okladu | m3 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209160555
| P |  | Poznámka k položce: V prostoru zázemí prodejny | [14 empty] | P | 2
1 | K | 970X201010 | Demontáž a likvidace trubních rozvodů s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292138901
| P |  | Poznámka k položce: rozsah cca 450 m | [14 empty] | P | 2
2 | K | 970X201020 | Demontáž a likvidace topných těles včetně příslušenství | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635125501
| P |  | Poznámka k položce: V prostoru přístavby a sálu se sanitárními prostory. | [14 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | KOTEL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 731X203010 | D+M Komplexní dodávka, montáž, seřízení, uvedení do provozu, atd. - typová sestava tepelného čerpadla vzduch voda, včetně regulace a veškerého dalšího příslušenství dle návodu a doporučení výrobce. Tepelné čerpadlo se skládá z venkovní části, umístěné na podpěrné konstrukci ploché střechy, od které je sveden potrubní rozvod primárního plynu a kondenzátu (tzv. chladivo, předpoklad R410A) do technické místnosti, kde je odděleno od běžné topné vody pomocí výměníku v tzv. hydromodulu. Součástí hydromodulu je mimo jiné umístěno zabezpečovací zařízení zdroje tepla (pojistný přetlak 250 kPa), elektronické cirkulační čerpadlo, regulace, atd. Venkovní část musí být upevněna na antivibračních podložkách. Čerpadlo musí být dodáno a namontováno dle typových, technikcých, rozměrových a hmotnostních požadavků a předpokladů celé projektové dokumentace. Dodávka a montáž musí být provedena dle návodu, požadavků a doporučení výrobce osobou prokazatelně proškolenou a prakticky zaučenou výrobcem tepelného čerpadla s prokazatelnou odbornou praxí a zkušeností s obdobnými montážemi. Čerpadla budou namontována na připravenou podpěrnou konstrukci | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724984324
| P |  | Poznámka k položce: - tepelné čerpadlo vzduch-voda výkon min. á 23 kW při A -15 °C a W +55 °C celkový výkon min. 69 kW - topný faktor COP min. 3,65 při A7/W35 a min. 2,37 při A2/W35 - 400 V, 50 Hz, max. 26A (na jedno čerpadlo) hluk max. 59 dB váha venkovní jednotky cca 150 kg C5 - teplota topné vody min. 55 °C při teplotě vzduchu -15 °C, min. 46 °C při -20 °C - energetická třída teplených čerpadel bude A++/A++ (pro nízkoteplotní - podlahové vytápění – 35°C/ středně teplotní otopnou soustavou – radiátory – 55 °C) - zdroj bude dodán, vybaven a namontován včetně typové regulace kaskádového řízení a ovládání jednotlivých čerpadel dle výkonových požadavků nadřízeného systému MaR (propojení komunikační sběrnicí dle MaR) - zdroj bude dodán, vybaven a namontován včetně elektrického propojení venkovní a vnitřní jednotky tepelného čerpadla dle návodu výrobce (koordinovat s MaR a elektro) - ovládání a hlášení stavů nadřízené regulaci přes – dle požadavků MaR (koordinovat s MaR)) - ostatní příslušenství a zařízení pro správnou a kompletní funkci čerpadel a příslušenství s vazbou na ostatní části strojovny a dalšího zařízení dle požadavků a doporučení výrobce | [14 empty] | P | 3
17 | K | 731X203020 | D+M Upevnění venkovní jednotky tepelného čerpadla na nadstřešní podpěrnou konstrukci (koordinovat s výrobou a montáží podpěrné konstrukce dle typu dodaného tepelného čerpadla) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071474350
18 | K | 731X203030 | D+M Vedení chladiva - primární propojovací sady potrubí chladiva (plynu a kondenzátu) včetně typové tepelné izolace, tvarovek, připjení, armatur, závěsů a dalšího příslušenství dle návodu, požadavků a doporučení výrobců v předpokládané dimenzi (nutno upřesnit dle dodaného typu tepelného čerpadla) pro stranu plynu O25,4 mma stranu kapaliny O49,52 mm v délce komplexní sestavy potubí a příslušenství | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158780135
21 | K | 731X203060 | D+M Elektrický kotel, výkon 30 kW. Možnost nadřazeného ovládání ve čtyřech výkonových stupních. Součástí kotle je mimo jiné zabezpečovací zařízení zdroje tepla (pojistný přetlak 250 kPa), elektronické cirkulační čerpadlo, regulace, atd. Kotel musí být dodán a namontován dle typových, technikcých, rozměrových a hmotnostních požadavků a předpokladů celé projektové dokumentace. Dodávka a montáž musí být provedena dle návodu, požadavků a doporučení výrobce osobou prokazatelně proškolenou a prakticky zaučenou výrobcem kotle s prokazatelnou odbornou praxí a zkušeností s obdobnými montážemi. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147220927
19 | K | 732X203040 | Propojení vedení chladiva, vyvakuování a napuštění systému chladivem, včetně dodávky chladiva | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190827540
20 | K | 741X203050 | D+M Připojovací rozhraní, elektrické propojení, potřebné moduly (např. modul Wi-Fi)a adaptéry regulace (např. ModBus adaptér) a propojení na nadřízenou MaR (koordinovat s elektro a MaR) dle návodu, požadavů a doporučení výrobce. Kaskádové ovládaní tepelných čerpadel a elektrického kotle. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259931577
| D | D4 | AKUMULAČNÍ NÁDOBY, R+S |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 732X204010 | D+M Akumulační nádoba pro topnou vodu o objemu min. 500 litrů, PN 6, svislá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1084419358
| P |  | Poznámka k položce: Pro akumulaci topné vody ve strojovně. Snímatelná typová tepelná izolace jako výlisek, splňující vyhl. č. 193/2007 sb. s omyvatelným typovým vrchním krytem. Jímky pro snímače a MaR. Včetně připojovacích šroubení, popř. přírub a těsnění. Integrovaný teploměr min. o 63 mm. Upevnění k podlaze - rektifikační podložky nebo podpěra. Max. průměr a výšku koordinovat s možností instalace otvory a v místě umístění. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce. | [14 empty] | P | 3
25 | K | 732X204020 | D+M ocelový kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 80 mm, délka cca 1600 mm. Potrubní vývody pro čtyři topné okruhy (8x potrubí 1") a pro připojení zdroje tepla (2x potrubí 6/4"). 2x návarky pro jímky teploměrů a 2x potrubí 1/2" pro vypouštění, nohy pro upevnění k podlaze, tepelná izolace. Včetně povrchové úpravy nátěrem (základní a vrhní nátěr), PN6, do 110 °C. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168677714
| P |  | Poznámka k položce: Typová izolace mezi komorami a průchozímy hrdly. Vnější snímatelná typová PUR tepelná izolace celého R+S jako výlisek, splňující vyhl. č. 193/2007 Sb. s omyvatelným typovým vrchním krytem. Jímky pro teploměry, vypouštění. Včetně nosných konzol a včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce. | [14 empty] | P | 3
| D | D5 | DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 722X205010 | D+M Systémový potrubní oddělovač, 1/2". Pro oddělení studené pitné vody od upravené topné vody. Dle DIN EN 1717, resp. Dle požadavku ČSN EN 1717 pro rizikovou třídu 4. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746948933
| P |  | Poznámka k položce: Na rozvodu pitné vody před doplňovací armaturou topné vody. Včetně šroubení. Potrubní oddělovač má vnitřní prostor rozdělen do tří komor. Rozdíl tlaků mezi jednotlivými komorami je přesně definován. Při zpětném sání klesne tlak na vstupní straně, pod hodnotu 14 kPa je riziko zpětného tlaku nebo zpětného nasání. Pokud rozdíl tlaku mezi vstupní a střední komorou poklesne na 14 kPa, přívod vody se uzavře, otevře se vypouštěcí ventil ve střední komoře a voda je z ní vypouštěna do atmosféry | [14 empty] | P | 3
27 | K | 734X205020 | D+M Automatický dopuštěcí ventil 1/2". Obsahuje: redukční ventil, manometr, zpětný ventil, šroubení a filtr. regulační rozsah 0,3 až 4 bar, maximální průtok vody cca 1,8 m3/hod | l | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40545266
| P |  | Poznámka k položce: Výstupní přetlak nastavit na 100 kPa. Udržuje stabilní hodnotu tlaku. Při poklesu tlaku v topném systému ventil automaticky otevře a doplní množství vody potřebné pro dosažení nastaveného tlaku. | [14 empty] | P | 3
| D | D6 | ČERPADLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 732X206010 | D+M elektronické čerpadlo pro topnou vodu s vysokou účinností (EEI?0.21), návrhový průtok 1,3 m3/h při výtlaku min. 30 kPa, cca DN1", 230 V, PN6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75223832
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní průtok a výtlak čerpadla je nutno upravit návrhem v dodavatelské prováděcí a dílenské dokumentaci s ohledem na tlakové ztráty a průtoky skutečně použitého potrubí, armatur, atd. Snímatelná typová tepelná izolace jako výlisek, splňující vyhl. č. 193/2007 sb. Včetně připojovacích šroubení, popř. přírub a těsnění. | [14 empty] | P | 3
29 | K | 732X206020 | D+M elektronické čerpadlo pro topnou vodu s vysokou účinností (EEI?0.21), návrhový průtok 0,7 m3/h při výtlaku min. 30 kPa, cca DN1", 230 V, PN6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747033836
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní průtok a výtlak čerpadla je nutno upravit návrhem v dodavatelské prováděcí a dílenské dokumentaci s ohledem na tlakové ztráty a průtoky skutečně použitého potrubí, armatur, atd. Snímatelná typová tepelná izolace jako výlisek, splňující vyhl. č. 193/2007 sb. Včetně připojovacích šroubení, popř. přírub a těsnění. | [14 empty] | P | 3
30 | K | 732X206030 | D+M elektronické čerpadlo pro cirkulaci teplé vody s vysokou účinností (EEI?0.21), návrhový průtok 0,6 m3/h při výtlaku 30 kPa, cca DN25, 230 V, PN6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -606718559
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní průtok a výtlak čerpadla je nutno upravit návrhem v dodavatelské prováděcí a dílenské dokumentaci s ohledem na tlakové ztráty a průtoky skutečně použitého potrubí, armatur, atd. Snímatelná typová tepelná izolace jako výlisek, splňující vyhl. č. 193/2007 sb. Včetně připojovacích šroubení, popř. přírub a těsnění. | [14 empty] | P | 3
| D | D7 | TOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 735X207010 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 242 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 10 s výškou tělesa 600 a délkou 400 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615419069
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
32 | K | 735X207020 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 302 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 10 s výškou tělesa 600 a délkou 500 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431139371
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
33 | K | 735X207030 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 362 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 10 s výškou tělesa 600 a délkou 600 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903361153
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
34 | K | 735X207040 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 350 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 10 s výškou tělesa 900 a délkou 400 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -821969762
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
35 | K | 735X207050 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 438 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 10 s výškou tělesa 900 a délkou 500 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101840988
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
36 | K | 735X207060 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 613 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 10 s výškou tělesa 900 a délkou 700 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1245611934
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
37 | K | 735X207070 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 601 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 11 s výškou tělesa 600 a délkou 600 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 453056866
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
38 | K | 735X207080 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 373 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 21 s výškou tělesa 300 a délkou 500 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392622972
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
39 | K | 735X207090 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 515 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 21 s výškou tělesa 600 a délkou 400 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1243062997
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
40 | K | 735X207100 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 644 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 21 s výškou tělesa 600 a délkou 500 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081465349
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
41 | K | 735X207110 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 902 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 21 s výškou tělesa 600 a délkou 700 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 349898559
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
42 | K | 735X207120 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 1030 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 21 s výškou tělesa 600 a délkou 800 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091929678
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
43 | K | 735X207130 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 1803 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 21 s výškou tělesa 600 a délkou 1400 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507289835
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
44 | K | 735X207140 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 871 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 500 a délkou 600 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284894129
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
45 | K | 735X207150 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 1307 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 500 a délkou 900 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936737865
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
46 | K | 735X207160 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 1452 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 500 a délkou 1000 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878339934
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
47 | K | 735X207170 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 840 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 600 a délkou 500 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169349309
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
48 | K | 735X207180 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 1007 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 600 a délkou 600 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1103483387
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
49 | K | 735X207190 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 1175 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 600 a délkou 700 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285714720
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
50 | K | 735X207200 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 1343 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 600 a délkou 800 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071784687
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
51 | K | 735X207210 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 2015 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 600 a délkou 1200 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053785714
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
52 | K | 735X207220 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 2351 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 600 a délkou 1400 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898386091
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
53 | K | 735X207230 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 5037 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 600 a délkou 3000 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69575342
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
54 | K | 735X207240 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 1388 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 900 a délkou 600 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275823437
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
55 | K | 735X207250 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 4163 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 22 s výškou tělesa 900 a délkou 1800 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155060831
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
56 | K | 735X207260 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 962 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 33 s výškou tělesa 600 a délkou 400 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730071150
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
57 | K | 735X207270 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 1925 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 33 s výškou tělesa 600 a délkou 800 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166347376
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
58 | K | 735X207280 | D+M Ocelové deskové těleso s s bočním připojením tzv. Klasik. Výkon min. 4331 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 33 s výškou tělesa 600 a délkou 1800 mm. Napojení ventilu a šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861755848
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu tělesa podle podkladů výrobce a dále dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 3
| D | D8 | MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 734X208010 | D+M Teploměr bimetalový ručičkový, min. o100mm, 0-120 °C + jímka + návarek | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305715648
| P |  | Poznámka k položce: Kovové nerezové pouzdro. Vyznačení provozních stavů. Na topné vodě | [14 empty] | P | 3
60 | K | 734X208020 | D+M návarek + jímka pro teploměrové čidlo MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169728512
| P |  | Poznámka k položce: Pro snímač MaR. Dodávku koordinovat s MaR | [14 empty] | P | 3
61 | K | 734X208030 | D+M Manometr, min. o 100 mm, 0-600 kPa, manometrový kulový kohout zkušební, manometrová smyčka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511099597
| P |  | Poznámka k položce: Kovové pouzdro. Vyznačení provozních stavů | [14 empty] | P | 3
62 | K | 734X208040 | D+M Manometr, min. o 100 mm, 0-600 kPa, manometrový kulový kohout zkušební, manometrová smyčka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1845290626
| P |  | Poznámka k položce: Kovové pouzdro. Určeno pro styk s pitnou vodou dle vyhl. č. 409/2005 Sb. Vyznačení provozních stavů | [14 empty] | P | 3
63 | K | 734X208050 | D+M Manometrový kulový kohout zkušební, manometrová smyčka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497349074
| P |  | Poznámka k položce: Pro snímač MaR. Dodávku koordinovat s MaR. | [14 empty] | P | 3
64 | K | 734X208060 | D+M Ultrazvukový měřič tepla (kompletní typová sestava - počítadlo, párované teploměry, ultrazvukový průtokoměr, uzávěry, atd.), Qp=2,5, DN25, kv=cca 6,2, bez síťového napájení, datová jednotka s připojením k M-bus síti nebo přímým propojením na skutečně použitým systémem MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -6733669
| P |  | Poznámka k položce: Stanovené měřidlo dle zákona č. 505/1990 Sb., § 3. Včetně připojovacích šroubení, popř. přírub a těsnění. Metrologické ověření. Montáž oprávněnou firmou, která má metrologickou registraci dle zákona č. 505/90 Sb., § 19. Třída přesnosti měření max. třída 2 dle EN 1434 nebo lepší. Možnost automatického ukládání naměřených měsíčních odečtů. Životností baterie min. 6 roků, s velmi krátkým měřicím cyklem měřeni teplot i průtoku a odečítáním M-bus. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce. Kv a Qp je možné měnit dle hydraulického výpočtu topného systému provedeného dodavatelem. | [14 empty] | P | 3
| D | D9 | ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 732X209010 | D+M Tlaková expanzní nádoba s membránou nebo vakem pro uzavřené systémy vytápění s objemem min. 140 litrů, min. 250 kPa, pro topný systém, plnící přetlak 100 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713493707
| P |  | Poznámka k položce: Na topné vodě ve strojovně. Schválení v souladu se směrnicí EU pro tlaková zařízení 97/23/EG. NV č. 26/2003 Sb. Včetně upevnění k podlaze, Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce a dle požadavků legislativy pro tlakové nádoby. | [14 empty] | P | 3
66 | K | 734X209020 | D+M Typový ventil pro napojení expanzních nádob se zajištěním v otevřené poloze pro uzavírání a vypouštění, kontrolu, údržbu a případně výměnu membránových expanzních nádob, 1“ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730710517
| P |  | Poznámka k položce: Před expanzní nádobu topného systému. Dle DIN EN 12828: Všechny expanzní nádoby musí mít možnost vyprázdnění vodního prostoru. Proto musí být mezi nádobou a soustavou instalovány uzavírací armatury se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. | [14 empty] | P | 3
69 | K | 734X209050 | D+M Membránový pojistný ventil topné vody, ?w=0.58, So=177 mm2, přetlak 250 kPa, 3/4" - 1“, včetně připojovacího potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877836599
| P |  | Poznámka k položce: U expanzní nádoby topného systému. Návrh pojistného ventilu pro případné jiné charakteristické parametry, je nutno doložit v dalším stupni dokumentace dle skutečně použitého pojistného ventilu. Pojistný ventil musí splňovat požadavky ČSN 134309 a pro montáž se použije přiměřeně ČSN 133060-3. Pojistný ventil musí být dodán společně s protokolem o zkouškách dle přílohy C1, ČSN 134309-2, osvědčením o pojistném ventilu dle přílohy C2, ČSN 134309-2 a ostatní dokumentací dle výrobce. Přepad z pojišťovacího ventilu bude vždy zaveden do kanalizačního potrubí přes „trychtýř“, výstupní potrubí PV tedy v žádném případě nebude přímo propojeno s kanalizačním potrubím!!! | [14 empty] | P | 3
| D | D10 | ARMATURY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 734X210010 | D+M Třícestný směšovací ventil, cca 3/4", kv=6,3, s regulačním rozsahem (poměrem) min. 1:50, netěsnost min. třída IV. dle ČSN EN 1349, resp. ČSN EN 60534-4 s ekviprocentní nebo jinou obdobnou charakteristikou + Servpohon s typovým připojení k ventilu a odpovídajícími silami pro daný typ ventilu a jeho provozní podmínky s elektrickým napájením a ovládáním dle koordinace s MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327616394
| P |  | Poznámka k položce: Dodáno jako typová sestava s výrobcem anstavenými krajními polohami zvihu kuželky. Včetně šroubení nebo protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce. | [14 empty] | P | 3
71 | K | 734X210020 | D+M Třícestný směšovací ventil, cca 1/2", kv=2,5, s regulačním rozsahem (poměrem) min. 1:50, netěsnost min. třída IV. dle ČSN EN 1349, resp. ČSN EN 60534-4 s ekviprocentní nebo jinou obdobnou charakteristikou + Servpohon s typovým připojení k ventilu a odpovídajícími silami pro daný typ ventilu a jeho provozní podmínky s elektrickým napájením a ovládáním dle koordinace s MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72404520
| P |  | Poznámka k položce: Dodáno jako typová sestava s výrobcem anstavenými krajními polohami zvihu kuželky. Včetně šroubení nebo protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce. | [14 empty] | P | 3
72 | K | 734X210030 | D+M Termostatický ventil, rohové provedení, 1/2", PN 10, povrch niklovaný. Předpokládaný plynole nastavitelný regulační rozsah kv = 0,05 až 0,67 | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779273704
| P |  | Poznámka k položce: Kv je možné měnit dle hydraulického výpočtu topného systému provedeného dodavatelem. Na všechna topná tělesa s bočním připojením a podlahové konvektory. | [14 empty] | P | 3
73 | K | 734X210040 | D+M Regulační šroubení pro otopná tělesa, rohové provedení, 1/2", PN 10, povrch niklovaný. Předpokládaný plynule nastavitelný regulační rozsah kv = 0,09 až 1,3 | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48033787
| P |  | Poznámka k položce: Kv je možné měnit dle hydraulického výpočtu topného systému provedeného dodavatelem. Na všechna topná tělesa s bočním připojením a podlahové konvektory. | [14 empty] | P | 3
74 | K | 734X210050 | D+M Termostatická hlavice pro veřejné prostory - umožnění aretace max. a min. teploty volitelnou pouze povolanou osobou speciálním nástrojem, zvýšené zabezpečení proti odcizení, zvýšená odolnost proti poškození (obdobně jako dle TL4520-0014 pro Bundeswehr), rozsah nastavení min v rozmezí od 6 °C do 27 °C | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -844604843
| P |  | Poznámka k položce: Pro všechna topná tělesa. Předběžná aretace nastavení na teploty uvedené ve výkresové části. Osazení na všechna topná tělesa. Včetně speciálního klíče pro možnost sejmutí a změny nastavení hlavice. | [14 empty] | P | 3
75 | K | 734X210060 | D+M Plnoprůtokový kulový kohout s koulí proti usazování nečistot na funkční ploše koule při zavřeném stavu, závitový, 6/4" s pákou | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40543577
| P |  | Poznámka k položce: Na rozvodu topné a vratné vody. Dimenzi armatury je možno upravit návrhem v dodavatelské prováděcí a dílenské dokumentaci s ohledem na tlakové ztráty a průtoky a především skutečně použité zařízení jako např. spotřebiče, další armatury, čerpadla, atd. | [14 empty] | P | 3
76 | K | 734X210070 | D+M Plnoprůtokový kulový kohout s koulí proti usazování nečistot na funkční ploše koule při zavřeném stavu, závitový, 1" | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -881232941
| P |  | Poznámka k položce: Na rozvodu topné a vratné vody. Dimenzi armatury je možno upravit návrhem v dodavatelské prováděcí a dílenské dokumentaci s ohledem na tlakové ztráty a průtoky a především skutečně použité zařízení jako např. spotřebiče, další armatury, čerpadla, atd. | [14 empty] | P | 3
77 | K | 734X210080 | D+M Plnoprůtokový kulový kohout s koulí proti usazování nečistot na funkční ploše koule při zavřeném stavu, závitový, 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -675871543
| P |  | Poznámka k položce: Na studené vodě. Určeno pro styk s pitnou vodou dle vyhl. č. 409/2005 Sb. | [14 empty] | P | 3
78 | K | 734X210090 | D+M Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou 1/2" | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693312082
| P |  | Poznámka k položce: Na nejnižší místa topného systému. Včetně návarku při napojení na potrubní rozvody. | [14 empty] | P | 3
79 | K | 734X210100 | D+M Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383030765
| P |  | Poznámka k položce: Na akumulační nádobě | [14 empty] | P | 3
80 | K | 734X210110 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil 1/2“, PN10, s uzávěrem + návarek | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111275259
| P |  | Poznámka k položce: Na všechna nejvyšší místa topného systému. Pro automatické účinné a trvalé odstraňování plynů z topné soustavy. Na nejvyšší místa soustavy. Velká komora pro shromažďování plynů, plovákový systém, systém nesmí připustit, aby se unášené nečistoty dostaly k samotné odvzdušňovací části ventilu. Možnost čištění za provozu. | [14 empty] | P | 3
81 | K | 734X210120 | D+M filtr topné vody, nerezové sítko, 6/4", kv min. = 24.5, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1425618928
| P |  | Poznámka k položce: Na rozvodu topné vody. Včetně šroubení, těsnění atd. Dimenzi filtru je možno upravit návrhem v dodavatelské prováděcí a dílenské dokumentaci s ohledem na tlakové ztráty a průtoky a především skutečně použité zařízení jako např. tepelná čerpadla, armatury, čerpadla, atd. | [14 empty] | P | 3
82 | K | 734X210130 | D+M Zpětná klapka s pružinou, 1", kv=min. 10.5 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149552313
| P |  | Poznámka k položce: Na topné vodě. S nerezovou pružinou. | [14 empty] | P | 3
83 | K | 734X210140 | D+M Vyvažovací ventil závitový s možností měření průtoku, 1", kv=8.7 s možností aretace nastavení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103100592
| P |  | Poznámka k položce: Pro přesné hydronické vyvažování s možností měření průtoků, tlaků a teploty a s vypouštěním. Nastavení s aretací, možnost uzavření. Dimenzi ventilu je možno upravit návrhem v dodavatelské prováděcí a dílenské dokumentaci s ohledem na tlakové ztráty a průtoky a především skutečně použité zařízení jako armatury, čerpadla, atd. | [14 empty] | P | 3
| D | D11 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 733X211010 | D+M Nerezové potrubí 18x1 mm, včetně spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 9 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -553076100
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí studené vodypro doplňování. Komplexní lisovaný systém z vysoce kvalitní nerezové oceli 1.4401 nebo 1.4521. Určeno pro styk s pitnou vodou dle vyhl. č. 409/2005 Sb. Nerezovou ocel musí být možné podrobovat chemické a tepelné dezinfekci. Materiál musí být odolný vůči korozi, stálý při působení agresivních látek a v žádném případě nesmí uvolňovat do pitné vody těžké kovy. Vnitřní povrch musí být hladký, aby napomáhal vyhnout se usazeninám a eventuálnímu růstu bakterií Legionella a vytváření biofilmů. Izolace s omyvatelným povrchem a vysokou odolností proti difuzi vodní páry - zabránění kondenzace vodních par po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 3
85 | K | 733X211020 | D+M ocelové trubky závitové ČSN 425710, 6/4", včetně spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 50 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009002523
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní svařovaný systém trasy potrubních rozvodů. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb. např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, ?max.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C | [14 empty] | P | 3
86 | K | 733X211030 | D+M ocelové trubky závitové ČSN 425710, 1", včetně spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 30 mm | m | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670248279
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní svařovaný systém trasy potrubních rozvodů. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb. např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, ?max.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C | [14 empty] | P | 3
87 | K | 733X211040 | D+M ocelové trubky závitové ČSN 425710, 3/4", včetně spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 25 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28356849
| P |  | Poznámka k položce: Rozvody topné vody. Komplexní svařovaný systém trasy potrubních rozvodů. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb. např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, ?max.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C | [14 empty] | P | 3
88 | K | 733X211050 | D+M ocelové trubky závitové ČSN 425710, 1/2", včetně spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 25 mm | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523120478
| P |  | Poznámka k položce: Rozvody topné vody. Komplexní svařovaný systém trasy potrubních rozvodů. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb. např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, ?max.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C | [14 empty] | P | 3
89 | K | 733X211060 | D+M Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované 15x1.2 mm spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 25 mm | m | 336 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77738739
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb. např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, ?max.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 3
90 | K | 733X211070 | D+M Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované 18x1.2 mm spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 25 mm | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633952176
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb. např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, ?max.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 3
91 | K | 733X211080 | D+M Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované 22x1.5 mm spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 25 mm | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1444797210
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb. např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, ?max.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 3
92 | K | 733X211090 | D+M Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované 28x1.5 mm spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 30 mm | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865884718
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb. např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, ?max.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 3
93 | K | 733X211100 | D+M Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované 35x1.5 mm spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 40 mm | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2027424278
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb. např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, ?max.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 3
94 | K | 733X211110 | D+M Závěsy, profilové konzole, objímky, atd. pro ocelové potrubí DN 32 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233345141
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní upevňovací systém pro potrubí a příslušenství dle potřeb montáže s respektováním dilatačních potřeb délkové kompenzace potrubí. | [14 empty] | P | 3
95 | K | 733X211120 | D+M Závěsy, profilové konzole, objímky, atd. pro ocelové potrubí do DN25 | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040880736
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní upevňovací systém pro potrubí a příslušenství dle potřeb montáže s respektováním dilatačních potřeb délkové kompenzace potrubí. | [14 empty] | P | 3
96 | K | 733X211130 | D+M Kompletní provedení základního a dvojvrstvého vrchního nátěru ocelového potrubí s příslušenstvím na ploše | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256203718
| P |  | Poznámka k položce: Min. základní a dvojnásobný vrhní nátěr, včetně přípravy podkladu - vše dle návodu výrobce barvy. Teplota natíraného povrchu až 70 °C!!! | [14 empty] | P | 3
97 | K | 733X211140 | D+M Nekorodující sběrná nádoba o objemu min. 4 litry. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898853373
| P |  | Poznámka k položce: Odvod přepadůod pojišťovacího ventilu a potrubního oddělovače. | [14 empty] | P | 3
98 | K | 733X211150 | D+M pancéřová hadice 1/2", l=150 mm, opletení z nerezové oceli | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1138922321
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubních rozvodů při prostupu stavebními konstrukcemi a dilatačními spárami. Osazovat v koordinaci se stavbou. | [14 empty] | P | 3
99 | K | 733X211160 | D+M ocelová chránička pro prostupy potrubí nosnými stěnami a dilatačními spárami, l= do 600 mm, do DN 40 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863589201
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubních rozvodů při prostupu stavebními konstrukcemi a dilatačními spárami. Osazovat v koordinaci se stavbou. | [14 empty] | P | 3
100 | K | 733X211170 | D+M žárově zinkovaná ocelová nebo obdobná chránička pro prostup svazků potrubí chladiva a kabelů tepelného čerpadla obvodovou stěnou l= cca 600 mm, do DN 80 s přerušením tepelného mostu, barevným řešením venkovní části dle fasády objektu. Venkovní dlouhodobě trvalé (po dobu životnosti tepelných čerpadel) vodotěsné utěsnění. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1043435689
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubních rozvodů při prostupuobvodovou stěnou nad střechu sálui. Osazovat v koordinaci se stavbou. | [14 empty] | P | 3
101 | K | 733X211180 | D+M Požární ucpávka nebo typové požární utěsnění potrubí do DN 40 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831355050
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní páteřní vedení topné a vratné vody. Včetně označení u prostupů a výkresy umístění. Provedení dle návodu výrobce zvolené ucpávky nebo těsnění. Musí umožňovat dilataci - posuv potrubí | [14 empty] | P | 3
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 722X201070 | Vyhledání vedení studené vody ve stavebních konstrukcích | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1043253669
| P |  | Poznámka k položce: Včetně provádění potřebných sond. Především v oblasti předpokládaného přívodu studené vody k umyvadlu v garáži 1.PP. | [14 empty] | P | 2
6 | K | 741X201060 | Vyhledání kabelových vedení ve stěnách v místech prostupů a přizpůsobení vedení nebo prostupů zjištěnému stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1518552210
| P |  | Poznámka k položce: Včetně provádění potřebných sond. Především v prostoru strojovny a garáže 1.PP. | [14 empty] | P | 2
22 | K | 731X203070 | Odborné seřízení tepelných čerpadel a uvedení do provozu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 116594023
| P |  | Poznámka k položce: Odborný pracovník - servisní technik výrobce tepelných čerpadel | [14 empty] | P | 2
23 | K | 731X203080 | Odborné seřízení elektrického kotle a uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2027639501
| P |  | Poznámka k položce: Odborný pracovník - servisní technik výrobce kotlů | [14 empty] | P | 2
67 | K | 732X209030 | Seřízení plnícího tlaku v expanzních nádobách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 933636386
| P |  | Poznámka k položce: Návod výrobce expanzní nádoby. ČSN 060830 | [14 empty] | P | 2
68 | K | 732X209040 | Vypracování revizních zpráv tlakových nádob včetně zprávy a revizní knihy nádob | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1294161491
| P |  | Poznámka k položce: vyhl. č. 18/1979 Sb. | [14 empty] | P | 2
106 | K | 731X299050 | Napuštění a vypuštění topné soustavy - propláchnutí pitnou vodou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1957851453
| P |  | Poznámka k položce: Opakované, včetně spotřeby vody, čl. 8.1. ČSN 06 0310. Propláchnutí bude zaznamenáno do stavebního deníku a k jeho provedení bude vyzván investor pro kontrolu provedení. | [14 empty] | P | 2
107 | K | 731X299060 | Konečné napuštění topné soustavy - upravená topná voda | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -239436787
| P |  | Poznámka k položce: Včetně spotřeby a použití chemikálií. | [14 empty] | P | 2
108 | K | 731X299070 | Proplach, čištění a desinfekce vodovodního systému u ohřívače teplé vody vč. protokolu prov. zkouškách a prohlídkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1309480488
| P |  | Poznámka k položce: Včetně všeho potřebného příslušenství, spotřeby vody, desinfekčních prostředků apod., v souladu s §4, vyhl. č. 252/2004 Sb. Propláchnutí bude zaznamenáno do stavebního deníku a k jeho provedení bude vyzván investor pro kontrolu provedení. | [14 empty] | P | 2
109 | K | 731X299080 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -823191488
| P |  | Poznámka k položce: Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. Postup musí být předem odsouhlasem s investorem, který musí být k provádění přizván. | [14 empty] | P | 2
110 | K | 731X299090 | Uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1106253294
| P |  | Poznámka k položce: veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi | [14 empty] | P | 2
111 | K | 731X299100 | Topné zkoušky | hod. | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1003107392
| P |  | Poznámka k položce: čl. 8, ČSN 06 0310, topný systém v topném období 72 hodin. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zkoušky, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. Postup musí být předem odsouhlasem s investorem, který musí být k provádění zkoušky přizván. Topná zkouška může být provedena pouze v průběhu topného období. Pokud bude stavba dokončována mimo topné období, bude před předáním provedena zkouška dle odběrových možností topného systému a zkouška se bude plně opakovat v nejbližším možném termínu, kdy budou pro provedení zkoušky vhodné klimatické podmínky. | [14 empty] | P | 2
112 | K | 731X299110 | Seřízení průtoků topné vody včetně vystavení protokolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -685675183
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní hydraulické vyregulování dle §7 (6), vyhl. 193/2007 sb. U všech ručních regulačních armatur bude umístěn trvalý odolný štítek s popisem hodnoty nastavení regulace. | [14 empty] | P | 2
113 | K | 731X299120 | Zaučení obsluhy | hod. | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1700606200
| P |  | Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle vyhl. č. 91/1993 Sb, návodů výrobců, ČSN 070703, ČSN 06 0310, ČSN EN 12171, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení | [14 empty] | P | 2
114 | K | 731X299130 | Návrh provozního řádu zdroje tepla, topného systému a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1279827263
| P |  | Poznámka k položce: provozní řád bude obsahovat komplexní návod na obsluhu, údržbu, kontrolu, servis atd., funkční technologická schémata, situace, atd. všech částí částí díla s respektrováním návodu výrobců skutečně použitých výrobků a zařízení. Vypracován mimo jiné dle návodů výrobců, dle vyhl. č. 91/1993 Sb., ČSN EN 12171, ČSN 070703, atd. Součástí provozního řádu bude i dokumentace a návody k jednotlivým výrobkům. | [14 empty] | P | 2
118 | K | 731X299170 | D + M Popisy a označení rozvodu a zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1148032274
| P |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků MaR atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis. Označení potrubí a zařízení - především: - všechna potrubí budou průběžně a ve směru toku označena šipkou a popisem média - popisy cirkulačních čerpadel - popisy tepelných čerpadel a kotle - popisy topných větví - názvy okruhů a R+S - popisy akumulační nádoby - popis expanzních systémů - popis doplňování vody - popis regulačních armatur - popis měřičů tepla, ... | [14 empty] | P | 2
119 | K | 731X299180 | D + M bezpečnostní tabulky, značky, popř. signály | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 137047333
| P |  | Poznámka k položce: Bezpečnostní trvanlivé tabulky, značky popř. signály budou provedeny v souladu s NV č. 22/2002 Sb. a dále např. ČSN ISO 3864. Např. na vstupní dveře do kotelny budou umístěny výstražné tabulky: - "NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN" - z vnitřní strany venkovních dveří - "VÝCHOD" | [14 empty] | P | 2
117 | K | 731X299160 | D a osazení do strojovny - schéma zapojení zdroje tepla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 91216128
| P |  | Poznámka k položce: Přehledné a dostatečně čitelné, zatavené ve folii s pevným rámečkem ve vel. min. A2 | [14 empty] | P | 2
120 | K | 99822004 | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou prováděcí a dílenskou dokumentaci | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 228107643
| P |  | Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Včetně předání a převzetí dokumentace skutečného stavu včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora. Dokumentace je vypracována dodavatelem technologie či stavební části a je předána provozovateli jako součást komplexní dodávky technologie či stavební části. | [14 empty] | P | 2
121 | K | 005241010X | Vypracování dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 946339345
| P |  | Poznámka k položce: Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci . Dokumentace je vypracována dodavatelem technologie či stavební části a je předána provozovateli jako součást komplexní dodávky technologie či stavební části. | [14 empty] | P | 2
122 | K | 730X205160 | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1688346655
123 | K | 9988741 | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1318562760
| P |  | Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), | [14 empty] | P | 2
124 | K | 9988744 | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál , v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 502385356
| P |  | Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), | [14 empty] | P | 2
125 | K | 005211091X | Likvidace odpadů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -935683918
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění | [14 empty] | P | 2
126 | K | 005211092X | Průběžný a závěrečný úklid | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1875611012
| P |  | Poznámka k položce: Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.) | [14 empty] | P | 2
127 | K | 730X205140 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 817182485
| P |  | Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [14 empty] | P | 2