Sháním: dodávka dílů a montáž FVE

Popis: Montáž FVE na šikmou střechu RD včetně dodávky dílů, na střeše jsou betonové tašky v dobré stavu, krov s dobrou statikou (střecha není prohnutá).
Hrubý výkaz výměr:
* 18ks FV-panel, 550W, HalfCut MBB, preferovaný typ Leapton LP182*182-M-72MH, SVT32462, zapojené do dvou streamů
* hybridní 3f-měnič, 10kW, požadovaná záruka výrobce 10 let, nízké startovací napětí (max 150V), proudově a napěťově kompatibilní s výše uvedenými panely, není nutné vyšší krytí IP (bude v interiéru), podpora nočního suspend-módu s odběrem max. 15W, Preferovaný typ Growatt SPH 10000TL3 BH-UP, SVT26170
* LIFePO4 baterie s kapacitou min. 10kWh, kompatibilita s výše uvedeným měničem, výrobcem garantovaných min. 6000 cyklů při záruční době min. 10 let. Ve spojení s výše uvedeným měničem musí mít podporu pro nabíjení/vybíjení výkonem min. 2,5kW Pokud bude baterie složena s několika modulů, musí být "zbytek sestavy" pro případ reklamace jednoho modulu (s omezenou kapacitou) funkční. Baterie musí mít BMS s protokolem CAN. Preferovaný typ: AOBOET uhome 2600HV (4ks zapojené do série)
* FV-kabely pro napojení solárních panelů k měniči - celkově cca 70m, včetně koncového konektoru k FV-panelům
* propojovací kabely mezi FVpanely, pokud nejsou součástí dodávky FV-panelů
* 2x DC-přepeťová ochrany od panelů
* 2x jistič na DC-stranu od panelů
* silový kabel pro napojení měniče k HDR - 5*4mm2, cca 12m
* kabel pro napojení CT-meřiče k měniči, cca 12m
* kabel pro napojení baterie k měniči (vzdálenost cca 1,5m)
* zemnící kabel od FV-pole a měniče
* rozpadové místo pro připojení měniče k HDR/gridu
* konstrukční materiál pro montáž FV-panelů na střechu

* backup-okruh bude rešen lokálními třemi zásuvkami vedle měniče (nebude zapojováno do HDR)

* montáž FV-panelů - 1kpl
* montáž silových rozvodů - 1kpl
* výchozí revize pro ČEZ-distribuci - 1kpl
* doklady potřebné pro uplatnění dotace - 1kpl

* Není vyžadováno detailní nastavení uživatelské strany měniče, jen charakteristika DS (umím - naopak vyžaduji volný přístup do těchto menu)
* Není vyžadována stavební příprava tras (lišty a průrazy budou připraveny)

Doplňkové informace:
* prvotní schválení FVE od ČEZ distribuce mám
* pokud by byly nabídnuty jiné panely nebo měnič, musí mít platný SVT-kód pro dotaci
* panely na střeše budou ve dvou řadách, základní rozložení je fakticky dáno rozměry střechy (jedna řada s 9 panely = jeden stream), zastínění nulové (rovnoměrný osvit všech panelů, nejsou potřeba optimizéry apod.)
* dodávka dílů možná předem (místo na uskladnění mám)
* bezplatné parkování přímo před RD
* RD nemá hromosvod, není nutné řešit
* stávající napojení gridu je "horem", není potřeba speciální zemění
* jde o koncovou dodávku fyzické osobě (ohledně DPH)

TERMÍN: 1-2/2022 dle vašich možností a počasí

Záloha po podpisu smlouvy v ceně dodaného materiálu není problém.

Případná "vylepšení" nad rámec těchto požadavků (přepěťová ochrana na AC-straně apod.) jsou možná po dohodě, samozřejmě již mimo rámec nabídkové ceny.

Množství: 1 komplet

Termín realizace: dle dohody

Lokalita realizace: Středočeský kraj

Maximální cena: 350000

Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Kladno.

Děkuji za nabídky.