## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | 02.2 Kanalizace a ČOV v obci Košátky - ČOV
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Obec Košátky |  |  |  | IČ:
|  |  | Košátky 4 |  |  |  | DIČ:
|  | 29479 | Kropáčova Vrutice
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % |  |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % |  |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH | [7 empty] | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | 02.2 Vodovod,kanalizace a ČOV v obci Košátky - ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Cenová soustava : www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Cenová soustava : www.cenovasoustava.cz
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Konstrukce sádrokartonové |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inž.staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M351 | Montáže čistíren odpadních vod |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
Stavba : |  | 02.2 Kanalizace a ČOV v obci Košátky - ČOV | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4372.17 |  |  | DIL
1 | 112100001RAA | Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00304 |  | 0 | 0 |  |  | 5.18 | 5.18 |  |  | POL2_0
2 | 115100001RAA | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy | h | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 40.6 |  |  | POL2_0
3 | 115100009 | Čerpací jímka | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0.81 |  |  | POL1_0
4 | 121101100R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 39.13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 3.91 |  |  | POL1_0
|  | 18,2*21,5*0,1 |  | 39.13 | [18 empty] | VV | 0
5 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 112.75 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.368 | 41.49 |  |  | POL1_0
|  | komunikace:((9,5*4)*0,5*9,5+4*4+(4+10,5)*0,5*4)*0,5 |  | 112.75 | [18 empty] | VV | 0
6 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 112.75 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.058 | 6.54 |  |  | POL1_0
7 | 131201203R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 | m3 | 894.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.754 | 674.53 |  |  | POL1_0
|  | 60% z celkového objemu:14,2*17,5*6*0,6 |  | 894.6 | [18 empty] | VV | 0
8 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 894.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.107 | 95.72 |  |  | POL1_0
9 | 131301203R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m3 | m3 | 447.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.012 | 452.67 |  |  | POL1_0
|  | 30% z celkového objemu:14,2*17,5*6*0,3 |  | 447.3 | [18 empty] | VV | 0
10 | 131301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 | m3 | 447.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.154 | 68.88 |  |  | POL1_0
11 | 131401113R00 | Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 10000 m3, STROJNĚ | m3 | 149.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 35.78 |  |  | POL1_0
|  | 10% z celkového objemu:14,2*17,5*6*0,1 |  | 149.1 | [18 empty] | VV | 0
12 | 133210012R00 | Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 20cm,hl.50cm | kus | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 13.8 |  |  | POL1_0
13 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 380.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 59.34 |  |  | POL1_0
|  | (14,2+17,5)*2*6 |  | 380.4 | [18 empty] | VV | 0
14 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 380.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 36.14 |  |  | POL1_0
15 | 151101301R00 | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m3 | 1491 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.68586 | 0 | 0 |  |  | 0.126 | 187.87 |  |  | POL1_0
|  | 894,6+447,3+149,1 |  | 1491 | [18 empty] | VV | 0
16 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m3 | 1491 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.038 | 56.66 |  |  | POL1_0
17 | 151401501R00 | Přepažení rozepření - příložné - hl. do 4 m | m3 | 1494 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.039 | 58.27 |  |  | POL1_0
18 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 1341.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.519 | 696.45 |  |  | POL1_0
|  | 894,6+447,3 |  | 1341.9 | [18 empty] | VV | 0
19 | 161101152R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m3 | 149.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.729 | 108.69 |  |  | POL1_0
20 | 162301100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 , na meziskládku | m3 | 1537.02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 15.37 |  |  | POL1_0
|  | ornice na meziskládku:39,13 |  | 39.13 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsyp na meziskládku:729,38 |  | 729.38 | [18 empty] | VV | 0
|  | ornice z meziskládky:39,13 |  | 39.13 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsyp z meziskládky:729,38 |  | 729.38 | [18 empty] | VV | 0
21 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na skládku | m3 | 612.52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 6.13 |  |  | POL1_0
|  | 894,6+447,3-729,38 |  | 612.52 | [18 empty] | VV | 0
22 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7, na skládku | m3 | 149.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 1.49 |  |  | POL1_0
23 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 768.51 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 38.43 |  |  | POL1_0
|  | ornice z meziskládky:39,13 |  | 39.13 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsyp z meziskládky:729,38 |  | 729.38 | [18 empty] | VV | 0
24 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 768.51 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 6.92 |  |  | POL1_0
|  | ornice na meziskládku:39,13 |  | 39.13 | [18 empty] | VV | 0
|  | obsyp na meziskládku:729,38 |  | 729.38 | [18 empty] | VV | 0
25 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 729.3824 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.19 | 1597.35 |  |  | POL1_0
|  | (14,2*17,5-6*10-3,14*1,4*1,4)*4 |  | 729.3824 | [18 empty] | VV | 0
26 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 391.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 50.87 |  |  | POL1_0
|  | 18,2*21,5 |  | 391.3 | [18 empty] | VV | 0
27 | 180400110RA0 | Založení trávníku lučního, rovina, s odplevelením | m2 | 391.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 |  | 0 | 0 |  |  | 0.03139 | 12.28 |  |  | POL2_0
28 | 199000001R00 | Poplatek za skládku horniny 1 - 4 | m3 | 612.52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 149.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 524.26 |  |  | DIL
30 | 271531111RK1 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm | m3 | 426 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.08 | 460.08 |  |  | POL1_0
|  | podkladní:14,2*7,5*4 |  | 426 | [18 empty] | VV | 0
31 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 6.489 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.477 | 3.1 |  |  | POL1_0
|  | podkladní:6,3*10,3*0,1 |  | 6.489 | [18 empty] | VV | 0
32 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 3.32 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 5.31 |  |  | POL1_0
|  | podkladní:(6,3+10,3)*2*0,1 |  | 3.32 | [18 empty] | VV | 0
33 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 3.32 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 1.06 |  |  | POL1_0
34 | 274272140RT4 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 25/30 | m2 | 43.175 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 47.49 |  |  | POL1_0
|  | kolem čerpací jímky:3,14*5*2,75 |  | 43.175 | [18 empty] | VV | 0
35 | 274361821R00 | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) | t | 0.30672 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 23.531 | 7.22 |  |  | POL1_0
|  | kolem čerpací jímky R8:3,14*5*2,75*8*0,000888 |  | 0.30672 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1139.09 |  |  | DIL
36 | 311238514R00 | Zdivo 36,5 na pěnu P10, tl. 365 mm | m2 | 84.52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.858 | 72.52 |  |  | POL1_0
|  | 10*2,25*2+6*(2,25+3,5*0,5)*2-2*2,5-1,2*1,45*2 |  | 84.52 | [18 empty] | VV | 0
37 | 317168112R00 | Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3175 | 0.64 |  |  | POL1_0
38 | 317168132R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm | kus | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 2.6 |  |  | POL1_0
39 | 317168136R00 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm | kus | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 1.9 |  |  | POL1_0
40 | 317998111R00 | Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm | m | 5.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 |  | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.83 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*2+2,5 |  | 5.5 | [18 empty] | VV | 0
41 | 342248112R00 | Příčky 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 14.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.522 | 7.73 |  |  | POL1_0
|  | (1,4+2,2+2,5+1,1)*2,5-0,8*2*2 |  | 14.8 | [18 empty] | VV | 0
42 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 7.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.00765 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 2.7 |  |  | POL1_0
|  | 2,5*3 |  | 7.5 | [18 empty] | VV | 0
43 | 338171122R00 | Osazení sloupků,vzpěr plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 | kus | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.52 | 11.96 |  |  | POL1_0
44 | 553462114R | Sloupek,vzpěra plotový d 38 mm, h 250 cm, povrch ZN + komaxit | kus | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 55342690R | Objímka k uchycení vzpěry ke sloupku, Zn + komaxit, pro sloupek d 38 mm | kus | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 380321332R00 | Beton komplet.konstrukcí železový C 16/20 do 30 cm | m3 | 81.68 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.047 | 167.2 |  |  | POL1_0
|  | dno:6*10*0,4 |  | 24 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny obvod:(10+5,3)*2*4*0,35 |  | 42.84 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny vnitřní:5,3*4*0,35*2 |  | 14.84 | [18 empty] | VV | 0
47 | 380356231R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz. | m2 | 342.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.57 | 537.57 |  |  | POL1_0
|  | vnitřní:((9,3+5,3)*2+5,3*4)*4 |  | 201.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | vnější:(10+6)*2*4,4 |  | 140.8 | [18 empty] | VV | 0
48 | 380356232R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. | m2 | 342.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 171.2 |  |  | POL1_0
49 | 380361005R00 | Výztuž kompletních konstr. ocel 10 425 (BSt 500 S), předpoklad 90 kg/m3 | t | 7.3512 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 22.07 | 162.24 |  |  | POL1_0
|  | 81,68*0,09 |  | 7.3512 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Konstrukce sádrokartonové | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 83.64 |  |  | DIL
50 | 342264021RT3 | Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., závěs, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 69.93 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.196 | 83.64 |  |  | POL1_0
|  | čov:7*4,2*2 |  | 58.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | zázemí:2,1*5,3 |  | 11.13 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 57.64 |  |  | DIL
51 | 411320044RAC | Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 20 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce | m2 | 15.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.6833 | 42.66 |  |  | POL2_0
|  | 2,65*6 |  | 15.9 | [18 empty] | VV | 0
52 | 417388114R00 | Věnec vnější pro zeď tl. 365, tl.stropu 250 mm | m | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.41529 | 8.31 |  |  | POL1_0
|  | pod pozednice:10*2 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
53 | 430000000RAA | Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti - vchod | m | 4.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.4817 | 6.67 |  |  | POL2_0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43.29 |  |  | DIL
54 | 564761111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm | m2 | 225.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.028 | 6.31 |  |  | POL1_0
|  | komunikace:(9,5*4)*0,5*9,5+4*4+(4+10,5)*0,5*4 |  | 225.5 | [18 empty] | VV | 0
55 | 564762111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm | m2 | 225.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 12.85 |  |  | POL1_0
56 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 225.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.023 | 5.19 |  |  | POL1_0
57 | 565310016R00 | Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm | m2 | 225.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.084 | 18.94 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72.74 |  |  | DIL
58 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, pod obklady | m2 | 12.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.504 | 6.45 |  |  | POL1_0
|  | (2,5+1,1)*2*2-0,8*2 |  | 12.8 | [18 empty] | VV | 0
59 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 101.05 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.656 | 66.29 |  |  | POL1_0
|  | čov:10*2,5*2+6*(2,5*2+3,5*0,5)-2*2,5+(2+2,5*2)*0,15-1,2*1,2*2+1,2*3*0,15*2-0,8*2*2 |  | 81.55 | [18 empty] | VV | 0
|  | soc.zařízení:(2,5+1,1)*2*0,5 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | místnost:(2,25+1,25)*2*2,5-0,8*2 |  | 15.9 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 89.87 |  |  | DIL
60 | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 74.22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.743 | 55.15 |  |  | POL1_0
|  | (10+6)*2*2,5-2*2,2+(2+2,2*2)*0,15-1,2*1,2*2+1,2*3*0,15 |  | 74.22 | [18 empty] | VV | 0
61 | 622432112R00 | Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná | m2 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 8 |  |  | POL1_0
|  | sokl:(10+6)*2*0,5 |  | 16 | [18 empty] | VV | 0
62 | 622471522 | Omítka vnějších stěn probarvená tl.2,0 mm | m2 | 74.22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 26.72 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 64.91 |  |  | DIL
63 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, parapety | m2 | 0.864 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0.39 |  |  | POL1_0
|  | 1,2*0,36*2 |  | 0.864 | [18 empty] | VV | 0
64 | 632921913R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm, vč.dodávky zatravňovacích tvárnic,opěra | m2 | 127 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.508 | 64.52 |  |  | POL1_0
|  | (10*2+8)*1+(29*2+8)*1,5 |  | 127 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inž.staveb | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.4 |  |  | DIL
65 | 952903112R00 | Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. | m2 | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 10.2 |  |  | POL1_0
|  | 10*6 |  | 60 | [18 empty] | VV | 0
66 | 931981011R00 | Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka | m | 32 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 3.2 |  |  | POL1_0
|  | dno-stěny vnější:(10+6)*2 |  | 32 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19.48 |  |  | DIL
67 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 91.05 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 19.48 |  |  | POL1_0
|  | vnější:(12,4+5)*2*1,2 |  | 41.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | vnitřní:9,3*5,3 |  | 49.29 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 602.79 |  |  | DIL
68 | 998142251R00 | Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m | t | 1435.22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 602.79 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.08 |  |  | DIL
69 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 11.52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0275 | 0.32 |  |  | POL1_0
|  | pod zdivo:(10+6)*2*0,36 |  | 11.52 | [18 empty] | VV | 0
70 | 711141559RY1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asfaltového pásu | m2 | 11.52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0057 | 0.06566 | 0 | 0 |  |  | 0.22991 | 2.65 |  |  | POL1_0
71 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.07 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 0.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 57.4 |  |  | DIL
72 | 713111121RU1 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - včetně dodávky plsti tl.160 mm | m2 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.462 | 40.66 |  |  | POL1_0
|  | 10*4,4*2 |  | 88 | [18 empty] | VV | 0
73 | 713111211RK6 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, AL170 speciál | m2 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 |  | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 15.84 |  |  | POL1_0
74 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.74 | 0.9 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.98 |  |  | DIL
75 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 4.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 |  | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 1.51 |  |  | POL1_0
76 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 8.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 |  | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 10.44 |  |  | POL1_0
77 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.13 |  |  | DIL
78 | 722172310R00 | Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom. | m | 19.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.522 | 10.02 |  |  | POL1_0
79 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.08 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 0.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05384 |  | 0 |  |  |  | 3.73 |  |  | DIL
80 | 725013125R00 | Kloz.kombi,nádrž s arm.odpad vodor,bílý | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02822 | 0.02822 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | POL1_0
81 | 725017122R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01421 | 0.01421 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 1.19 |  |  | POL1_0
82 | 725530116R00 | Zásobník elektrický přepadový EO 10 l | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01037 | 0.01037 | 0 | 0 |  |  | 0.507 | 0.51 |  |  | POL1_0
83 | 725829301RT2 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.00104 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 0.45 |  |  | POL1_0
84 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.05 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.517 | 0.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 162.75 |  |  | DIL
85 | 762083120R00 | Profilování zhlaví trámů do 160 cm2 | kus | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 3.4 |  |  | POL1_0
|  | konce krokví:13*2 |  | 26 | [18 empty] | VV | 0
|  | konce pozednic,vaznic:4*2 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
86 | 762085130R00 | Hoblování viditelných částí krovu třístranné | m | 38.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 10.09 |  |  | POL1_0
|  | konce krokví:0,6*11*2 |  | 13.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | krajní krokve:5,2*4 |  | 20.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | konce pozednic,vaznic:0,6*4*2 |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 0
87 | 762132135RT2 | Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm | m2 | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 3.7 |  |  | POL1_0
|  | štíty:6*3,5*0,5*2 |  | 21 | [18 empty] | VV | 0
88 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez vč.dodávky kotev | kus | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.377 | 3.77 |  |  | POL1_0
89 | 762313112R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm, vč.dodávky šroubu,podložek,matice | kus | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.084 | 2.18 |  |  | POL1_0
90 | 762332120R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 221 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.361 | 79.78 |  |  | POL1_0
|  | pozednice 14/14:11*2 |  | 22 | [18 empty] | VV | 0
|  | krokev 12/16:5,2*2*13 |  | 135.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | kleštiny 8/16:2,9*2*11 |  | 63.8 | [18 empty] | VV | 0
91 | 762332140R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 | m | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.489 | 10.76 |  |  | POL1_0
|  | vaznice 16/22:11*2 |  | 22 | [18 empty] | VV | 0
92 | 60515230R | Hranol SM/JD 1 délka 300-600 cm | m3 | 5.0799 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pozednice 14/14:1,1*11*2*0,14*0,14 |  | 0.47432 | [18 empty] | VV | 0
|  | krokev 12/16:1,1*5,2*2*13*0,12*0,16 |  | 2.8554 | [18 empty] | VV | 0
|  | kleštiny 8/16:1,1*2,9*2*11*0,08*0,16 |  | 0.8983 | [18 empty] | VV | 0
|  | vaznice 16/22:1,1*11*2*0,16*0,22 |  | 0.85184 | [18 empty] | VV | 0
93 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 13.73 |  |  | POL1_0
94 | 762342204RT4 | Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 4.84 |  |  | POL1_0
95 | 762341620RT3 | Bednění okapových říms z palubek pero-drážka, včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm | m2 | 26.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.87 | 22.97 |  |  | POL1_0
|  | 10*0,8*2+5,2*0,5*4 |  | 26.4 | [18 empty] | VV | 0
96 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 6.136 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 5,08+88*0,04*0,06*5 |  | 6.136 | [18 empty] | VV | 0
97 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB | m3 | 6.136 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
98 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 4.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.751 | 7.53 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.87 |  |  | DIL
99 | 764252604R00 | Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm | m | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.479 | 10.54 |  |  | POL1_0
100 | 764259615R00 | Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/100 mm | kus | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 |  | 0 | 0 |  |  | 0.238 | 0.48 |  |  | POL1_0
101 | 764511620R00 | Oplechování parapetů TiZn, rš. 200 mm | m | 2.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 |  | 0 | 0 |  |  | 1.319 | 3.3 |  |  | POL1_0
|  | 1,25*2 |  | 2.5 | [18 empty] | VV | 0
102 | 764551603R00 | Svod z Ti Zn, kruhový, D 100 mm | m | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.317 | 2.22 |  |  | POL1_0
103 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.07 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.737 | 0.33 |  |  | POL1_0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 74.43 |  |  | DIL
104 | 765331211R00 | Krytina betonová, střecha pultová | m2 | 114.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 46.9 |  |  | POL1_0
|  | 11*5,2*2 |  | 114.4 | [18 empty] | VV | 0
105 | 765331621R00 | Přiřezání tašek dvoudrážkových | m | 10.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00021 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 3.64 |  |  | POL1_0
|  | 5,2*2 |  | 10.4 | [18 empty] | VV | 0
106 | 765331631R00 | Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, Bramac | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | POL1_0
107 | 765901102R00 | Fólie podstřešní paropropustná, vč.dodávky fólie | m2 | 114 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 11.4 |  |  | POL1_0
108 | 998765101R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | t | 5.62 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.178 | 12.24 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
109 | 766621001 | Okno plastové 120x120 cm - M+D, vč.vnitřního parapetu | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
110 | 766661001 | Dveře vnitní hladké,zárubeň,práh | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
111 | 766661002 | Vrata 200x220 cm | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
112 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.255 | 0.36 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.65 |  |  | DIL
113 | 767911130R00 | Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát | m | 61 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 18.3 |  |  | POL1_0
|  | 3,5+11,5+10,5+3+6,5+3+23 |  | 61 | [18 empty] | VV | 0
114 | 31327504R | Pletivo 4hr drátěné plastifikované, s napínacími dráty | m | 67.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,1*61,0 |  | 67.1 | [18 empty] | VV | 0
115 | 767912110R00 | Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m | m | 183 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 5.49 |  |  | POL1_0
|  | (3,5+11,5+10,5+3+6,5+3+23)*3 |  | 183 | [18 empty] | VV | 0
116 | 31478110R | Drát ostnatý PVC | m | 201.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,1*183,0 |  | 201.3 | [18 empty] | VV | 0
117 | 31478119 | Držák ostnatého drátu - pro 3 dráty, poplastovaný | ks | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
118 | 767920230R00 | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 | kus | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.36 | 3.36 |  |  | POL1_0
119 | 553-300200 | Plotová brána 4000x2000 mm asymetrická, Zn + komaxit,klika,zámek,štíty | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
120 | 767999003 | Ocelová sloupek pod vaznici 100/100/8 mm, žárový zinek | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
121 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.75 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 2.5 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.1 |  |  | DIL
122 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, vč.penetračního nátěru | m2 | 11.13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 |  | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.56 |  |  | POL1_0
|  | 2,1*5,3 |  | 11.13 | [18 empty] | VV | 0
123 | 771275511R00 | Montáž keramických schodovek na stupnice,TM | m | 4.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.456 | 2.05 |  |  | POL1_0
124 | 771275521R00 | Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM | m | 4.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 1.04 |  |  | POL1_0
125 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 21.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 |  | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 5 |  |  | POL1_0
|  | 2,1*2+5,3+(2,1+1,25+1,2+2,5)*2-0,8*3 |  | 21.2 | [18 empty] | VV | 0
126 | 597-62101 | Soklovka keramická | m | 22.26 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,05*21,2 |  | 22.26 | [18 empty] | VV | 0
127 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 11.13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 10.89 |  |  | POL1_0
128 | 597-64203.t01 | Dlažba slinutá protiskluzová 300x300x9 mm | m2 | 11.6865 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,05*11,13 |  | 11.6865 | [18 empty] | VV | 0
129 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.35 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.42 |  |  | DIL
130 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, vč.penetračního nátěru | m2 | 12.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 |  | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.64 |  |  | POL1_0
|  | (2,5+1,1)*2*2-0,8*2 |  | 12.8 | [18 empty] | VV | 0
131 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 12.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.126 | 14.41 |  |  | POL1_0
132 | 59781360.6 | Obkládačka Color One 19,8x19,8 | m2 | 13.44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1,05*12,8 |  | 13.44 | [18 empty] | VV | 0
133 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.37 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.61 |  |  | DIL
134 | 783726300R00 | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak | m2 | 57.64 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 |  | 0 | 0 |  |  | 0.132 | 7.61 |  |  | POL1_0
|  | štíty:22,0 |  | 22 | [18 empty] | VV | 0
|  | okapové římsy vč.viditelých krovů:26,4*1,35 |  | 35.64 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24.19 |  |  | DIL
135 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 170.98 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 |  | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 5.55 |  |  | POL1_0
|  | sdk:69,93 |  | 69.93 | [18 empty] | VV | 0
|  | omítky:101,05 |  | 101.05 | [18 empty] | VV | 0
136 | 784195322R00 | Malba odolná vlhkosti, bez penetrace,2 x | m2 | 170.98 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 |  | 0 | 0 |  |  | 0.10902 | 18.64 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.79 |  |  | DIL
137 | 210011001 | Napojení na napojovací bod | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
138 | 210011003 | Poplatek za napojení | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
139 | 210810017RT2 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 | m | 170 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.0952 | 0 | 0 |  |  | 0.061 | 10.37 |  |  | POL1_0
|  | - kabelové vedení bude přiloženo do rýhy pro potrubí | [20 empty] | POP |  | - kabelové vedení bude přiloženo do rýhy pro potrubí
140 | 210901001 | Vnitří elektroinstalace,vytápění | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
141 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 170 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.0102 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 4.42 |  |  | POL1_0
Díl: | M351 | Montáže čistíren odpadních vod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
142 | 351101001 | Mechanické přečištění - česle ruční, M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - osazené do denitrifikační části ČOV v plastovém kontejneru, velikost průliny e=10mm včetně příslušenství | [20 empty] | POP |  | - osazené do denitrifikační části ČOV v plastovém kontejneru, velikost průliny e=10mm včetně příslušenství
|  | (děrovaný žlab, hrablo, atd) a pomocného montážního a kotevního materiálu. - Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301, platový kontejner - polypropylen. | [20 empty] | POP |  | (děrovaný žlab, hrablo, atd) a pomocného montážního a kotevního materiálu. - Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301, platový kontejner - polypropylen.
143 | 351101002 | Mechanické přečištění - plastoví popelnice 120 l | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
144 | 351101003 | Mechanické přečištění - přenový skládací Al žebřík | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
145 | 351101004 | Mechanické přečištění - pryžová hadice M+D, - ostřik mechanického předčištění reaktoru,DN 1" | m | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
146 | 351101005 | Mechanické přečištění, - manipulační kolečko | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - s otvory na odvodnění. | [20 empty] | POP |  | - s otvory na odvodnění.
|  | - Materiálové provedení - ocel tř. 11, pozinkováno. | [20 empty] | POP |  | - Materiálové provedení - ocel tř. 11, pozinkováno.
147 | 351101006 | Mechanické přečištění - potrubí a armatury D+M | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Výtlačné potrubí čerpadel z ČS: PE potrubí DN 65 - 10m, nerezová příruba točivá DN 65 - 2 ks, | [20 empty] | POP |  | - Výtlačné potrubí čerpadel z ČS: PE potrubí DN 65 - 10m, nerezová příruba točivá DN 65 - 2 ks,
|  | lemový nákružek na PE - 2 ks, přírubový spoj DN 65 - 2 kpl, PE koleno 90° DN 65 - 2 ks, | [20 empty] | POP |  | lemový nákružek na PE - 2 ks, přírubový spoj DN 65 - 2 kpl, PE koleno 90° DN 65 - 2 ks,
|  | PE spojka DN 65 - 2 ks. | [20 empty] | POP |  | PE spojka DN 65 - 2 ks.
|  | - Nátok na česle: PE potrubí DN 65 - 3 m, PE koleno 90°DN 65 - 4 ks, PE spojka DN 65 - 2 ks. | [20 empty] | POP |  | - Nátok na česle: PE potrubí DN 65 - 3 m, PE koleno 90°DN 65 - 4 ks, PE spojka DN 65 - 2 ks.
|  | - Nerezové potrubí bude ošetřeno mořením a následnou pasivací. | [20 empty] | POP |  | - Nerezové potrubí bude ošetřeno mořením a následnou pasivací.
148 | 351101007 | Mechanické přečištění, - drobný montážní a spojovací materiál | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
149 | 351101008 | Biologické předčištění - rozdělovací objekt, M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - včetně kotvení ,2 x PVC zátka DN 200 | [20 empty] | POP |  | - včetně kotvení ,2 x PVC zátka DN 200
|  | - Materiálové provedení: PVC, držáky - ocel tř.17 | [20 empty] | POP |  | - Materiálové provedení: PVC, držáky - ocel tř.17
|  | - rozdělení průtoku na dvě linky | [20 empty] | POP |  | - rozdělení průtoku na dvě linky
150 | 351101009 | Biologické předčištění - jemnobublinkový aerační, systém nitrifikace - M+D | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - pevně kotvený (zesílené kotvený, míchadla v nádrži) – Parametry jedné nádrže:délka nádrže 5 100mm, | [20 empty] | POP |  | - pevně kotvený (zesílené kotvený, míchadla v nádrži) – Parametry jedné nádrže:délka nádrže 5 100mm,
|  | šířka nádrže 2 500mm, hloubka nádrže 3 700mm, hloubka vody v nádrži 3 200mm, počet elementů v jedné nádrži 14ks; | [20 empty] | POP |  | šířka nádrže 2 500mm, hloubka nádrže 3 700mm, hloubka vody v nádrži 3 200mm, počet elementů v jedné nádrži 14ks;
|  | celkem 28ks. | [20 empty] | POP |  | celkem 28ks.
|  | - Oxygenační kapacita nádrže: Ocd = 114 kgO2/d, Och = 4,76kgO2/h, Množství vzduchu: 97,0 m3/hod, | [20 empty] | POP |  | - Oxygenační kapacita nádrže: Ocd = 114 kgO2/d, Och = 4,76kgO2/h, Množství vzduchu: 97,0 m3/hod,
|  | - Doba provzdušňování 24h. Rozsah dodávky provzdušňovacího systému nitrifikace: Provzdušňování je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem s trubkovými aeračními elementy délky 1000mm, které jsou osazeny | [20 empty] | POP |  | - Doba provzdušňování 24h. Rozsah dodávky provzdušňovacího systému nitrifikace: Provzdušňování je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem s trubkovými aeračními elementy délky 1000mm, které jsou osazeny
|  | na výškově stavitelném rozvodovém nerezovém jeklu, kotveným do dna nádrží.. Vzduch je přiveden přes uzávěry | [20 empty] | POP |  | na výškově stavitelném rozvodovém nerezovém jeklu, kotveným do dna nádrží.. Vzduch je přiveden přes uzávěry
|  | z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm.Odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou | [20 empty] | POP |  | z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm.Odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou
|  | na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu. | [20 empty] | POP |  | na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.
|  | - Materiálové provedení: distributory; stavitelné podpěry – nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosné těleso aeračního | [20 empty] | POP |  | - Materiálové provedení: distributory; stavitelné podpěry – nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosné těleso aeračního
|  | elementu – polypropylen; hadicová membrána – silikonový kaučuk. | [20 empty] | POP |  | elementu – polypropylen; hadicová membrána – silikonový kaučuk.
151 | 351101010 | Biologické předčištění-dosazovací vestavěná nádrž, - M+D | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - průměr vrchní části 2,40m; celková výška nádrže 3,10m; výška konické části 1,55m; výška válcové části 1,55m. | [20 empty] | POP |  | - průměr vrchní části 2,40m; celková výška nádrže 3,10m; výška konické části 1,55m; výška válcové části 1,55m.
|  | kruhová nerez nádrž, vtokový válec s tangenciálním nátokem, sběrné žlábky s pilovou hranou a nornou stěnou, | [20 empty] | POP |  | kruhová nerez nádrž, vtokový válec s tangenciálním nátokem, sběrné žlábky s pilovou hranou a nornou stěnou,
|  | odtokovým potrubím, aerace hladiny, odtah plovoucích nečistot, recirkulace a odtah kalu, vypouštěcí a napouštěcí | [20 empty] | POP |  | odtokovým potrubím, aerace hladiny, odtah plovoucích nečistot, recirkulace a odtah kalu, vypouštěcí a napouštěcí
|  | klapky. | [20 empty] | POP |  | klapky.
|  | - Materiálové provedení: ocel tř.17, tloušťka plechu 1,5 -2mm). | [20 empty] | POP |  | - Materiálové provedení: ocel tř.17, tloušťka plechu 1,5 -2mm).
152 | 351101011 | Biologické předčištění - ponorné vrtulové míchadlo, denitrifikace - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - bez usměrňovacího kruhu v provedení na tyč 60 x 60 mm , max. délka vodící tyče 3,5 m – Míchaný objem 25,44 m3 – denitrifikace. | [20 empty] | POP |  | - bez usměrňovacího kruhu v provedení na tyč 60 x 60 mm , max. délka vodící tyče 3,5 m – Míchaný objem 25,44 m3 – denitrifikace.
|  | - Sušina: do 1%,motor: 3x400 V , 50 Hz , 1,25 kW , IN=3,20 A , 1400 ot/min , kabel 10 m , termistory, vlhkostní | [20 empty] | POP |  | - Sušina: do 1%,motor: 3x400 V , 50 Hz , 1,25 kW , IN=3,20 A , 1400 ot/min , kabel 10 m , termistory, vlhkostní
|  | sonda průsaku ucpávkou , IP 68, garantovaná dnová rychlost 27-28 cm/s, průměr vrtule 225 mm , 2 lopatky, | [20 empty] | POP |  | sonda průsaku ucpávkou , IP 68, garantovaná dnová rychlost 27-28 cm/s, průměr vrtule 225 mm , 2 lopatky,
|  | hmotnost míchadla 35kg, držák pro tyč 60 x 60 mm, garantovaná dnová rychlost 30 cm/s, termistorové relé, | [20 empty] | POP |  | hmotnost míchadla 35kg, držák pro tyč 60 x 60 mm, garantovaná dnová rychlost 30 cm/s, termistorové relé,
|  | vyhodnocovací relé vlhkosti ucpávky. - Materiálové provedení: těleso motoru – šedá litina JL1040, vrtule – nerez 1.4571, hřídel – nerez 1.4571, těsnění FPM | [20 empty] | POP |  | vyhodnocovací relé vlhkosti ucpávky. - Materiálové provedení: těleso motoru – šedá litina JL1040, vrtule – nerez 1.4571, hřídel – nerez 1.4571, těsnění FPM
|  | VITON, dvojitá mechanická ucpávka. | [20 empty] | POP |  | VITON, dvojitá mechanická ucpávka.
153 | 351101012 | Biologické předčištění - zvedací zařízení, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - manipulaci s míchadlem -mosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, včetně patky. | [20 empty] | POP |  | - manipulaci s míchadlem -mosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, včetně patky.
|  | - Nerezové lano O 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28. | [20 empty] | POP |  | - Nerezové lano O 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28.
|  | - Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno . | [20 empty] | POP |  | - Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno .
154 | 351101013 | Biologické předčištění - ocelová obslužní lávka, - M+D | m2 | 4.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - nad dosazovací nádrží - Svařené ze žárově pozinkované oceli, š=0,8m, včetně ochranného zábradlí ze žárově | [20 empty] | POP |  | - nad dosazovací nádrží - Svařené ze žárově pozinkované oceli, š=0,8m, včetně ochranného zábradlí ze žárově
|  | pozinkované oceli s okopovým plechem v=1,1m, vč. zábradlí nad denitrifikační a kalovou částí - délka zábradlí 14,5m - Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno, pororošty - pozink. | [20 empty] | POP |  | pozinkované oceli s okopovým plechem v=1,1m, vč. zábradlí nad denitrifikační a kalovou částí - délka zábradlí 14,5m - Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno, pororošty - pozink.
155 | 351101014 | Biologické předčištění - potrubí a armatury, - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Nátokové potrubí do dosazovací nádrže: trubka PVC DN 200 - 1,5 m, PVC spojka - hrdlo DN200 - 1 ks. - Potrubí vratného kalu: KG 150 potubí - 3x 500 mm, 1x 2000 mm, 1x 3000 mm, KG 150 koleno 90° - 1 ks, | [20 empty] | POP |  | - Nátokové potrubí do dosazovací nádrže: trubka PVC DN 200 - 1,5 m, PVC spojka - hrdlo DN200 - 1 ks. - Potrubí vratného kalu: KG 150 potubí - 3x 500 mm, 1x 2000 mm, 1x 3000 mm, KG 150 koleno 90° - 1 ks,
|  | KG 150 T-kus - 1 ks. | [20 empty] | POP |  | KG 150 T-kus - 1 ks.
|  | - Potrubí přebytečného kalu: KG 150 potrubí - 3x 500 mm, 1x 2000 mm, 1x 1000 mm, KG 150 koleno 90 ° - 1 ks, | [20 empty] | POP |  | - Potrubí přebytečného kalu: KG 150 potrubí - 3x 500 mm, 1x 2000 mm, 1x 1000 mm, KG 150 koleno 90 ° - 1 ks,
|  | KG 150 T-kus - 2 ks. | [20 empty] | POP |  | KG 150 T-kus - 2 ks.
|  | - Potrubí plovoucích nečistot: trubka DN 70 - 7 m, koleno 90° DN 70 -2 ks, T-kus DN 70 - 1 ks. - Odtok vyčištěné vody z dosazovacích nádrží: KG 150 potrubí - 2x500 mmm, 1x 1000 mm, KG 150 spojka - 2 ks, | [20 empty] | POP |  | - Potrubí plovoucích nečistot: trubka DN 70 - 7 m, koleno 90° DN 70 -2 ks, T-kus DN 70 - 1 ks. - Odtok vyčištěné vody z dosazovacích nádrží: KG 150 potrubí - 2x500 mmm, 1x 1000 mm, KG 150 spojka - 2 ks,
|  | KG 150 koleno 90° - 1 ks, KG redukce 200/150 - 2 ks, KG 200 potrubí - 1x 500 mm, 1x 750 mm, KG 200 T-kus - 1x, | [20 empty] | POP |  | KG 150 koleno 90° - 1 ks, KG redukce 200/150 - 2 ks, KG 200 potrubí - 1x 500 mm, 1x 750 mm, KG 200 T-kus - 1x,
|  | KG 200 koleno 45° - 2 ks. - Potrubí z nerezové oceli bude ošetřeno mořením a následnou pasivací. | [20 empty] | POP |  | KG 200 koleno 45° - 2 ks. - Potrubí z nerezové oceli bude ošetřeno mořením a následnou pasivací.
156 | 351101015 | Biologické předčištění - drobný, montážní, a spojovací materiál - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
157 | 351101016 | Dmychárna - soustrojí dmychaldla (DM1,2), - M+D | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - s úpravou motoru pro FM - Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 26-50Hz, Regulace Q 36-100%. | [20 empty] | POP |  | - s úpravou motoru pro FM - Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 26-50Hz, Regulace Q 36-100%.
|  | - Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, | [20 empty] | POP |  | - Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil,
|  | zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení | [20 empty] | POP |  | zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení
|  | elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání, protihlukový kryt.(1+1) | [20 empty] | POP |  | elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání, protihlukový kryt.(1+1)
158 | 351101017 | Dmychárna - potrubí a armatury, - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Potrubí rozvodu vzduchu: nerezové potrubí DN 65 (70x2 mm) - 3 m, příruba točivá DN 65 - 4 ks, lemový | [20 empty] | POP |  | - Potrubí rozvodu vzduchu: nerezové potrubí DN 65 (70x2 mm) - 3 m, příruba točivá DN 65 - 4 ks, lemový
|  | nákružek DN 65 -4 ks, přírubový spoj DN 65 - 2 ks, mezipřírubová klapka DN 65 - 2 ks, koleno 90° DN 65 - 2 ks, | [20 empty] | POP |  | nákružek DN 65 -4 ks, přírubový spoj DN 65 - 2 ks, mezipřírubová klapka DN 65 - 2 ks, koleno 90° DN 65 - 2 ks,
|  | koleno 45° DN 65 - 1 ks, T-kus DN 65 - 1 ks, centrická redukce DN 65/ DN 50 - 2 ks, nerezové potrubí DN 50 | [20 empty] | POP |  | koleno 45° DN 65 - 1 ks, T-kus DN 65 - 1 ks, centrická redukce DN 65/ DN 50 - 2 ks, nerezové potrubí DN 50
|  | (54x2 mm) - 8 m, koleno 90° DN 50 - 5 ks, T-kus DN 50 - 1 ks, centrická redukce DN 50 / DN 40 - 1 ks, nerezová | [20 empty] | POP |  | (54x2 mm) - 8 m, koleno 90° DN 50 - 5 ks, T-kus DN 50 - 1 ks, centrická redukce DN 50 / DN 40 - 1 ks, nerezová
|  | přivařovací vsuvka 5/4" - 1 ks, nerez.přivařovací vsuvka 1/2" - 5 ks, ventil kulový 1/2" - 5 ks, hadicový nástavec | [20 empty] | POP |  | přivařovací vsuvka 5/4" - 1 ks, nerez.přivařovací vsuvka 1/2" - 5 ks, ventil kulový 1/2" - 5 ks, hadicový nástavec
|  | se závitem 1/2 " - 5 ks, mosazný nipl 1/2" - 4 ks, solenoidový ventil 1/2" - 2 ks (nepřímo ovládaný solenoidový ventil, | [20 empty] | POP |  | se závitem 1/2 " - 5 ks, mosazný nipl 1/2" - 4 ks, solenoidový ventil 1/2" - 2 ks (nepřímo ovládaný solenoidový ventil,
|  | při výpadku proudu uzavřen), nerez.přivařovací vsuvka 2"-4 ks, ventil kulový 2"-2 ks, PPR potrubí 40x3,7 mm-10 m, | [20 empty] | POP |  | při výpadku proudu uzavřen), nerez.přivařovací vsuvka 2"-4 ks, ventil kulový 2"-2 ks, PPR potrubí 40x3,7 mm-10 m,
|  | PPR přechod s kovovým závitem vnitřním 40 x 5/4" - 1 ks, T-kus red. 40x20x40 - 2 ks, T-kus red. 40x25x40 - 2 ks, | [20 empty] | POP |  | PPR přechod s kovovým závitem vnitřním 40 x 5/4" - 1 ks, T-kus red. 40x20x40 - 2 ks, T-kus red. 40x25x40 - 2 ks,
|  | T-kus red. 40x32x40 - 4 ks, PPR kulový kohout 20 - 2 ks, PPR kulový kohout 32 - 3 ks, PPR kulový kohout 40 - 1, | [20 empty] | POP |  | T-kus red. 40x32x40 - 4 ks, PPR kulový kohout 20 - 2 ks, PPR kulový kohout 32 - 3 ks, PPR kulový kohout 40 - 1,
|  | PPR 40 koleno 90° - 6 ks, PPR přechod s kovovým závitem vnějším 40 x 5/4" -2 ks, solenoidový ventil 5/4" -1 ks | [20 empty] | POP |  | PPR 40 koleno 90° - 6 ks, PPR přechod s kovovým závitem vnějším 40 x 5/4" -2 ks, solenoidový ventil 5/4" -1 ks
|  | (nepřímo ovládaný solenoidový ventil, při výpadku proudu uzavřen), šroubení 5/4" -1 ks, PPR potrubí 32x3 mm - 16 m, | [20 empty] | POP |  | (nepřímo ovládaný solenoidový ventil, při výpadku proudu uzavřen), šroubení 5/4" -1 ks, PPR potrubí 32x3 mm - 16 m,
|  | PPR 32 koleno 90° - 2 ks, PPR přechod s kovovým závitem vnitřním 32 x 1" - 1 ks, PPR přechod s kovovým závitem | [20 empty] | POP |  | PPR 32 koleno 90° - 2 ks, PPR přechod s kovovým závitem vnitřním 32 x 1" - 1 ks, PPR přechod s kovovým závitem
|  | vnější 32 x 1" - 1 ks, šroubení 1" - 1 ks, PPR potrubí 25x2,3mm - 16 m, PPR přechodka vnitřní závit 25 x 3/4" - 2 ks, | [20 empty] | POP |  | vnější 32 x 1" - 1 ks, šroubení 1" - 1 ks, PPR potrubí 25x2,3mm - 16 m, PPR přechodka vnitřní závit 25 x 3/4" - 2 ks,
|  | T-kus vnější závity 3/4" - 2 ks, kulový kohout 3/4" - 4 ks, šroubení 3/4 " - 4 ks, vsuvka 3/4" - 2 ks, solenoid 3/4" - 2 ks, | [20 empty] | POP |  | T-kus vnější závity 3/4" - 2 ks, kulový kohout 3/4" - 4 ks, šroubení 3/4 " - 4 ks, vsuvka 3/4" - 2 ks, solenoid 3/4" - 2 ks,
|  | závitové koleno 90° - 2 ks, PPR přechodka vnější závit 3/4" -4 ks, PPR 25 T-kus - 2 ks, PPR 25 koleno 90°- 2 ks, | [20 empty] | POP |  | závitové koleno 90° - 2 ks, PPR přechodka vnější závit 3/4" -4 ks, PPR 25 T-kus - 2 ks, PPR 25 koleno 90°- 2 ks,
|  | PPR potrubí 20x1,9mm - 7 m. - - Potrubí z nerezi bude ošetřeno mořením a následnou pasivací. | [20 empty] | POP |  | PPR potrubí 20x1,9mm - 7 m. - - Potrubí z nerezi bude ošetřeno mořením a následnou pasivací.
159 | 351101018 | Dmychárna - drobný, montážní, a spojovací materiál - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
160 | 351101019 | Kalové hospodářství - středobublinný aerační systé, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - pevně kotvený | [20 empty] | POP |  | - pevně kotvený
|  | - Parametry nádrže: délka nádrže 1900mm, šířka nádrže 5300mm, hloubka nádrže 3700mm, hloubka vody v nádrži 3200mm. - Množství vzduchu do nádrže: 32m3/hod. - Materiálové provedení: Přívodní potrubí ocel.tř.17, Membrána EPDM, úchyty, montážní a kotvící materiál nerezová ocel tř.17 - - Rozsah dodávky provzdušňovacího systému kalové jímky: 1 kpl celoplošného aeračního systému -vzduch je přiveden přes | [20 empty] | POP |  | - Parametry nádrže: délka nádrže 1900mm, šířka nádrže 5300mm, hloubka nádrže 3700mm, hloubka vody v nádrži 3200mm. - Množství vzduchu do nádrže: 32m3/hod. - Materiálové provedení: Přívodní potrubí ocel.tř.17, Membrána EPDM, úchyty, montážní a kotvící materiál nerezová ocel tř.17 - - Rozsah dodávky provzdušňovacího systému kalové jímky: 1 kpl celoplošného aeračního systému -vzduch je přiveden přes
|  | uzávěr z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu. | [20 empty] | POP |  | uzávěr z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.
161 | 351101020 | Kalové hospodářství -odtah odsazené vody, - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - 1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody. Motor:1x230V, 50Hz, 0,75kW, In=6,0A, 2900 ot./min, | [20 empty] | POP |  | - 1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody. Motor:1x230V, 50Hz, 0,75kW, In=6,0A, 2900 ot./min,
|  | bimetal, kabel 10m, volný průchod nečistot 45 mm, hmotnost čerpadla 23 kg, včetně transportní sady s nožičkami | [20 empty] | POP |  | bimetal, kabel 10m, volný průchod nečistot 45 mm, hmotnost čerpadla 23 kg, včetně transportní sady s nožičkami
|  | a kolenem na hadici 2´´, nerezové lano O 2mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28, tvarově stálé vyztužené hadice | [20 empty] | POP |  | a kolenem na hadici 2´´, nerezové lano O 2mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28, tvarově stálé vyztužené hadice
|  | DN 40 o celkové délce 10 m. | [20 empty] | POP |  | DN 40 o celkové délce 10 m.
|  | - Množství kalové vody k čerpání 2,02m3/den. | [20 empty] | POP |  | - Množství kalové vody k čerpání 2,02m3/den.
|  | - Potřeba čerpání kalové vody 0,023 l/s. | [20 empty] | POP |  | - Potřeba čerpání kalové vody 0,023 l/s.
162 | 351101021 | Kalové hospodářství - potrubí pro odtah kalu, fakálním vozidlem - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Pro možnost odvozu přebytečného kalu fekálním vozem z kalové jímky bude sloužit odběrné potrubí DN 100, vyústěné na vnější stěně budovy s osazenou příslušnou koncovkou k savicí fekál. vozu. | [20 empty] | POP |  | - Pro možnost odvozu přebytečného kalu fekálním vozem z kalové jímky bude sloužit odběrné potrubí DN 100, vyústěné na vnější stěně budovy s osazenou příslušnou koncovkou k savicí fekál. vozu.
|  | - Materiálové provedení: ocel tř.17, fekální koncovka – ocel tř. 11 s nátěrem. | [20 empty] | POP |  | - Materiálové provedení: ocel tř.17, fekální koncovka – ocel tř. 11 s nátěrem.
163 | 351101022 | Kalové hospodářství - vana pro zachycení úkapů, - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Vana pro zachycení úkapů z fekálních vozů včetně propojovacího potrubí DN 100. - - Materiálové provedení: Polypropylen, nerezová ocel tř. 17 | [20 empty] | POP |  | - Vana pro zachycení úkapů z fekálních vozů včetně propojovacího potrubí DN 100. - - Materiálové provedení: Polypropylen, nerezová ocel tř. 17
164 | 351101023 | Kalové hospodářství - potrubí a armatury, - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Výtlačné potrubí čerpadla kalové vody: PE potrubí 63x5,8 mm - 7 m, PE koleno 90° DN 65 - 3 ks, flexi hadice DN 50 - 4 m, hadicová spona DN 50 - 2 ks. | [20 empty] | POP |  | - Výtlačné potrubí čerpadla kalové vody: PE potrubí 63x5,8 mm - 7 m, PE koleno 90° DN 65 - 3 ks, flexi hadice DN 50 - 4 m, hadicová spona DN 50 - 2 ks.
165 | 351101024 | Kalové hospodářství - drobný,montážní a spojovací, materiál - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
166 | 351101025 | Měrný objekt - Parschalův žlab P2, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - včetně plastové vany pro umístění PŽ, kotvené do stěny nádrže. - Materiálové provedení - polypropylen. | [20 empty] | POP |  | - včetně plastové vany pro umístění PŽ, kotvené do stěny nádrže. - Materiálové provedení - polypropylen.
167 | 351101026 | Měrný objekt - kalibrace, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - úřední ověření P2 oprávněnou osobou po osazení žlabu | [20 empty] | POP |  | - úřední ověření P2 oprávněnou osobou po osazení žlabu
168 | 351101027 | Měrný objekt - drobný,montážní a spojovací, materiál - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
169 | 351101028 | Zhotovení technických prostupů, - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Odvrtání prostupů DN 50 - DN 300 | [20 empty] | POP |  | - Odvrtání prostupů DN 50 - DN 300
170 | 351101029 | Zhotovení technických prostupů, - M+D | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Zatěsnění prostupů DN 50 - DN300 | [20 empty] | POP |  | - Zatěsnění prostupů DN 50 - DN300
171 | 351101030 | Ostatní práce viz. všeobecné podmínky, ostatní náklady | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Provozní řád pro zkušební provoz | [20 empty] | POP |  | - Provozní řád pro zkušební provoz
172 | 351101031 | Ostatní práce viz. všeobecné podmínky, ostatní náklady | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Komplexní zkoušky, bez médií | [20 empty] | POP |  | - Komplexní zkoušky, bez médií
173 | 351101032 | Ostatní práce viz. všeobecné podmínky, ostatní náklady | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Zaškolení obsluhy | [20 empty] | POP |  | - Zaškolení obsluhy
174 | 351101033 | Ostatní práce viz. všeobecné podmínky, ostatní náklady | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Účast a vyhodnocení zkušebního provozu | [20 empty] | POP |  | - Účast a vyhodnocení zkušebního provozu
175 | 351101034 | Ostatní práce viz. všeobecné podmínky, ostatní náklady | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Revize a veškeré další doklady nutné k předání díla | [20 empty] | POP |  | - Revize a veškeré další doklady nutné k předání díla
176 | 351101035 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - Instalace rozváděčů, připojení hlavního přívodu | [20 empty] | POP |  | - Instalace rozváděčů, připojení hlavního přívodu
177 | 351101036 | Zařízení technologie. el. a Mar | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW odtahu plovoucích nečistot - pouze připojení | [20 empty] | POP |  | - elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW odtahu plovoucích nečistot - pouze připojení
178 | 351101037 | Zařízení technologie. el. a Mar | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW odkalení - pouze připojení | [20 empty] | POP |  | - elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW odkalení - pouze připojení
179 | 351101038 | Zařízení technologie. el. a Mar | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW provzdušnění kalové jímky - pouze připojení | [20 empty] | POP |  | - elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW provzdušnění kalové jímky - pouze připojení
180 | 351101039 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - vybavení pro ruční ovládání ventilu, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3 | [20 empty] | POP |  | - vybavení pro ruční ovládání ventilu, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
181 | 351101040 | Zařízení technologie. el. a Mar | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - dmychadlo 1, el. připojení | [20 empty] | POP |  | - dmychadlo 1, el. připojení
182 | 351101041 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - vybavení pro ruční ovládání dmychadla 1, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3 | [20 empty] | POP |  | - vybavení pro ruční ovládání dmychadla 1, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
183 | 351101042 | Zařízení technologie. el. a Mar | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - dmychadlo 2, el. připojení | [20 empty] | POP |  | - dmychadlo 2, el. připojení
184 | 351101043 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - vybavení pro ruční ovládání dmychadla 2, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3 | [20 empty] | POP |  | - vybavení pro ruční ovládání dmychadla 2, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
185 | 351101044 | Zařízení technologie. el. a Mar | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - čerpadlo kal.vody s plovákem | [20 empty] | POP |  | - čerpadlo kal.vody s plovákem
186 | 351101045 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - vybavení pro ruční ovládání čerpadla s plovákem, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3 | [20 empty] | POP |  | - vybavení pro ruční ovládání čerpadla s plovákem, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
187 | 351101046 | Zařízení technologie. el. a Mar | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - míchadlo, el. připojení | [20 empty] | POP |  | - míchadlo, el. připojení
188 | 351101047 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - vybavení pro ruční ovládání míchadla , XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3 | [20 empty] | POP |  | - vybavení pro ruční ovládání míchadla , XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
189 | 351101048 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - měření obsahu rozpuštěného kyslíku:sonda na bázi modré excitace a červené luminiscence s vnitřním kalibračním prvkem, | [20 empty] | POP |  | - měření obsahu rozpuštěného kyslíku:sonda na bázi modré excitace a červené luminiscence s vnitřním kalibračním prvkem,
|  | vč. 10 m kabelu s digitální komunikací na standardní měřící převodník. | [20 empty] | POP |  | vč. 10 m kabelu s digitální komunikací na standardní měřící převodník.
|  | - Materiál senzoru - chemiluminiscenční molekuly na | [20 empty] | POP |  | - Materiál senzoru - chemiluminiscenční molekuly na
|  | bázi Pt v polybutylmethoakrolátu | [20 empty] | POP |  | bázi Pt v polybutylmethoakrolátu
|  | - Zabudované teplotní čidlo Zabudovaná tovární kalibrace | [20 empty] | POP |  | - Zabudované teplotní čidlo Zabudovaná tovární kalibrace
|  | - Automatická teplotní kompenzace. | [20 empty] | POP |  | - Automatická teplotní kompenzace.
|  | - Měřící rozsah 0,1…20,00 mg/l | [20 empty] | POP |  | - Měřící rozsah 0,1…20,00 mg/l
|  | - Provozní teplota 0…50°C | [20 empty] | POP |  | - Provozní teplota 0…50°C
190 | 351101049 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - měřící převodník-servisní port pro upgrade software | [20 empty] | POP |  | - měřící převodník-servisní port pro upgrade software
|  | Datalogging dvou kanálů (hodnoty a události) po dobu 6 měsíců pro oba kanály | [20 empty] | POP |  | Datalogging dvou kanálů (hodnoty a události) po dobu 6 měsíců pro oba kanály
|  | Grafický podsvícený display | [20 empty] | POP |  | Grafický podsvícený display
|  | Interface: | [20 empty] | POP |  | Interface:
|  | 2 x 0/4…20 mA libovolně programovatelné, aktivní, funkce HOLD při poruše, kalibraci a údržbě | [20 empty] | POP |  | 2 x 0/4…20 mA libovolně programovatelné, aktivní, funkce HOLD při poruše, kalibraci a údržbě
|  | 3 x relé 230Vac/ 5A, libovolně programovatelné | [20 empty] | POP |  | 3 x relé 230Vac/ 5A, libovolně programovatelné
|  | Krytí IP66" | [20 empty] | POP |  | Krytí IP66"
191 | 351101050 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - snímač hladiny hladiny s ponornou sondou rozsah 4m, integrovaný snímač teploty, propojovací kabel 5m, | [20 empty] | POP |  | - snímač hladiny hladiny s ponornou sondou rozsah 4m, integrovaný snímač teploty, propojovací kabel 5m,
|  | stavitelná konzole ve dvou osách z nerez ocelového plechu | [20 empty] | POP |  | stavitelná konzole ve dvou osách z nerez ocelového plechu
192 | 351101051 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - plovákový snímač ENM, s kabelem 6m | [20 empty] | POP |  | - plovákový snímač ENM, s kabelem 6m
193 | 351101052 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - ultrazvukový průtokoměr - regulátor ultrazvukového snímače, jednokanálová verze, 3 parametrovatelná výstupní relé, analogový signál 0/4 - 20mA s protokolem HART, integrovaný totalizér s pamětí 1,5MB flash, diplej pro místní zobrazení, signalizace limitních hodnot průtoku, rozsah pracovních teplot -20 - 50°C, konstrukce se stříškou z nerez. oceli | [20 empty] | POP |  | - ultrazvukový průtokoměr - regulátor ultrazvukového snímače, jednokanálová verze, 3 parametrovatelná výstupní relé, analogový signál 0/4 - 20mA s protokolem HART, integrovaný totalizér s pamětí 1,5MB flash, diplej pro místní zobrazení, signalizace limitních hodnot průtoku, rozsah pracovních teplot -20 - 50°C, konstrukce se stříškou z nerez. oceli
194 | 351101053 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - tlačítko C-STOP ve skříňce | [20 empty] | POP |  | - tlačítko C-STOP ve skříňce
195 | 351101054 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - obvody zásuvkové skříně 1x230/16A - čerpadlo odsazené vody | [20 empty] | POP |  | - obvody zásuvkové skříně 1x230/16A - čerpadlo odsazené vody
196 | 351101055 | Zařízení technologie. el. a Mar, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - montážní materiál | [20 empty] | POP |  | - montážní materiál
197 | 351101056 | Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el., - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - PLC - CPU-ethernet, napájení 24 VDC, 32BO/24V, 48BI/24V, 2AO/Iloop, 4AI/Iloop, zdroj s galvan. oddělením, | [20 empty] | POP |  | - PLC - CPU-ethernet, napájení 24 VDC, 32BO/24V, 48BI/24V, 2AO/Iloop, 4AI/Iloop, zdroj s galvan. oddělením,
|  | 1 volná pozice v rámu | [20 empty] | POP |  | 1 volná pozice v rámu
198 | 351101057 | Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el., - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - operátorský panel 7" | [20 empty] | POP |  | - operátorský panel 7"
199 | 351101058 | Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el., - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - záložní zdroj 24V s akumulátorem (akumulátory 12V, střídač) | [20 empty] | POP |  | - záložní zdroj 24V s akumulátorem (akumulátory 12V, střídač)
200 | 351101059 | Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el., - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - GSM/GPRS router pro přenos SCADA aplikace, Ethernet 10/100, I/O modul pro aktivaci textových zpráv, prutová anténa | [20 empty] | POP |  | - GSM/GPRS router pro přenos SCADA aplikace, Ethernet 10/100, I/O modul pro aktivaci textových zpráv, prutová anténa
201 | 351101060 | Rozváděč technologické elektroinstalace, - M+D | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | -skříň oceloplechová s polyesterovou povrchovou úpravou, odstín RAL7032, kabelové vývody horem, ukončení kabelů na svorkovnici, sokl 100mm, schránka na dokumentaci, montážní panel, IP54, výdechová mřížka pro odvětrávání prostoru skříně- umístění v horní části na boku nebo dveřích skříně., osvětlení vnitřního prostoru, součástí rozvaděče přívodní ventilátor s vyvedeným přisáváním na fasádu budovy | [20 empty] | POP |  | -skříň oceloplechová s polyesterovou povrchovou úpravou, odstín RAL7032, kabelové vývody horem, ukončení kabelů na svorkovnici, sokl 100mm, schránka na dokumentaci, montážní panel, IP54, výdechová mřížka pro odvětrávání prostoru skříně- umístění v horní části na boku nebo dveřích skříně., osvětlení vnitřního prostoru, součástí rozvaděče přívodní ventilátor s vyvedeným přisáváním na fasádu budovy
202 | 351101061 | Rozváděč technologické elektroinstalace, - hlavni vypínač | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
203 | 351101062 | Rozváděč technologické elektroinstalace, - hlavní jistič | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
204 | 351101063 | Rozváděč technologické elektroinstalace, - soustava svodičů přepětí III.stupeň+ VF filtr | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
205 | 351101066 | Rozváděč technologické elektroinstalace, - rázová tlumivka | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
206 | 351101067 | Rozváděč technologické elektroinstalace, - relé kontroly a výpadku fází | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
207 | 351101068 | Rozváděč technologické elektroinstalace | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - měnič kmitočtu 3,0kW s příslušenstvím, ovládacím panelem pro oddělenou montáž do dveří rozváděče, stupeň krytí min.IP20, po výpadku napájení bezobslužný restart a najetí do provozu, provedení odrušení kategorie C1/C2, přetížení 10%/1min., ochrana elektroniky - lakováním desek | [20 empty] | POP |  | - měnič kmitočtu 3,0kW s příslušenstvím, ovládacím panelem pro oddělenou montáž do dveří rozváděče, stupeň krytí min.IP20, po výpadku napájení bezobslužný restart a najetí do provozu, provedení odrušení kategorie C1/C2, přetížení 10%/1min., ochrana elektroniky - lakováním desek
208 | 351101069 | Rozváděč technologické elektroinstalace, zdroj 230/24Vss | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
209 | 351101070 | Rozváděč technologické elektroinstalace | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - přístrojová náplň. jističe, relé, stykače, ovládací hlavice, optické signaliační prvky, viz. výkres rozváděče | [20 empty] | POP |  | - přístrojová náplň. jističe, relé, stykače, ovládací hlavice, optické signaliační prvky, viz. výkres rozváděče
210 | 351101071 | Rozváděč technologické elektroinstalace, - funkční relé-tepelná ochrana, vlhkostní čidlo | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
211 | 351101072 | Rozváděč technologické elektroinstalace | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - ostatní montážní materiál-ranžírovací vodiče, nosné lišty, kabelové žlaby, svorky, ukončovací a značící materiál | [20 empty] | POP |  | - ostatní montážní materiál-ranžírovací vodiče, nosné lišty, kabelové žlaby, svorky, ukončovací a značící materiál
212 | 351101073 | Rozváděč technologické elektroinstalace, - výroba rozváděče | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
213 | 351101074 | Kabely technologické el. M+D, - propojovací kabel CYKY J3x1,5 | m | 265 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
214 | 351101075 | Kabely technologické el. M+D, - propojovací kabel CYKY J3x2,5 | m | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
215 | 351101076 | Kabely technologické el. M+D, - propojovací kabel CYKY J5x1,5 | m | 172 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
216 | 351101077 | Kabely technologické el. M+D, - propojovací kabel CYKY J5x2,5 | m | 29 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
217 | 351101078 | Kabely technologické el. M+D, - propojovací kabel CYKY J7x1,5 | m | 56 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
218 | 351101079 | Kabely technologické el. M+D, - propojovací kabel stíněný JYTY 4Dx1 | m | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
219 | 351101080 | Kabely technologické el. M+D, - propojovací kabel stíněný 4Bx1,5 | m | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
220 | 351101081 | Kabely technologické el. M+D, - propojovací kabel stíněný 4Bx2,5 | m | 42 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
221 | 351101082 | Kabely technologické el. M+D, - vodič pro pospojení CYA 4 | m | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
222 | 351101083 | Kabely technologické el. M+D, - vodič pro pospojení CYA 6 | m | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
223 | 351101084 | Kabely technologické el. M+D, - vodič pro pospojení CYA 10 | m | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
224 | 351101085 | Kabely technologické el. M+D, - vodič pro pospojení CYA 25 | m | 3.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
225 | 351101086 | Kabely technologické el. M+D, - ukončovací materiál | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
226 | 351101087 | Elektroinstalační materiál pro techn.el.- M+D | m | 31 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x100, vč.příslušenství | [20 empty] | POP |  | - kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x100, vč.příslušenství
227 | 351101088 | Elektroinstalační materiál pro techn.el.- M+D | m | 43 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x50, vč.příslušenství | [20 empty] | POP |  | - kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x50, vč.příslušenství
228 | 351101089 | Elektroinstalační materiál pro techn.el.- M+D | m | 71 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 100x50, vč.příslušenství | [20 empty] | POP |  | - kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 100x50, vč.příslušenství
229 | 351101090 | Elektroinstalační materiál pro techn.el.- M+D | m | 41 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - vkládací lišta PVC-40x40, vč.příslušenství | [20 empty] | POP |  | - vkládací lišta PVC-40x40, vč.příslušenství
230 | 351101091 | Elektroinstalační materiál pro techn.el.- M+D | m | 31 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - vkládací lišta PVC - 20x20, vč.příslušenství | [20 empty] | POP |  | - vkládací lišta PVC - 20x20, vč.příslušenství
231 | 351101092 | Elektroinstalační materiál pro techn.el.- M+D | m | 73 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - PE pevná 20mm elektroinstalační trubka+ příslušenství | [20 empty] | POP |  | - PE pevná 20mm elektroinstalační trubka+ příslušenství
232 | 351101093 | Elektroinstalační materiál pro techn.el.- M+D | m | 74 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - PE ohebná 20mm elektroinstalační trubka + příslušenství | [20 empty] | POP |  | - PE ohebná 20mm elektroinstalační trubka + příslušenství
233 | 351101094 | Elektroinstalační materiál pro techn.el.- M+D, - montážní materiál | soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
234 | 351101095 | Elektroinstalační materiál pro techn.el.- M+D, - ocelové nosné konstrukce | kg | 46 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
235 | 351101096 | Elektroinstalační materiál pro techn.el.- M+D, - dialektrický koberec | m2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
236 | 351101097 | Zpracování výrobní dokumentace | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
237 | 351101098 | Koordinace MaR a ostatní technologie | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
238 | 351101099 | Softwarové vybavení řídícího systému | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
239 | 351101100 | Softwarové vybavení operátorského panelu, - vizualizace | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
240 | 351101101 | Softwarové vybavení operátorského panelu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - měřené veličiny, bilance, historie měření a bilancí, alarmový deník. | [20 empty] | POP |  | - měřené veličiny, bilance, historie měření a bilancí, alarmový deník.
241 | 351101102 | Software pro realizaci datového přenosu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
242 | 351101103 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software, na stavbě | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
243 | 351101104 | Výchozí revize elektrických zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
244 | 351101105 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
245 | 351101106 | Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
246 | 351101107 | Komplexní zkoušky | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
247 | 351101108 | Účast na zkušebním provozu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
248 | 351101109 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
249 | 351101110 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu, pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
250 | 351101111 | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby apod) | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
251 | 351101112 | Likvidace předmětného odpadu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | DIL
252 | 004111010R | Průzkumné práce | Soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
253 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
254 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
255 | 005121016R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827, vč.odstranění | Soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
256 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | DIL
257 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
258 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
259 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
260 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END