# Revize a servis trafostanic
Revize a servis trafostanic

Řád preventivní údržby popisuje norma ČSN 33 1500

Úkony preventivní údržby se provádí ve variantách:
## Za provozu
## Prohlídka trafostanice se provádí 1x ročně a kontroluje se:
- dostupnost zařízení stanice, zda není znečištěné, popálené nebo poškozené a není-li slyšet sršení (izolátory, svodiče přepětí,...),
- stav rozvaděče NN a jeho osvětlení,
- stav měřidel, odečtou se hodnoty a zapíší do karty,
- typy a hodnoty jištění přívodových a vývodových vedení NN,
- stav elektroměrů a sazbových spínačů, pokud jsou osazené,
- aktuálnost schémat a popisů vývodů z rozvaděče NN,
- stav bezpečnostních a identifikačních tabulek,
- stav povinné výbavy TS,
- stav ochranného pásma, terénu a nedovolené činnosti v ochranném pásmu dle platné legislativy, zejména s ohledem na nové stavby, výkopy, apod.,
- těsnost nádoby transformátoru, stav oleje v olejoznaku, stav průchodek a hlučnost (u olejového transformátoru distribučního),
- uzemnění stroje (u olejového transformátoru distribučního).
## Běžná údržba, prováděna 1x ročně:
na základě prohlídky a závěru z prohlídky se provede (promazání zámků, očištění zařízení, úprava terénu kolem TS).
## Měření napětí proudu v TS se provádí 1x za 2 roky:
na všech přívodech a vývodech v rozvaděči TS.
## Termovizní kontrola distribuční transformovny VN/NN 1x za 4 roky:
kontrolují se na oteplení všechny proudové spoje (spoje šroubové i lisované), připojení transformátoru, svodičů přepětí, pojistek VN a rozvaděče NN.
## Za vypnutého stavu
## Prohlídka trafostanice 1x za 4 roky obsahuje:
- provedení všech bodů jako za provozu při roční prohlídce,
- před vypnutím transformátoru se změří výstupní napětí a impedanci smyčky vnitřní instalace,
- prohlédnutí spojovacích, přívodních a vývodových vedení, svodičů přepětí, jistících prvků, rozvaděčů, kondenzátorů,
- kontrolu množství oleje v záchytné vaně pod transformátorem,
- změření výstupního napětí transformátoru po opětovném zapnutí.
## Běžná údržba 1x za 4 roky zahrnuje:
- provedení očištění zařízení,
- vyčištění rozvaděče NN,
- vyčištění záchytné vany a případná výměna fibrinové textilie,
- údržbu zámků promazáním,
- údržbu terénu kolem TS,
- podrobnou kontrolu všech částí stroje (u olejového transformátoru distribučního),
- výměnu silikagelu (u olejového transformátoru distribučního),
- očištění transformátoru a případné doplnění oleje.
## Měření uzemnění venkovní TS 1x za 4roky.
V případě, že není postupováno dle výše uvedených úkonů řádu preventivní údržby, je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 ve lhůtách pro venkovní prostředí 1x za 4 roky a vnitřní prostředí 1x za 5 let.