## zti
Odhad investičních nákladů
D.1.4 Technika prostředí staveb
D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
- 3.NP - odečet za pokoj č.257
název položky | měrná jednotka | množství | jednotková cena | celkem cena
KANALIZACE
plastové potrubí PP - HT Æ 40 | m | 15 | 0 | 0
plastové potrubí PP - HT Æ 50 | m | 17 | 0 | 0
plastové potrubí PP - HT Æ 75 | m | 0 | 0 | 0
plastové potrubí PP - HT Æ 110 | m | 13 | 0 | 0
odpadní plastové potrubí PP - HT Æ 110 (výměna stáv.litiny) | m | 17 | 0 | 0
plastové potrubí pro kondenzát Æ 20 | m | 33 | 0 | 0
0
přivzdušňovací hlavice DN 110 - typ HL | kpl | 0 | 0 | 0
čistící kus - DN 110 - HT | kpl | 8 | 0 | 0
kondenzační sifon HL136 DN 20 | kpl | 0 | 0 | 0
WC mísa závěsná, hluboké splachování, vč.upevnění, sedátko snímatelné s poklopem, předstěnový instalační systém pro obezdění, ovládací tlačítko, protihluková a vyrovnávací sada - (WC) | kpl | 8 | 0 | 0 | 52 -1x (1np)
WC závěsné pro těl.postižené, hluboké splachování, vč.upevnění, sedátko snímatelné s poklopem, předstěnový instal.systém pro obezdění, ovládací tlačítko, protihluková a vyrovnávací sada - (WC(i)) | kpl | 1 | 0 | 0 | 52 -1x (1np)
umývadlo, s otvorem pro baterii uprostřed, vč.zápach.uzávěrky, instalační sada pro umyvadla, manžeta-gum.redukce 32-40 - (U) | kpl | 8 | 0 | 0 | 60 +1x (3np)
umývadlo pro těl.postižené, s otvorem pro baterii uprostřed, vč.zápach.uzávěrky, instalační sada pro umyvadla, manžeta-gum.redukce 32-40 - (U(i)) | kpl | 1 | 0 | 0 | 60 +1x (3np)
umývátko, s otvorem pro baterii uprostřed, vč.zápach.uzávěrky, instalační sada pro umyvadla, manžeta-gum.redukce 32-40 - (Um) | kpl | 3 | 0 | 0 | 60 +1x (3np)
sprchový kout s odtokovým žlábkem 800 mm, vč,zápachové uzávěrky nerez - (Sk) | kpl | 5 | 0 | 0 | 18 -1x (1np)
sprchový kout s odtokovým žlábkem 1.300 mm, vč,zápachové uzávěrky nerez - (Sk) pro těl.postižené | kpl | 1 | 0 | 0 | 18 -1x (1np)
dřez nerez do kuch.linky vč.sifonu - (D) | kpl | 2 | 0 | 0
rušení a vybourání stáv.kanal.potrubí - do DN 100 | m | 58 | 0 | 0
rušení a vybourání stáv.zařiz.předmětů - viz část ARS | kpl | 1 | 0 | 0
zaslepení a ucpání otvorů po stáv.připojení | kpl | 4 | 0 | 0
napojení na stáv.odbočky pro připoj.potrubí do DN 110 | kpl | 20 | 0 | 0
nové napojení na stáv.svislé odpady do DN 110 | kpl | 6 | 0 | 0
dopojení stáv.zař.předmětů na nové rozvody do DN 50 | kpl | 2 | 0 | 0
dopojení stáv.odvodu kondenzátu při zpětné montáži klimajednotek do DN 20 | kpl | 8 | 0 | 0
dopojení stáv.odvodu kondenzátu do sifonu nových umývadel do DN 20 | kpl | 8 | 0 | 0
zkoušky kanalizačního potrubí | m | 62 | 0 | 0
pročištění kanalizačního potrubí | m | 62 | 0 | 0
požární manžety při průchodu potrubí DN 50-110 přes požární úseky dle ČSN 730810 odst. 6.2.2. - viz PBŘ | kpl | 1 | 0 | 0
vrtání otvorů do 150 mm | kpl | 1 | 0 | 0
závěsný systém pro kotvení potrubních systémů | kpl | 1 | 0 | 0
stavební a montážní práce a přípomoce pro systém vnitřní kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0
uvedení do provozu, dokumentace skut.provedení | kpl | 1 | 0 | 0
kanalizace celkem |  |  |  | 0
VODOVOD
plastové potrubí PE-Xa DN 15 vč.izolace | m | 55 | 0 | 0
plastové potrubí PE-Xa DN 20 vč.izolace | m | 35 | 0 | 0
uzavírací ventil DN 20 - US(T) | kpl | 16 | 0 | 0
ventil rohový pro WC* (RVW) | kpl | 9 | 0 | 0 | 52 -1x (1np)
oddálené pneu či EL splachování (RVW(i)) | kpl | 1 | 0 | 0 | 52 -1x (1np)
ventil rohový pro umývadla a dřezy (RVU) | kpl | 28 | 0 | 0 | 160 +2x (3np) -2x (1np)
umývadlová baterie stojánková páková (UBS) výtok.hubice, včetně automatické výpustě | kpl | 8 | 0 | 0 | 60 +1x (3np)
umývadlová baterie stojánková páková (UBS(i)) výtok.hubice - pro tělesně postižené | kpl | 1 | 0 | 0 | 60 +1x (3np)
umývátková baterie stojánková páková (UmBS) výtok.hubice, včetně automatické výpustě | kpl | 3 | 0 | 0 | 60 +1x (3np)
sprchová baterie nástěnná páková (SBN) sprchový set (ruční sprcha, sprchová hadice, držák a dešťová hlavice) | kpl | 6 | 0 | 0 | 18 -1x (1np)
dřezová baterie stojánková páková (DBS) vč.výtokové hubice | kpl | 2 | 0 | 0 | 60 +1x (3np)
rušení a vybourání stáv.rozvodů vody DN 15-20 | m | 85 | 0 | 0
napojení potrubí na stáv.odbočky SV a TV v instalačních šachtách | kpl | 16 | 0 | 0
dopojení stáv.výtok.armatur na nové rozvody do DN 20 | kpl | 2 | 0 | 0
tlakové zkoušky vodovodního potrubí | m | 89 | 0 | 0
proplach a desinfekce vodovodního potrubí | m | 89 | 0 | 0
požární ucpávky při průchodu potrubí DN 20 přes požární úseky dle ČSN 730810 odst. 6.2.2. - viz PBŘ | kpl | 2 | 0 | 0
závěsný systém pro kotvení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
stavební a montážní práce a přípomoce pro systém vnitřní vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
uvedení do provozu, dokumentace skut.provedení | kpl | 1 | 0 | 0
vodovod celkem |  |  |  | 0
D.1.4.1 - ZTI - CELKEM |  |  |  | 0
Poznámky:
- v délkách potrubí je započteno ztratné cca 3,0%
- jednotková cena obsahuje materiál, montáž i přesun hmot
- jednotková cena bourání obsahuje i likvidaci suti a vybouraných hmot
- potrubí je agregovaná položka dodávky a montáže vč.tvarovek, fitinek a kotevních prvků
- izolace potrubí příslušných profilů (dle vyhlášky č.193/2007) např.pro součinitel
tepelné vodivosti izolace iz = 0,035 W.m-1.K-1
- dodávka zavěšených zařizovacích předmětů a baterií je včetně závěsných prvků
- nové zařizovací předměty a výtokové baterie budou použity ve shodě
s již instalovanými prvky, osazenými v předchozích rekonstrukcích DS
- konečná volba zařizovacích předmětů a výtokových armatur však podléhá
domluvě investora a hl.architekta stavby
*- uzavírací ventily pro nádržky zavěšených WC mís jsou součástí dodávky nádržky
- těsnění prostupů mezi P.Ú. a vyústění jednotlivých ZTI instalací z instalačních šachet
(samostatných požárních úseků) nutno provést dle ČSN 730810 odst. 6.2.2.
- tento výkaz výměr je pouze orientační - podrobnější specifikaci potrubí
vč.montážního materiálu a závěsů nutno řešit přípravnou dokumentací stavby
- zhotovitel je povinen zkontrolovat úplnost tabulky prvků

## UT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce pokojů na odd.A2 |  |  | #ERROR!
Objekt : |  | #NAME?
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
1 | 732-02 | Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění systému | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
2 | 73311808R00 | Demont. Potr. oc. závitového do DN 50 | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 733111123R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné níz./středotl. DN15 (úprava přípojek) | m | 5.5 | 0 | 0
4 | 733163103R00 | Potrubíz měděných trubek D 18x1, nátěr | m | 13 | 0 | 0
5 | 733113114 | Příplatek za zhotovení přípojky DN15 | kus | 2 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
6 | 734200821R00 | Demontaž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 22 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
7 | 734209113R00 | Montaž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 22 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
8 | 734 20-9015 | Termostatická hlavice | kus | 11 | 0 | 0
9 | 734 20-9128 | Termostatický ventil rohový 1/2“, nikl | kus | 1 | 0 | 0
10 | 734 20-2129 | Regulační uzavírací šroubení, rohové, nikl, 1/2“ | kus | 1 | 0 | 0
11 | 734 20-9118 | Termostatický ventil přímý 1/2“, nikl | kus | 10 | 0 | 0
12 | 734 20-2118 | Regulační uzavírací šroubení, nikl, 1/2“ | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
13 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových | m2 | 55.67 | 0 | 0
14 | 735159230R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980mm | kus | 4 | 0 | 0
15 | 735159310R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140mm | kus | 5 | 0 | 0
16 | 735159320R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500mm | kus | 1 | 0 | 0
17 | 735159330R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980mm | kus | 1 | 0 | 0
18 | 735-05 | Otopná tělesa panelová rekonstrukce 22-0550160-RO | kus | 4 | 0 | 0
19 | 735-12 | Otopná tělesa panelová rekonstrukce 33-0550070-RO | kus | 3 | 0 | 0
20 | 735-14 | Otopná tělesa panelová rekonstrukce 33-0550120-RO | kus | 1 | 0 | 0
21 | 735-16 | Otopná tělesa panelová rekonstrukce 33-0550160-RO | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UT Celkem |  |  |  | 0

## vzt
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: REKONSTRUKCE POKOJŮ NA ODDĚLENÍ A2
Profese: VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 2 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jed. | jednot. | celková | jednot. | celková
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ KOUPELEN A WC POKOJŮ VE 3.NP, ODVOD VZDUCHU
1 01a | Radiální zapuštěný ventilátor s horním výtlakem, výfukové hrdlo ventilátoru DN 80, přetlaková klapka umístěna v hrdle ventilátoru, vč. externího popř. vestavěného časového doběhu, Qo=85 m3/h, pex.=100 Pa, Lp=46 dB(A) v 1 m, P=28 W, 230 V, hmotnost 2 kg | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 01b | Montážní stropní konzole pro zapuštěný ventilátor pozice 1.01a | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 01c | Ohebné hlukově tlumící potrubí SONOFLEX MO, DN 82, u každého ventilátoru bude osazenen min 1 bm hlukově tlumícího potrubí pro utlumení hluku ventilátoru směrem do stoupacího potrubí | 21 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1 02 | Přeslechový telefonní vsuvný tlumič hluku DN 150, délka 500 mm, útlum na frekvenci 2000 Hz - 30 dB(A), na frekvenci 4000 Hz - 27 dB(A) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Provedení otvoru DN 80 pro osazení nástavce, otvor bude proveden do stávajícícho svislého čtyřhranného potrubí 250x100 | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | 1.04 ÷ 1.09 volné pozice
1 10 | Kruhové potrubí SPIRO, pozinkované provedení, spojováno na vsuvky
| DN 80 - rovná trouba | 12.5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 - nástavec s kruhovou přírubou, délka 80 mm | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 - oblouk segmentový OS90° | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 - oblouk segmentový OS45° | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 - rovná trouba | 1.5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 - přechod osový PRO 150/80 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 150 - oblouk segmentový OS90° | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - PŘEMÍSTĚNÍ CHLADÍCÍCH JEDNOTEK V POKOJI č. 253, č. 254 A OSTATNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY
2 01 | Přemístění stávající chladící vnitřní nástěnné jednotky na jiné místo, chladící výkon do cca 3,5 kW, demontáž a opětovná montáž, odpojení jednotky od napájení a opětovné připojení, odpojení jednotky od kondenzátního potrubí, opětovné napojení jednotky na kanalizační potrubí provede ZTI, jednotka bude kompletně vyčištěna vč. výměny případně vyčištění filtru | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | Stávající chladící vnitřní nástěnná jednotka, jednotka bude zdemontována a opětovně montována na stejné místo, chladící výkon do cca 3,5 kW, demontáž a opětovná montáž, odpojení jednotky od napájení a opětovné připojení, odpojení jednotky od kondenzátního potrubí, opětovné napojení jednotky na kondenzátní potrubí, jednotka bude kompletně vyčištěna vč. výměny popř. vyčištění filtru | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Měděné potrubí pro rozvod chladiva kapalina DN 6 mm, plyn 10 mm, vč. parotěsné izolace | 9 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | Odsátí stávajícího okruhu chladiva vč. umístění chladiva do tlakové lahve, předpokládané rozdělení okruhů po podlažích | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Po provedených úpravách bude provedeno vakuování, odmaštění a napuštění stávajícího chladícího systému stávajícím odsátým chladivem, předpokládané rozdělení okruhů po podlažích | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | Zprovoznění kompletního systému chlazení po demontážích a opětovných montážích vnitřních nástěnných jednotek, předpokládané rozdělení chladících okruhů po podlažích | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - DEMONTÁŽE A PŘÍPADNÉ MONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
3 01 | Demontáž stávajících stropních axiálních ventilátorků, vč. připojovacího ohebného potrubí, vč zaslepení otvoru ve stávajícím čtyřhranném potrubí 250x100 | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Demontáž a opětovná montáž stávajících přívodních prvků určených pro větrání pokojů, montáž bude provedena po výmalbě místnosti | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Demontáž a opětovná montáž stávajících odvodních prvků určených pro větrání pokojů, montáž bude provedena po výmalbě místnosti | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - POMOCNÝ MATERIÁL
4 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 10.5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4 02 | Závěsový a kotvící systém pro ventilátory, potrubní rozvody apod. | 15 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
4 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 13 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4 04 | Kovová spona QIP 110 pro upevnění ohebného potrubí na ventilátor a potrubí SPIRO | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 05 | Samolepící hliníková páska šíře 75 mm | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení a pomocné konstrukce |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem bez DPH |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 03/2022, změna 08/2023