## VV
Akce "Sportovní hala při ZŠ Rychnovská, Praha"
VÝKAZ VÝMĚR - VZDUCHOTECHNIKA
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | 1 | Tělocvična |  |  |  | 0
1 | K | 001 | Vzduchotechnická jednotka, P-5500m3/h(300Pa), O-5500m3/h(300Pa), napájení U=400V, ventilátory s EC motory, deskový výměník (účinnost rekuperace min. 91%), ohřev vodní vestavěný Q=12,5kW, chlazení přímý chladič Q=13kW na přívodu i odtahu filtrace. hmotnost 650kg. Jednotka s externí svorkovicí. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2500x1800x1290. Součástí dodávky připojovací manžety. VZT jednotka dodána vč. systému MaR, digitální nástěnný ovladač, 3cestný směšovací uzel, čerpadlo, kabeláže, čidla, servopohony, komunikace do nadřazeného systému Modbus TCP protokol, součástí dodávky připojovací manžety. Dodávka vč. montáže a přípomocí. | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
2 | K | 002 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=13kW, U=400V, Pmax=5,3kW, Lp(1m)max=52dB, hmotnost max 90kg | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
3 | K | 002a | Konzole pro kondenzační jednotku, pro osazení na fasádu, vybavena pružným uložením, pro dvouvrtulové provedení, nosnosti min 100kg | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
4 | K | 003 | Cu potrubí vč. Chladiva, izolace a kominikační kabeláže | bm | 18 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 3+6+2+2+3+2 |  | 18
| VV |  | Součet |  | 18
5 | K | 004 | Komunikační a řídící modul pro chladící jednotku, AHU kit vč. komunikačního kabelu | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
6 | K | 051 | Tlumič hluku 900x710, délka 1m, kulisy tl.200mm, 3ks, útlum 21dB(250Hz) | ks | 4 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 4 |  | 4
| VV |  | Součet |  | 4
7 | K | 101 | Regulační klapka D400 | ks | 2 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 2 |  | 2
| VV |  | Součet |  | 2
8 | K | 102 | Zpětná klapka vícelistá 560x560 | ks | 2 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 2 |  | 2
| VV |  | Součet |  | 2
9 | K | 201 | Tkaninová vyustka, D=400mm, délka 20.000mm, první konec začátek, druhý konec zaslepení, sestaveno z šesti částí, spojováno zipem, pro průtok 2750m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 180/180, prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa, požární odolnost - třída B-s1, pratelnost v pračce. Plastované pozink lanko, pozink zámky, pozink napínáky, lanové závěsy, plastové háčky, výstužné obruče. | ks | 2 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 2 |  | 2
| VV |  | Součet |  | 2
10 | K | 251 | Odtahový kus - perforované potrubí (volná průtočná plocha 70%) | m2 | 4 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 4 |  | 4
| VV |  | Součet |  | 4
11 | K | 401 | Požární klapka 560x560, ruční a teplotní | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
12 | K | 402 | Požární klapka 560x560, ruční a teplotní | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
13 | K | 501 | Protidešťová žaluzie 1800x560, vč. síta proti ptactvu, RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 2 |  | 2
| VV |  | Součet |  | 2
14 | K | 701 | Potrubí SPIRO do průměru 400, vč. tvarovek provedení SAFE | bm | 9 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1,7+1+0,6+0,8+4,9 |  | 9
| VV |  | Součet |  | 9
15 | K | 801 | Potrubí čtyřhranné - rovné | m2 | 81 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 3,3+6,7+1,1+3,6+2,1+3,4+42,3+3,7+4,5+0,5+0,9+1,5+3,7+3,7 |  | 81
| VV |  | Součet |  | 81
16 | K | 802 | Potrubí čtyřhranné - tvarovky | m2 | 126 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 51,6+11,6+2,5+3,5+9,7+5,2+1,9+1,7+1,9+4,3+4,9+4,8+19,3+1,7+1,4 |  | 126
| VV |  | Součet |  | 126
17 | K | 901 | Požární izolace | m2 | 30 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 21,2+3,9+4,9 |  | 30
| VV |  | Součet |  | 30
18 | K | 902 | Parotěsná izolace tl.25mm - kaučuková s Al polepem | m2 | 54 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 22,3+31,7 |  | 54
| VV |  | Součet |  | 54
| D | 2 | Šatny umývárny |  |  |  | 0
19 | K | 001.1 | Vzduchotechnická jednotka v parapetním provedení P-1300m3/h(250Pa), O-1300m3/h(250Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník (účinnost rekuperace min. 91%), ohřev vodní vestavěný 3,6kW, na přívodu i odtahu filtrace. hmotnost 281kg. Jednotka s externí svorkovicí. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2300x1800x455. VZT jednotka dodána vč. systému MaR, digitální nástěnný ovladač, 3cestný směšovací uzel, čerpadlo, kabeláže, čidla, servopohony, komunikace do nadřazeného systému Modbus TCP protokol, součástí dodávky připojovací manžety. Dodávka vč. montáže a přípomocí. | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
20 | K | 051.1 | Tlumič hluku D315, délka 1m | ks | 4 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 2+2 |  | 4
| VV |  | Součet |  | 4
21 | K | 052 | Tlumič hluku D160, délka 1m | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
22 | K | 101.1 | Regulační klapka D160 | ks | 6 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
| VV |  | 6 |  | 6
| VV |  | Součet |  | 6
23 | K | 102.1 | Regulační klapka D200 | ks | 3 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
| VV |  | 3 |  | 3
| VV |  | Součet |  | 3
24 | K | 201.1 | Přívodní vířivý anemostat do průtoku 350m3/h - krabice se sníženou výškou, vybavení boxu perforovaný plech a nastavitelné lamely, horizontální připojení D200 | ks | 4 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
| VV |  | 4 |  | 4
| VV |  | Součet |  | 4
25 | K | 251.1 | Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení | ks | 14 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
| VV |  | 14 |  | 14
| VV |  | Součet |  | 14
26 | K | 401.1 | Požární klapka D315, ruční a teplotní | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
27 | K | 402.1 | Požární klapka D315, ruční a teplotní | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
28 | K | 403 | Požární klapka 315x200, ruční a teplotní | ks | 1 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
| VV |  | 1 |  | 1
| VV |  | Součet |  | 1
29 | K | 601 | Potrubí FLEXO do průměru 160 | bm | 16 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP
| VV |  | 16*1 |  | 16
| VV |  | Součet |  | 16
30 | K | 701.1 | Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek | bm | 48 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 4,2+0,9+0,9+0,9+0,6+0,1+0,3+0,2+3,7+3,9+0,3+11,4+2,2+0,3+0,4+0,2+2,6+7,5+2,6+2,6+0,5+1,7 |  | 48
| VV |  | Součet |  | 48
31 | K | 702 | Potrubí SPIRO do průměru 200, vč. tvarovek | bm | 9 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1,6+0,4+2,3+1,1+1,2+0,9+0,1+0,9+0,1+0,4 |  | 9
| VV |  | Součet |  | 9
32 | K | 703 | Potrubí SPIRO do průměru 315, vč. tvarovek | bm | 42 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1+0,4+1,3+4+4+2+2,6+2,6+0,2+0,7+0,3+0,3+0,3+0,3+0+03+1,5+3,2+1,1+3+0,2+0,2+0,6+0,3+0,7+0,1+0,5+3+1,5+0,2+0,4+0,9+0,9+0,7 |  | 42
| VV |  | Součet |  | 42
33 | K | 801 | Potrubí čtyřhranné - rovné | m2 | 54 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 0,5+0,8+5,8+1,5+0,4+0,7+0,2+17,7+1+0,7+0,7+0,4+0,1+0,5+0,5+0,4+0,3+8,5+6,8+5,3+1,2 |  | 54
| VV |  | Součet |  | 54
34 | K | 802 | Potrubí čtyřhranné - tvarovky | m2 | 28 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 1,2+2,8+0,4+0,1+1,7+0,7+0,4+0,5+3,1+0,5+0,5+0+4,2+2,4+1,8+5,5+0,9+0,2+0,5+0,6 |  | 28
| VV |  | Součet |  | 28
35 | K | 901 | Požární izolace | m2 | 7 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 7 |  | 7
| VV |  | Součet |  | 7
36 | K | 902 | Parotěsná izolace tl.25mm - kaučuková s Al polepem | m2 | 12 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.101-Půdorys 1.PP, D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 12 |  | 12
| VV |  | Součet |  | 12
| D | M | Montážní a těsnící materiál |  |  |  | 0
37 | K | 001.2 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
38 | K | 002.1 | Tešnící materiál | kpl | 1 |  | 0
39 | K | 003.1 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
40 | K | 006 | Požární ucpávka (certifikovaný tmel - kartuš) | ks | 8 |  | 0
41 | K | 007 | Revize požárních elementů (požární klapky 5ks) vč. Revizní knihy | kpl | 1 |  | 0
42 | K | 008 | Zaregulování VZT (vzduchové výkony, klapky) vč. Protokolu o zaregulování | kpl | 1 |  | 0
43 | K | 009 | MARS žlab 100x125, žárově zinkovaný vč. montážních prvků a krytů | bm | 8 |  | 0
| VV |  | viz výkres D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP
| VV |  | 8 |  | 8
| VV |  | Součet |  | 8
44 | K | 010 | Výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0
45 | K | 011 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
| D | D | Doprava |  |  |  | 0
46 | K | 001.3 | Doprava (Praha) | ks | 1 |  | 0
47 | K | 002.2 | Montážní plošina (do výšky 7m) | kpl | 1 |  | 0
48 | K | 003.2 | Štítky a značení (pro řešený rozsah) | ks | 1 |  | 0