## VZT
Položka | Položka URS | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Materiál | Montáž | Celkem
Zařízení č.1.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
1 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
2 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
3 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200.Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
4 | 751514163 | Oblouk DN225 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
5 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
6 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
7 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
8 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN225 atyp Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
9 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné.Materiál: pozinkovaná ocel | m | 10
10 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné | m | 5
11 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné | m | 1.5
12 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
13 | 751537012 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 3
14 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
15 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 10
16 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 5
Zařízení č.1.2- Stoupací potrubí - sklepy 1.PP
17 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D125 / D125 Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
18 | 751514162 | Oblouk DN125 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN125 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
19 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
20 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN125 atyp. | ks | 1
21 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné | m | 15
22 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN125, materiál: AL. | m | 1.5
23 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
24 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 7
25 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
26 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.2.1- Stoupací potrubí - koupelny
27 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN180/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
28 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
29 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
30 | 751514162 | Oblouk DN180 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
31 | 751514462 | Přechod osový DN180/160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
32 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
33 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
34 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN180 atyp | ks | 1
35 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN180, rovné | m | 2
36 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 11
37 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN180, materiál: AL. | m | 1.5
38 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN180 atyp. | kpl | 1
39 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
40 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.3.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
41 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN250/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
42 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
43 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
44 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
45 | 751514163 | Oblouk DN250 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
46 | 751514463 | Přechod osový DN250/225. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
47 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
48 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
49 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
50 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN250 atyp. | ks | 1
51 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN250, rovné. | m | 3
52 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 8
53 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
54 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné. | m | 0.5
55 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
56 | 751537012 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 1
57 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
58 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 15
59 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 7
Zařízení č.3.2- Stoupací potrubí - koupelny
60 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
61 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
62 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
63 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
64 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
65 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp. | ks | 1
66 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 13
67 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
68 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp. | ks | 1
69 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
70 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.4.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
71 | 751398041 | Žaluzie protidešťová pro zakrytí otvoru 250x250mm | ks | 1
72 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
73 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
74 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
75 | 751514163 | Oblouk DN250 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
76 | 751514463 | Přechod osový DN250/225. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
77 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
78 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
79 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
80 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN250, rovné | m | 0.5
81 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 8
82 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
83 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné. | m | 1.5
84 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
85 | 751537133 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 3
86 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
87 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
88 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 6
Zařízení č.4.2- Stoupací potrubí - koupelny
89 | 751398041 | Žaluzie protidešťová pro zakrytí otvoru 160x160mm | ks | 1
90 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
91 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
92 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
93 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
94 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
95 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 14
96 | 751537132 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
97 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
98 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.5.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
99 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
100 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
101 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
102 | 751514163 | Oblouk DN225 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
103 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
104 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
105 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
106 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN225 atyp. | ks | 1
107 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 10
108 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
109 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné | m | 1.5
110 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
111 | 751537133 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 3
112 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
113 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 10
114 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 5
Zařízení č.6.1- Stoupací potrubí - koupelny
115 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
116 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
117 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
118 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
119 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
120 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp. | ks | 1
121 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 13
122 | 751537132 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
123 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
124 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
125 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.7.1- Stoupací potrubí - koupelny
126 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 4
127 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
128 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
129 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
130 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
131 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp. | ks | 1
132 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 13
133 | 751537132 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
134 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
135 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
136 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.8.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
137 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
138 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
139 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
140 | 751514163 | Oblouk DN225 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
141 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
142 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
143 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
144 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN225 atyp. | ks | 1
145 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 10
146 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
147 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné | m | 1.5
148 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
149 | 751537133 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 3
150 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
151 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 10
152 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 5
Zařízení č.9.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
153 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN250/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
154 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
155 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
156 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
157 | 751514163 | Oblouk DN250 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
158 | 751514463 | Přechod osový DN250/225. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
159 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
160 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
161 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
162 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN250 atyp. | ks | 1
163 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN250, rovné. | m | 3
164 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 8
165 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
166 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné. | m | 0.5
167 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
168 | 751537012 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 1
169 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN250 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
170 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 15
171 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 7
Zařízení č.9.2- Stoupací potr. - domovní odpad+sklepy 1.PP
172 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
173 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
174 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
175 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp. | ks | 1
176 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 15
177 | 751537132 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
178 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
179 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 7
180 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
181 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.10.1- Stoupací potrubí - koupelny
182 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
183 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
184 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
185 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
186 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
187 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp. | ks | 1
188 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 13
189 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
190 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp. | ks | 1
191 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
192 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.11.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
193 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN250/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
194 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
195 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
196 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
197 | 751514163 | Oblouk DN250 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
198 | 751514463 | Přechod osový DN250/225. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
199 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
200 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
201 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
202 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN250 atyp. | ks | 1
203 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN250, rovné. | m | 3
204 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 8
205 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
206 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné. | m | 0.5
207 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
208 | 751537012 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 1
209 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN250 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
210 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 15
211 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 7
Zařízení č.11.2- Stoupací potrubí - koupelny+WC
212 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN180/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
213 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 4
214 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
215 | 751514162 | Oblouk DN180 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
216 | 751514462 | Přechod osový DN180/160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
217 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
218 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
219 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN180 atyp | ks | 1
220 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN180, rovné | m | 6
221 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 9
222 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN180, materiál: AL. | m | 1.5
223 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN180 atyp. | kpl | 1
224 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
225 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.12.1- Stoupací potrubí - koupelny
226 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN180/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
227 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
228 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
229 | 751514162 | Oblouk DN180 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
230 | 751514462 | Přechod osový DN180/160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
231 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
232 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
233 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN180 atyp | ks | 1
234 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN180, rovné | m | 2
235 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 11
236 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN180, materiál: AL. | m | 3
237 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN180 atyp. | kpl | 1
238 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
239 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.13.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
240 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
241 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
242 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
243 | 751514163 | Oblouk DN225 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
244 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
245 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
246 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
247 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN225 atyp. | ks | 1
248 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 10
249 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
250 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné. | m | 1.5
251 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
252 | 751537012 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 3
253 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
254 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 10
255 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 5
Zařízení č.14.1- Stoupací potrubí - garáže 1.PP (pravá část)
256 | 751514112 | Oblouk 250x250mm - 90°, R=100mm, přírubový | ks | 1
Odkapávač 250x250 - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:T-kus 250x250,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
257 | 751514212 | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
Výfukový obloukový kus 250x250mm - 45°, R=100mm s mřížkou
258 |  | atyp. Materiál: pozinkovaná ocel. | ks | 1
259 | 751510012 | Potrubní kus 250x250mm, l=1000mm, přírubový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 13
260 | 751510012 | Potrubní kus 250x250mm, l=600mm, volná příruba | m | 0.6
261 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) 250x250mm atyp | ks | 1
262 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 20
263 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 11
Zařízení č.15.1- Stoupací potrubí - garáže 1.PP (levá část)
264 | 751514112 | Oblouk 250x250mm - 90°, R=100mm, přírubový | ks | 1
Odkapávač 250x250 - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:T-kus 250x250,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
265 | 751514212 | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
Výfukový obloukový kus 250x250mm - 45°, R=100mm s mřížkou
266 |  | atyp. Materiál: pozinkovaná ocel. | ks | 1
267 | 751510012 | Potrubní kus 250x250mm, l=1000mm, přírubový. Materiál: pozinkovaná ocel | m | 13
268 | 751510012 | Potrubní kus 250x250mm, l=600mm, volná příruba | m | 0.6
269 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) 250x250mm atyp | ks | 1
270 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 20
271 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 11
Zařízení č.0.03-6 - VZT míst. 0.03 až 0.06
Diagonální ventilátor potrubní DN160, ultratichý.
- el. připojení: 230V/0,26A/59W, krytí IP 44.
272 | 751133012 | - integrované doběhové relé 0-30minut | ks | 1
Lamelová požární klapka 200x300mm
s integrovaným servopohonem Belimo BFL 230 T
273 | 7511398051 | - el. připojení: 230V/6,5VA/3,5W, krytí IP 54 | ks | 1
Těsnící větrací výústková tvarovka 93x93mm vč. krycího plechu,
274 |  | EI 60. Materiál: guma/ocel. | ks | 5
275 | 7511344112 | Tlumič hluku potrubní DN160, l=600mm | ks | 2
276 | 7511322011 | Talířový ventil odvodní kovový D100, bílý | ks | 7
277 | 7511514576 | Manžeta spojovací DN 160, pro potrubní ventilátory | ks | 2
278 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D125 | ks | 1
279 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D100. | ks | 1
280 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D125 / D100 | ks | 6
281 | 751514162 | Oblouk DN125 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 4
282 | 751514162 | Oblouk DN100 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
283 | 751514462 | Přechod osový DN160/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
284 |  | Záslepka vnější DN125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
285 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné. | m | 2
286 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné. | m | 11
287 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN100, rovné | m | 2
288 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 13
289 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
290 |  | Uvedení do provozu | kpl | 2
291 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 6
Zařízení č.0.07.1 - VZT garáže (levá část)
Radiální ventilátor potrubní ILT 600x300, přírubový.
- el. připojení: 400V/2,4A/1260W, krytí IP 55.
292 |  | Vč. motorového spouštěče MSD. | kpl | 1
Požární potrubní klapka 250x250mm, EI60, přírubová
s integrovaným servopohonem Belimo BFL 230 T
293 | 751398051 | - el. připojení: 230V/6,5VA/3,5W, krytí IP 54. | ks | 1
294 | 751366012 | Filtrační kazeta 600x300mm, l=190mm, přírubová,třída filtrace G4. | ks | 1
295 | 751344113 | Tlumič hluku potrubní, jádrový 600x300mm, l=1000mm. | ks | 2
Vyústka komfortní pro montážní otvor 300x150mm,
vč. jednořadé regulace s regulačními listy s protiběžným pohybem.
296 | 751311112 | Materiál: eloxovaný hliník (regulace-pozink. ocel) | ks | 11
297 | 751154553 | Pružná spojka 600x300mm, l=140mm, pro potrubní ventilátory | ks | 2
298 | 751514114 | Oblouk 600x300mm - 90°, R=100mm, přírubový (20mm | ks | 1
299 | 751514112 | Oblouk 250x250mm - 90°, R=100mm, přírubový (20mm | ks | 2
300 | 751514212 | Atypický přechodový T-kus200x250/250x200mm, l=550mm,h=250,š=350,přírubový | ks | 2
301 | 751514214 | Potrubní odbočka (T-kus)600x300/350x300mm,l=800mm,š=450mm,přírubový | ks | 1
302 | 751514414 | Přechod osový 600x300/250x250mm, l=500mm, | ks | 1
303 | 751514413 | Přechod pravoúhlý 350x300/250x200mm, l=350mm, | ks | 2
304 |  | Odskok potrubí, výškový 600x300mm, l=696mm, | ks | 1
305 | 751510014 | Potrubní kus 600x300mm, l=750 VP (volná příruba | m | 0.75
306 | 751510014 | Potrubní kus 600x300mm, l=600 VP (volná příruba | m | 1.2
307 | 751510014 | Potrubní kus 600x300mm, l=400 VP (volná příruba), | m | 0.4
308 | 751510012 | Potrubní kus 250x250mm, l=900 VP (volná příruba | m | 1.8
309 | 751510012 | Potrubní kus 250x250mm, l=800 VP (volná příruba | m | 0.8
310 | 751510012 | Potrubní kus 250x200mm, l=1000 VP (volná příruba | m | 37
311 | 751510013 | Potrubní kus 250x200mm, l=700 VP (volná příruba | m | 0.7
312 | 751510013 | Potrubní kus 250x200mm, l=900 VP (volná příruba | m | 1.8
313 | 751510013 | Potrubní kus 200x250mm, l=800mm | m | 1.6
314 |  | Zaslepovací příruba 200x250, plech s přírubou (20mm) | ks | 8
315 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 45
316 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
317 |  | Plošina, lešení do 4 m | soubor | 2
318 |  | Uvedení do provozu | kpl | 1
319 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 10
Zařízení č.0.07.2 - VZT garáže (pravá část)
Radiální ventilátor potrubní ILT 600x300, přírubový.
- el. připojení: 400V/2,4A/1260W, krytí IP 55.
320 |  | Vč. motorového spouštěče MSD. | kpl | 1
Požární potrubní klapka 250x250mm, EI60, přírubová
s integrovaným servopohonem Belimo BFL 230 T
321 | 751398051 | - el. připojení: 230V/6,5VA/3,5W, krytí IP 54. | ks | 1
322 | 751366012 | Filtrační kazeta 600x300mm, l=190mm, přírubová,třída filtrace G4. | ks | 1
323 | 751344113 | Tlumič hluku potrubní, jádrový 600x300mm, l=1000mm. | ks | 2
Vyústka komfortní pro montážní otvor 300x150mm,
vč. jednořadé regulace s regulačními listy s protiběžným pohybem.
324 | 751311112 | Materiál: eloxovaný hliník (regulace-pozink. ocel) | ks | 10
325 | 751154553 | Pružná spojka 600x300mm, l=140mm, pro potrubní ventilátory | ks | 2
326 | 751514112 | Oblouk 250x250mm - 90°, R=100mm, přírubový | ks | 1
327 | 751514112 | Oblouk 200x250mm - 90°, R=100mm, přírubový (20mm | ks | 6
328 | 751514214 | Potrubní odbočka (T-kus) 600x300/350x300mm, l=800mm | ks | 1
329 | 751514414 | Přechod osový 600x300/600x200mm, l=300mm | ks | 2
330 | 751514413 | Přechod osový 600x300/250x250mm, l=500mm, | ks | 1
331 | 751514413 | Přechod pravoúhlý 350x300/200x250, l=350mm, | ks | 2
332 | 751510014 | Potrubní kus 600x300mm, l=750 VP (volná příruba | m | 1.5
333 | 751510013 | Potrubní kus 600x200mm, l=1000mm, | m | 1
334 | 751510013 | Potrubní kus 600x200mm, l=800 VP (volná příruba), | m | 0.8
335 | 751510012 | Potrubní kus 250x250mm, l=600 VP (volná příruba | m | 0.6
336 | 751510012 | Potrubní kus 200x250mm, l=1000mm | m | 37
337 | 751510012 | Potrubní kus 200x250mm, l=800mm | m | 0.8
338 | 751510012 | Potrubní kus 200x250mm, l=700mm | m | 1.4
339 | 751510012 | Potrubní kus 200x250mm, l=400mm | m | 0.4
340 |  | Zaslepovací příruba 200x250, plech s přírubou (20mm) | ks | 2
341 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 47
342 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
343 |  | Plošina, lešení do 4 m | soubor | 2
344 |  | Uvedení do provozu | kpl | 1
345 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 11
Zařízení č.0.08.1 - VZT předsíně kotelny - odvod vzduchu
Krycí mřížka venkovní, atypická pro montážní otvor 250x250mm,
s přírubou (50mm) a výplní z tahokovu o rozměru ok
max.10x10mm (proti vniku ptactva a hlodavců).
346 |  | Materiál: nerezová ocel. | ks | 1
Krycí mřížka vnitřní, atypická pro montážní otvor 250x250mm,
s přírubou (50mm) a výplní z tahokovu o rozměru ok
max.10x10mm (proti vniku ptactva a hlodavců).
347 | 751398022 | Materiál: galvanizovaná ocel | ks | 1
348 | 751510012 | Potrubní kus 250x250mm, l=500 VP (volná příruba | m | 0.5
349 |  | Izolace minerální vlnou tl.25mm vč. opláštění AL fólií | m2 | 0.6
350 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
351 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 0.5
Zařízení č.0.08.2 - VZT předsíně kotelny - přívod vzduchu
Krycí mřížka venkovní, atypická pro montážní otvor 250x250mm,
s přírubou (50mm) a výplní z tahokovu o rozměru ok
max.10x10mm (proti vniku ptactva a hlodavců).
352 |  | Materiál: nerezová ocel. | ks | 1
Krycí mřížka vnitřní, atypická pro montážní otvor 250x250mm,
s přírubou (50mm) a výplní z tahokovu o rozměru ok
max.10x10mm (proti vniku ptactva a hlodavců).
353 | 751398022 | Materiál: galvanizovaná ocel | ks | 1
354 | 751514112 | Oblouk přechodový 250x250/100x250 - 90°, R=100mm, přírubový
355 | 751510012 | Potrubní kus 250x250mm, l=400 VP (volná příruba | m | 0.4
356 |  | Potrubní kus 250x100mm, l=1000mm | m | 3
357 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 1.5
358 |  | Izolace minerální vlnou tl.25mm vč. opláštění AL fólií | m2 | 4.1
359 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
360 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 1
Zařízení č.0.09.1 - VZT kotelny - přívod vzduchu samotížný
Krycí mřížka vnitřní, atypická pro montážní otvor 350x150mm,
s přírubou (50mm) a výplní z tahokovu o rozměru ok
max.10x10mm (proti vniku ptactva a hlodavců).
361 | 751398022 | Materiál: galvanizovaná ocel | ks | 1
Šikmý potrubní kus 45° - 350x150mm, l=600 VP, atypický,
s přírubou (20mm), vč. krycí mřížky z tahokovu o rozměru
ok max.10x10mm (proti vniku ptactva a hlodavců).
362 |  | Materiál: nerezová ocel | ks | 1
363 | 751514112 | Oblouk 150x350 - 90°, R=100mm, přírubový (20mm | ks | 1
364 | 751510012 | Potrubní kus 350x150mm, l=1000mm | m | 3
365 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 2
366 |  | Izolace minerální vlnou tl.25mm vč. opláštění AL fólií | m2 | 4.8
367 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
368 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 1.1
Zařízení č.0.09.2 - VZT kotelny - přívod vzduchu nucený
Diagonální ventilátor potrubní DN250, ultratichý.
- el. připojení: 230V/0,6A/143W, krytí IP 44.
369 | 751133013 | Vč. Regulátoru otáček REB Ecowatt | ks | 1
370 | 751514663 | Klapka zpětná DN250, motýlová do vodorového potrubí | ks | 1
371 |  | Ochranná mřížka DN250 pro zakrytí volné příruby ventilátoru | ks | 1
Tlumič hluku potrubní DN250, l=600mm.
372 | 751344113 | Materiál: plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu | ks | 1
Manžeta spojovací DN 250, pro potrubní ventilátory.
373 |  | Materiál: galvanizovaná ocel s gumovým vyložením | ks | 1
Šikmý potrubní kus 45° - DN250, l=500*, atypický,
vč. krycí mřížky z tahokovu o rozměru ok max.10x10mm
374 |  | (proti vniku ptactva a hlodavců). Materiál: nerezová ocel | ks | 1
375 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN250, rovné | m | 0.4
375 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 4
375 |  | Izolace minerální vlnou tl.25mm vč. opláštění AL fólií | m2 | 0.5
375 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
375 |  | Uvedení do provozu | kpl | 1
375 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 1
Zařízení č.0.09.3 - VZT kotelny - odvod vzduchu samotížný
Krycí mřížka vnitřní, atypická pro montážní otvor 350x150mm,
s přírubou (50mm) a výplní z tahokovu o rozměru ok
max.10x10mm (proti vniku ptactva a hlodavců).
376 | 751398022 | Materiál: galvanizovaná ocel | ks | 1
Šikmý potrubní kus 45° - 350x150mm, l=700 VP, atypický,
s přírubou (20mm), vč. krycí mřížky z tahokovu o rozměru
ok max.10x10mm (proti vniku ptactva a hlodavců).
377 |  | Materiál: nerezová ocel | ks | 1
Odskok potrubí, výškový 350x150mm, l=606mm
(horizontální délka = 587mm), rozdíl výšek 150mm,
378 |  | přírubový (20mm). Viz výk. č. 01+09. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
379 | 751510012 | Potrubní kus 350x150mm, l=1000mm | m | 2.4
380 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 3
381 |  | Izolace minerální vlnou tl.25mm vč. opláštění AL fólií | m2 | 4.2
382 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
383 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 1.5
Zařízení č.0.10 - VZT míst. domovního odpadu
Diagonální ventilátor potrubní DN160, ultratichý.
- el. připojení: 230V/0,26A/59W, krytí IP 44.
384 | 751133012 | - integrované doběhové relé 0-30minut | ks | 1
Těsnící větrací výústková tvarovka 93x93mm vč. krycího plechu,
385 |  | EI 60. Materiál: guma/ocel. | ks | 4
386 | 751344112 | Tlumič hluku potrubní DN160, l=600mm. | ks | 2
387 | 751322012 | Talířový ventil odvodní kovový D160, bílý | ks | 3
388 |  | Manžeta spojovací DN 160, pro potrubní ventilátory | ks | 2
389 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 3
390 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
391 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
392 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 11
393 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 6
394 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 2
395 |  | Uvedení do provozu | kpl | 1
396 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
ZAŘÍZENÍ V 1. NP až v 4. NP
Zařízení č.1.01,1.02.1,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07.1,1.08,2.01,2.02.1,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07.1,2.08,3.01,3.02.1,3.03,3.04,3.05,3.06,3.07.1,3.08,4.01.1,4.01.2,4.02,4.03.1,4.03.2 - VZT koupelny
Malý radiální ventilátor 265x265x98mm, určený pro instalaci do
podhledu, s horním vývodem DN80.
397 | 751122051 | - el. připojení: 230V/28W, krytí IP X5. | ks | 29
398 |  | Doběhové relé 15 min | ks | 29
399 | 751537011 | Hadice ohebná DN80, materiál: AL. | m | 29
400 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 29
401 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 29
402 |  | Uvedení do provozu | kpl | 29
403 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 14.5
Zařízení č.1.02.2,2.02.2,3.02.2 - VZT kuchyně
404 | 751514435 | Přechod pravoúhlý 200x50mm/DN125, l=170mm, bezpřírubový | ks | 3
405 |  | Potrubní kus 200x50mm, l=1500*mm, bezpřírubový | m | 4.5
406 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 1.5
407 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 3
408 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 0.9
Zařízení č.1.07.2,2.07.2,3.07.2 - VZT samostatného WC
Malý radiální ventilátor 265x265x98mm, určený pro instalaci do
podhledu, s horním vývodem DN80.
409 | 751122051 | - el. připojení: 230V/28W, krytí IP X5. | ks | 3
410 |  | Doběhové relé 15 min | ks | 3
411 | 751537011 | Hadice ohebná DN80, materiál: AL. | m | 4.5
412 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 3
413 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 3
414 |  | Uvedení do provozu | kpl | 3
415 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 1.5
ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE
Zařízení č.4.00.02 - VZT výtahové šachty
Radiální nástěnný ventilátor 337x337mm, určený pro instalaci do
venkovního prostředí, se zadním sacím hrdlem DN100.
416 | 751122011 | - el. připojení: 230V/0,47A/112W, krytí IP 44. | ks | 1
417 | 751398011 | Ochranná mřížka pro zakrytí otvoru DN100 fasádní | ks | 1
418 | 751510041 | Potrubí kruhové falcované DN100, rovné | m | 0.5
419 |  | Uvedení do provozu | kpl | 1
420 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 0.5
|  | Celkem |  |  |  |  | 0