## VŠEOB.PODMÍNKY
Všeobecné podmínky
Všechny zděné konstrukce budou do okolních konstrukcí kotveny pomocí (perforovaných žárově zinkovaných kotevních) stěnových spon v hustotě dle požadavku příslušných prováděcích předpisů. Pro použití spon musejí být dodrženy požadavky určené technologickými předpisy.
V místě napojení zděných stěn a ŽB stěn (sloupů) musí být povrchová (omítková) úprava vyztuženena zpevňující armovací sítí.
Tloušťky tepelných izolací musí odpovídat požadavkům ČSN 73 05 40-2.
Rozhraní povrchových úprav konstrukcí z různých typů materiálu (např. příčka – strop) bude provedeno pomocí kovových oddělovacích lišt tvořících negativní spáru, které budou vyplněny akrylátovým tmelem.
Veškeré zabudované dřevěné prvky budou impregnovány proti hnilobám, plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu (např. BOCHEMIT QB).
ATD budou v dostatečném předstihu předloženy veškeré vzorky vzhledových i doplňkových materiálů k odsouhlasení.
Vrstvy povrchových úprav jsou uvedeny v Tabulkách místností v půdorysech jednotlivých podlaží .
Veškeré povrch budou řešeny včetně povrchových úprav, rohových, ukončujících a dialtačních lišt.
Dilatační a pracovní spáry – požadavek na systémové řešení – dilatační spáry systémovými lištami (např.Migua), v garážích mechanické překrytí dilatací plech.
Ve všech případech, kdy se v projektové dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, případně jeho výrobce, jedná se pouze o referenční výrobek, resp. výrobce. Tento může být nahrazen výrobkem, resp. výrobcem s kvalitativními parametry úrovně shodné nebo vyšší .
Konstrukce a detaily SDK konstrukcí budou provedeny dle technologických předpisů RIGIPS, nebo jiných vybraných výrobců. Ve vlhkých provozech (kuchyňky, WC, místnosti s umyvadly) bude použita impregnovaná SDK deska s aplikací do vlhkých provozů.
Veškeré povrchové úpravy zejména v chráněných únikových cestách musí splňovat požadavky stanové v projektu požárně bezpečnostního řešení stavby.
Tepelná izolace v požárně-nebezpečném prostoru s příslušnou požární odolností D1 a indexem šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min (je nutno prokázat stupeň hořlavosti použitých hmot.
Dodržení ve skladbách předepsaného max. součinitele prostupu tepla (U) musí být splněno povrchovou úpravou stěny včetně konstrukce stěny.
Dodržení ve skladbách předepsaného max. součinitele prostupu tepla (U) a max. index hladiny akustického tlaku kročejového zvuku L'n,w musí být splněno podlahou, včetně konstrukce stropu.
Dodržení ve skladbách předepsaného max. součinitele prostupu tepla (U) povrchovou úpravou stropu/podhledu včetně konstrukce stropu.
Dodržení ve skladbách předepsané min. vzduchové neprůzvučnosti (R‘w) musí být splněno konstrucí stěny včetně povrchové úpravy.
Hydroizolační souvrství na spádové vrstvě bude provedeno technologií bezespádých střech (včetně zátopové skoušky).
Pod technologickými základy nebudou sypané vrstvy. Základy se vypodloží deskami z XPS a pružnou podložkou.
Spoje podlahy se soklem spojit trvale pružným hydroizolačním spojem (včetně napojení na dveřní otvor) – ochrana podkladních.
Barevné odstíny povrchových vrstev jsou pouze orientační. Finální řešení bude upřesněno architektem – dle architektonických detailů a předložených vzorků.
Součástí cenové nabídky je provedení všech individuálních zkoušek a komplexních zkoušek k prokázání projektovaných parametrů. Po ukončení těchto zkoušek budou veškeré technologie předány nepoškozeny.
Součástí dodávky, pokud to charakter konstrukcí vyžaduje, je výrobní dokumentace, která bude před vlastním zahájením výroby předložena v dostatečném předstihu objednateli k posouzení a schválení.
Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musí splňovat požadavky příslušných norem ČSN (EN) na jejich použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané stavební konstrukce.
Zhotovitel předá návody na údržbu použitých materiálů a povrchových/ochranných vrstev v českém příp. v slovenském jazyce.
Veškeré konstrukce, včetně prostupů potrubí a kabelů musí splňovat požadavky uvedené v požárním řešení stavby, Územním rozhodnutí a Stavebním povolení.
Předmětem díla a povinností zhotovitele je provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
Předmětem díla a povinností zhotovitele je provedení veškerých povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP.
Součástí hydroizolací (střech S.01-S.51) a spodní stavby (IS.01-IS.51) je svislý sokl výšky min 300mm nad pochozí vrstvu a případné napojení na lemování či okapnic, zakončení bydrizolací dle systémového doporučení výrobce amísta aplikace, těsné napojení hydroizolací na výplně otvorů, případná ochrana hydroizolace oplechováním.
Požární odolnost jednotlivých konstrukcí dle části D.1.3-PBŘ
Konstrukce podlahy a podhledu - třída reakce na oheň A1 až B.

## C_podhledy
Podhledy
1618 | podhled - zateplení stropu ve vjezdu do objektu | (tl. |  | mm)
• | silikonová fasádní barva bílá
• | silikonová omítka točená struktura, zrnitost 1,5 mm
armovací vrstva, armovací síťovina, mezinátěr tl. 5 mm
• | KZS - tepelná izolace z mechanicky kotvené minerální vaty |  | 80 | mm
ref. Isover NF 333 (max λD=0,041 Wm-1K-1)
• | železobetonová stropní deska
1619 | podhled - zateplení stropu ve vjezdu do objektu | (tl. |  | mm)
• | silikonová fasádní barva bílá
• | silikonová omítka točená struktura, zrnitost 1,5 mm
armovací vrstva, armovací síťovina, mezinátěr tl. 5 mm
• | KZS - tepelná izolace z mechanicky kotvené minerální vaty |  | 160 | mm
ref. Isover NF 333 (max λD=0,041 Wm-1K-1)
• | železobetonová stropní deska
1621 | podhled - zavěšený podhled garážový záliv s tepel.izolací | (tl. |  | mm)
• | silikonová fasádní barva RAL1016
• | plný podhled, hladký, broušený, 1x Rigidur 12,5 mm,
přechod na ostatní kce. zapuštěnou akrylovou spárou - dvouúrovňový
kovový nosný rošt včetně obvodového profilu, ref. RIGIPS 4.05.24 - kód PK 21
hustotra rastru provedena s ohledem na váhu desek
• | armovací vrstva, armovací síťovina, mezinátěr tl. 5 mm
• | KZS - tepelná izolace z mechanicky kotvené minerální vaty |  | 160 | mm
ref. Isover NF 333 (max λD=0,041 Wm-1K-1)
• | železobetonová stropní deska

## SN_povrchy_stěn
Povrch stěn
1430 | Kontaktní zateplovací systém - fasáda střešní jádro | (tl. | 160 | mm)
• | kontaktní bezcementový zateplovací systém ETICS (ucelený certifikovaný systém jednoho výrobce), ref. Baumit barva šedá, RAL 7035,
stěrková omítka s armovací sítí
| tepelná izoalce z hydrofobizované vlny λu = 0,036 W/(m.K) |  | 160 | mm
plnoplošně lepena a mechanicky kotvena k ŽB hmoždinkami min. 8ks/m2 na základě kotevního plánu
požít minerál. Zátky na disky hmoždinek
• | železobeton, zdivo
Pozn. | Součástí jsou systémové ukončovací lišty kolem rohů, dveřních otvorů, včetně všech doplňků atd.
vzrorek stěrky vypracovat dle zadání architekta, nutno schválit architektem a investorem
1432 | Zateplení stěn v interiéru | (tl. | 80/100 | mm)
• | KZS - Isover čedičova izolace NF 333 |  | 80/100 | mm
- silikonová omítka točená struktura, zrnitost 1,5 mm - armovací vrstva, armovací síťovina s
použitím rohových profilů, mezinátěr tl. 5 mm
• | konstrukce stěny (železobeton / zdivo)
Pozn. | Záliv garážového vjezdu z ulice v barvě RAL1016, ostatní plochy za garáž.vraty, barva bílá