## D1_01_4h3 - Elektrická po.. (2)
Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0371 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1.0 | Evakuační rozhlas |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0275 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742410801 | Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového | kus | 11 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0275 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 742410063 | Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu | kus | 2 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 742410061 | Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu | kus | 12 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol146 | Podhledový reproduktor | ks | 3 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | Viz výkres číslo D1.01.4h3-02 | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stropní reproduktor 6W, certifikovaný dle EN54-24, citlivost 1W/1m 89dB, citlivost max/1m 97,5dB, přenos. rozsah 350-13kHz, vyzařovací úhel 180st | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [8 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 100 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol45 | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 100 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | Viz výkres číslo D1.01.4h3-02 | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100 |  | 100 | [8 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [8 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 240 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol47 | Příchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R (pro kabel 1-CHKE-V 2x1,5) | ks | 240 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol48 | Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 | ks | 240 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 742110001 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním | m | 10 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol49 | Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost | m | 10 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol21 | AY 2,5 - protahovací drát | m | 12 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 742190004 | Požárně těsnící materiál do prostupu | kus | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol23 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 742110501 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním | kus | 2 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol123 | KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku | ks | 2 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol30 | Zkušební provoz | soub | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 2.0 | Elektrická požární signalizace EPS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0096 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 742210821 | Demontáž hlásiče automatického bodového | kus | 8 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0016 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 742210861 | Demontáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 8 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 6 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 14 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol57 | 802373 - Multisenzorový hlásič | ks | 6 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem, s časovou analýzou signálu, korelačním vyhodnocením dat obou propojených funkcí | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nouzových situacích, automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [8 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [8 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 14 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol59 | 805590 - Standardní patice hlásiče | ks | 6 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol60 | 805576 - Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) | ks | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 742210261 | Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace | kus | 3 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol62 | 781814 - Paralelní signalizace | ks | 3 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS | kus | 2 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol147 | Akumulátor 12VDC/40Ah - napájecí zdroj 24VDC | ks | 2 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol148 | Externí síťový napájecí zdroj 7A/24VDC, vyhovuje EN 54-4, prostor pro AKU 40Ah | ks | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | Viz výkres číslo D1.01.4h3-02, D1.01.4h3-04 | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 742210305 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | kus | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol149 | 808623 - Esserbus® koppler 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na desce | ks | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | Viz výkres číslo D1.01.4h3-02, D1.01.4h3-04 | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | Pol150 | 788600 - Kryt esserbus® koppleru aP, šedý | ks | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | Viz výkres číslo D1.01.4h3-02, D1.01.4h3-04 | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [8 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | Pol63 | Lahev zkušebního plynu | ks | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol64 | Grafická vizualizace EPS - veškeré práce nutné k vytvoření půdorysných výkresů zobrazených na stávající grafické nadstavbě | ks | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 742250021 | Montáž grafického monitorovacího systému vizualizace symbolu | kus | 6 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 300 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol66 | PraflaCom 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 70 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | Viz výkres číslo D1.01.4h2-02 | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [8 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [8 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | Pol151 | 1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 185 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | Viz výkres číslo D1.01.4h3-02 | [10 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 230 |  | 230 | [8 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230 | [8 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 742190004 | Požárně těsnící materiál do prostupu | kus | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol23 | Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml | ks | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 742210401 | Programování základních parametrů ústředny EPS | kus | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 742210421 | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS | kus | 6 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 742210503 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 742210521 | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor | kus | 6 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol73 | Naprogramování systému EPS vč. návazností | ks | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol30 | Zkušební provoz | soub | 1 | 0 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110