# E  L  E  K T  R  O  P  R  O  F  I  S  ,  ING.  Z E L I N K A   P E T E R

#### P r i  S t r i e b o r n o m  j a z e r e  3,   903 01  S E N E C

## PEZINOK, Bratislavská ulica

## PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

## PEZINOK, Bratislavská ulica 85. , p.č. 3276/1, 3276/14

##### PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA  ELEKTROINŠTALÁCIE

##### PRE REALIZÁCIU STAVBY

#### Investor             :	 FELEPA s.r.o., Železničná 56, 903 01 SENEC

Zod. projektant :    Ing. Peter ZELINKA

Dátum 	     :	11. 2022

OBSAH :

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- SITUÁCIA – PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE	          EL - 01

- SCHÉMA ZAPOJENIA –ROZVÁDZAČ  RE FELEPA		EL - 02

- SCHÉMA ZAPOJENIA -ROZVÁDZAČ RP FELEPA	          EL – 03

TECHNICKÁ   SPRÁVA

###### PROJEKTOVÉ PODKLADY

- Výkresová dokumentácia stavebných podkladov

- Riešenia projektu zodpovedajú slovenskému právnemu poriadku a platným technickým normám

STN 33 2000-1 		El. inštalácie budov- Rozsah platnosti, účel a princípy

STN 33 2000-4-41		El. inštalácie budov- Ochrana pred úrazom el. prúdom

STN 33 2000-4-42		El. inštalácie budov- Ochrana pred účinkami tepla

STN 33 2000-4-43		El. inštalácie budov- Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-482	El. inštalácie budov- Ochrana proti požiaru

STN 33 2000-5-51 		El. inštalácie budov- Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52 		El. inštalácie budov- Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-523 	El. inštalácie budov- Prúdová zaťažiteľnosť el. obvodov

STN 33 2000-5-54		El. inštalácie budov- Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-5-56		El. inštalácie budov- Napájanie na bezpečnostné systémy

STN 33 2000-7-701	El inštalácie budov- Priestory s vaňou, sprchou a umývacími priestormi

STN-IEC61140		Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN-EN 60529		Stupne ochrany krytom

STN EN 62305-1-4		Ochrana pred bleskom

STN 92 0203		Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

STN 92 0204		Priestory káblového rozvodu – požiarna bezpečnosť

STN 92 0205		Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari

Vyhláška MV SR č. 508/2009 Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich odbornej spôsobilosti

Vyhláška MV SR č. 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb

Zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonova ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napäťová sústava : 3PEN, 400V, 50 Hz, In = 200 A, TN C,  Ike = 20 kA

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  STN 33 2000-4-41

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

KRYTÍM A IZOLÁCIOU

PRI PORUCHE :

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

DOPLNKOVÝM POSPOJOVANÍM

PROSTREDIE       : VONKAJŠIE

AA8,AB8,AC1,AD3,AE1	STN 33 2000-5-51

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie – Pre objekt je potrebné zabezpečenie dodávky elektrickej energie v 3. stupni.

Rozdelenie el. zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia – V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §3 odst. 1 a prílohy č.1 časť III sú elektrické zariadenia objektu zaradené do skupiny B.

FAREBNÉ ZNAČENIE VODIČOV

Rozlišovanie farieb vodičov musí byť dodržané v zmysle  STN  EN 60 446.

KRYTIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Inštalované elektrické zariadenie musí spĺňať predpísané krytie pre jestvujúce prostredie podľa STN 33 2000-5-51

Všetky elektrické prístroje a zariadenia musia mať platné atesty pre montáž podľa typového označenia.

Ochrana proti skratu a preťaženiu je navrhnutá v zmysle STN 33 2000-4-43

Ochrana hlavných napájacích káblov z rozvodne NN objektu je riešená pomocou poistiek a ističov.

Ochrana vývodov proti preťaženiu a skratu je riešená poistkami a ističmi.

TECHNICKÝ POPIS

- ÚVOD

## Projekt rieši vyhotovenie prípojky elektrickej energie objektu :

## FELEPA PEZINOK, Bratislavská ulica

## PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Projekt bol vyhotovený na základe územných podkladov a platných STN -EN

a bezpečnostných predpisov.

- PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Prípojka elektrickej energie bude vyhotovená káblom NAYY-J 4Bx240, ktorý odbočuje z rozvádzača R110 typ SR7,  vedeným v zemi a v chráničke FXKV 200 . Kábel bude zaústený do rozvádzača RE FELEPA. Rozvádzač RE FELEPA bude umiestnený  na verejne prístupnom mieste , pri  objekte trafostanice TS 0052 – 110 a rozvádzača R110. Prívodný kábel bude vedený  v zemi,  v hĺbke 700mm, uložený bude v 80 mm vrstve piesku a prekrytý výstražnou fóliou. Kábel bude vedený v chráničke FXKV fí 200.Dĺžka prípojky elektrickej energie bude cca 10 m.

Na verejne prístupnom mieste bude umiestnený pilierový rozvádzač RE FELEPA typu

PLAST P, HASMA ERP.N F663, 250A, 200/5A.IP44/20. Rozvádzač RE FELEPA bude umiestnený ako pilierový. V rozvádzači RE FELEPA bude umiestnené meranie odberu elektrickej energie pre riešený objekt..

Ako hlavný istič QM1 bude  osadený istič B200/3, ktorým sa dá odpojiť riešený objekt od elektrickej energie.

Elektromer PJ1, typu E3S-20, 3x230/400 V, 50 Hz, x/5 A, bude slúžiť na meranie odberu elektrickej energie riešeného objektu . Meranie bude polopriame, cez prúdové transformátory 200/5 A a skúšobnú svorkovnicu ZS1b. Meracie transformátory budú úradne ciachované s triedou presnosti 0.5s.

Rozvádzač RE FELEPA bude vystrojený podľa priloženej schémy zapojenia.

Rozvádzač RE FELEPA musí mať priehľadný priezor na odčítanie údajov elektromeru vo výške cca 1700 mm. Hlavný istič, ako aj elektromer, musia byť plombovateľné.

Schéma vyhotovenia prípojky elektrickej energie je zrejmá z výkresovej dokumentácie.

Rozvádzač RE FELEPA bude vo vyhotovení PLAST „P“ , IP44/20.

Uzemnenie PEN bude v rozvádzači RE FELEPA.

- ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Rozvádzač RE FELEPA  bude napájaný káblom NAYY-J 4Bx240 mm2 vedeným  v zemi.

Z rozvádzača RE FELEPA bude napájaný rozvádzač RP FELEPA  káblom NAYY-J 4Bx185 mm2+FeZn 10 vedeným v zemi v zelenom páse ulice a pod cestou a chodníkom v chráničke FXKV 200. Z rozvádzača RP FELEPA bude napájaný rozvádzač REP  káblom NAYY-J 4Bx185 mm2+FeZn10 vedeným na budovách na jestvujúcom rošte a v zemi v chráničke FXKV200. Dĺžku trasy uloženia káblov je potrebné fyzicky odmerať.

- VÝPOČET ODBERU ELEKTRICKEJ ENERGIE

Inštalovaný výkon celkový		            Pi  =  	120  kW

Koeficient súčasnosti		                        fí  =  	0,70

Vypočítaný výkon celkový    		Pv  =  84 kW

Prípojka  elektrickej energie bude trojfázová jednotarifná.

5. ZÁVER

Projekt je vyhotovený podľa územných podkladov objektu a podľa platných noriem STN.

Zmeny voči projektu je potrebné konzultovať s projektantom a riadne zaznačiť do projektovej dokumentácie.

Pred uvedením objektu do užívania je potrebné vykonať odbornú východziu prehliadku

a skúšku elektrických zariadení. . Odber elektrickej energie je potrebné zmluvne zabezpečiť s dodávateľom elektrickej energie.

V prípade nebezpečia požiaru je možné objekt odpojiť od elektrickej energie  vybratím poistiek z rozvádzačov  RE FELEPA a RP FELEPA.

Montáž elektrických zariadení ako aj ich údržbu môžu vykonávať len pracovníci odborne spôsobilí podľa vyhl.ÚBP SR č.508/2009 Z.z.

6. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Priestory sú kvalifikované ako skupina B v zmysle vyhlášky 508/2009 Zb.

Montážne práce, skúšky, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu el. zariadení môže vykonávať iba elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke el. zariadení a s overenou odbornou spôsobilosťou § 21,22 podľa vyhlášky Úradu bezpečnosti práce SR č. 508/2009.

Obsluha el. zariadení musí byť poučená v zmysle §20 Vyhlášky č. 508/2009 a oboznámená s STN 341300- Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu el. zariadení.

Všetky elektroinštalačné práce musia byť prevedené dľa noriem STN a bezpečnostných predpisov platných v čase realizácie.

Po vykonaní prác bude spracovaný projekt skutočného vyhotovenia.

Pri prácach na elektrických zariadeniach nn pod napätím sa musia používať vhodné pracovné  a ochranné prostriedky / napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre elektrotechniku a pod ./ Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981

Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu. Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

Odstránenie porúch menšieho rozsahu sa zabezpečí vlastnou údržbou v termínoch uvedených v revíznej správe. Odstránenie porúch väčšieho rozsahu sa zabezpečí dodávateľským spôsobom u organizácie oprávnenej prevádzať tieto práce.

Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

Údržbári elektrozariadení musia byť podľa Vyhlášky 508/2009 Zz. Podrobení skúške o odbornej spôsobilosti pre prevádzanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení.

Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnou prevádzkou. Musia preukázať znalosti :

- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania, chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis

- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, ak nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.

- o protipožiarnych opatreniach

- o opatreniach pri úrazoch, prvej pomoci a pod.

- o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

Pred uvedení el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia podľa STN 33 1500 a vydaná správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu.

7.Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev

Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovujú požiadavkám vyplývajúcich z predpisov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §4, zákona 124/2006 a 309/2007 Z.z.a v znení neskorších zmien.

Navrhované vedenie ochrany pred atmosferickou elektrinou je nebezpečenstvom pre život pri dotyku zachytávacích alebo zvodových vodičov počas výboja, od ktorých je potrebné dodržiavať bezpečný odstup v zmysle dokumentácie. Pri dodržaní riešenia podľa tejto projektovej dokumentácie a bezpečnostných predpisov pre výstavbu a prevádzku nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí.

Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá

8.Vyhodnotenie odpadov

Ochrana a vplyv na životné prostredie

Výstavba a prevádzka navrhovaných rozvodov nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie.  Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Z hľadiska požiarnej a civilnej ochrany výstavba a prevádzka riešených objektov pri dodržaní platných noriem, predpisov a zákonov nepredstavuje žiadne nebezpečie. Nebezpečné odpady pri montáži nevznikajú.

Likvidáciu vzniknutého odpadu zabezpečí dodávateľ stavebných prác, ktorý je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať platné predpisy, najmä zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch platný od 1.1.2017 v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 365/2015 Z.z. platnú od 1.1.2016, vyhlášku č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Počas realizácie stavby sú predpokladané vzniknuté odpady v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia 365/2015 Z.z. Likvidáciu vzniknutého odpadu zabezpečí dodávateľ stavebných prác. Pri nakladaní s odpadmi je povinný rešpektovať zákon č. 79/2015. Materiály, pri ktorých vzniká výnos za likvidáciu, sú to materiály obsahujúce železo a farebné kovy.

Pri budovaní prípojky el. energie nevzniká skoro žiadny odpad.

Vykopaná zemina sa použije na zásyp uložených káblov.

Kusy odrezaných káblov elektro firma odovzdá do zberných surovín.

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV STN 33 2000-5-51

V SENCI  dňa: 11.2022

Zloženie komisie :

Predseda :	Ing. Peter Zelinka                Projektant elektro

Členovia :	Štefan Szulányi 	          Revízny technik

## Názov objektu :

## FELEPA PEZINOK, Bratislavská ulica

## PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Charakteristika objektu :

.

Objekty rozvádzačov sú umiestnené vo vonkajšom prostredí.

Káblová rozvody budú uložené v zemi a vonku na rošte.

ROZHODNUTIE

Na základe činnosti v objekte bolo určené prostredie ako:

Na základe popisu bolo určené prostredie v  objekte ako vonkajšie

Prostredie – AA8,AB8,AC1,AD3,AE1, AF1, AG1,

AH1, AK1, AL1, AN1, AQ1, AR1, AS1

Podpis predsedu komisie.