## List1
Zařízení
Tepelné čerpadlo vzduch / voda
1 | K | Tepelné čerpadlo vzduch/voda jmenovitý výkon 16 kW (při A7/W35) minimální účinnost čerpadla SCOP 3,7 max. výstupní vteplota TČ 65°C max. teplota topné vody v systému 110°C max. tlak topné vody v systému 4,0 bar | ks | 1
2 | K | Čerpadlová skupina jednotrubkové přímé průtok topné vody 1,7 m3/h výtlak čerpadla 5 m H2O max. teplota topné vody 110°C max. tlak topné vody 10 bar napájení 230 V, 50 Hz izolovaná | ks | 1
3 | K | Akumulační zásobník topné vody kapacita zásobníku 180 litrů připojení 4 x 6/4" pro topnou vodu připojení 2 x 6/4" pro elektrické spirály max. délka topné elektrické spirály 500 mm připojení 2 x 1/2" pro měření teploty max. teplota topné vody v systému 95°C max. tlak topné vody v systému 2,5 bar | ks | 1
4 | K | Tepelná izolace akumulačního zásobníku minimální tloušťka izolace 100 mm povrch izolace hliník, koženka | ks | 1
5 | K | Expanzní nádoba topné vody objem expanzní nádoby 35 litrů max. teplota topné vody 70°C max. tlak topné vody 5 bar plnící tlak expanzní nádrže 1 bar | ks | 1
6 | K | Čerpadlová skupina topné vody se směšováním průtok topné vody 2 m3/h výtlak čerpadla 4,5 m H2O ventil Kvs 10 m3/h max. teplota topné vody 110°C max. tlak topné vody 10 bar napájení 230 V, 50 Hz izolovaná | ks | 1
7 | K | Držák na zeď pro čerpadlovou skupinu | ks | 1
8 | K | Kombinovaný zásobník teplé vody objem zásobníku 500 litů plocha teplovodního výměníku 2,5 m2 hrdlo studené vody 5/4" hrdlo teplé vody 5/4" hrdlo pro připojení cirkulace 1" hrdlo pro připojení elektrospirály 6/4" hrdlo pro připojení teploměru 1/2" max. teplota topné vody 110°C max. tlak topné vody 10 bar max. teplota teplé vody 95°C max. tlak teplé vody 10 bar tloušťka izolace 55 mm povrch izolace plast | ks | 1
9 | K | Expanzní nádoba pro studenou vodu objem expanzní nádoby 18 litrů max. tlak expanzní nádoby 8 bar plnící tlak expanzní nádoby 3 bar | ks | 1
10 | K | Držák na zeď s ventilem pro expanzní nádobu s připojením 3/4" | ks | 1
11 | K | Elektrické topné těleso pro akumulační zásobník elektrické odporové těleso bez termostatické hlavice výkon tělesa 6 kW připojení tělesa 3/N/PE AC 400/230V připojení tělesa G 6/4" vnější délka topného tělesa 495 mm | ks | 2
12 | K | Elektrické topné těleso pro zásobník teplé vody elektrické odporové těleso s termostatickou hlavicí se stykačem výkon tělesa 9,0 kW připojení tělesa 3/N/PE AC 400/230V připojení tělesa G 6/4" vnější délka topného tělesa 495 mm | ks | 1
13 | K | Třícestný šoupátkový ventil v rozdělovací funkci s pohonem doba přestavení 8 s / 60° dimenze ventilu DN 32 průtokový součinitel Kvs 8 m3/h napájení 230 V 50 hz maximální pracovní tlak 10 bar | ks | 1
Vytápění
Rozdělovač a sběrač topných okruhů technická místnost
14 | K | Rozdělovač a sběrač topných okruhů průtok min 2 m3/h 4 topné okruhy 6/4" 1 přípojný okruh 6/4" izolace 50 mm | ks | 1
15 | K | Konzole pro rozdělovač a sběrač k uchycení na stěnu set 2 ks | ks | 1
16 | K | Měřič spotřeby tepla nominální průtok 0,6 m3/h maximální teplota 90°C maximální tlan PN16 bateriový s minimální životností 5 let integrované čidlo zpátečky čidlo topné vody integrované do kulového ventilu s jímkou měření spotřeby tepla v GJ / MWh | ks | 4
Rozdělovač a sběrač topných okruhů byt
17 | K | Sestava rozdělovač sběrač pro 4 okruhy dimenze rozdělovače DN25 připojení výstupů 3/4" EK okruhy s průtokoměrem 0 - 5 litr/min max. teplota topné vody 90°C max. tlak systému 10 bar | ks | 4
18 | K | Instalační skříň pod omítku pro rozdělovač a sběrač 4 okruhy barva RAL bílá | ks | 4
19 | K | Svěrné šroubení pro připojení potrubí 16x2 mm PE k rozdělovači a sběrači 3/4" EK | ks | 32
20 | K | Koncové uzávěry pro připojení rozdělovače se sběračem na topný systém dimenze 1", závit vnitřní/vnější set 2 ks | ks | 4
21 | K | Elektrotermická hlavice pro řízení průtoku topné vody jednotlivými výstupy rozdělovače napětí 230 V AC, 50 Hz bez proudu zavřeno - NC | ks | 32
22 | K | Mezikus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem pro rozdělovač a sběrač dimenze DN25, závit vnitřní/vnější set 2 ks | ks | 4
23 | K | Prostorový termostat s ručním kolečkem zatížitelnost kontaktů 16(2,5)A 250 V barva RAL bílá | ks | 12
24 | K | Rozvodnice ALP pro řízení čtyř topných okruhů přes prostorové termostaty a elektrotermické hlavice s kotlovým beznapěťovým kontaktem pro napětí 230 V 50 Hz | ks | 4
Tělesa vytápění a jejich armatury
25 | K | Trubkové otopné těleso se spodním připojením výška 1820 mm, délka 500 mm, hloubka 30 mm připojovací závit G 1/2 vnitřní max tlak 1,0 MPa, max teplota 110°C odvzdušnění, konzole na zeď | ks | 4
26 | K | Uzavírací radiátorové šroubení rohové 1/2" s vnějším závitem G 3/4 | ks | 8
27 | K | Lisovací tvarovka pro trubky PE-X Koleno pro nalisování do Cu rozvodu 16x2/15-150 mm | ks | 8
28 | K | Svěrné šroubení 15x3/4" vnější | ks | 8
Armatury
Kulový kohout závitový
29 | K | DN25 | ks | 8
30 | K | DN32 | ks | 11
Kulový kohout závitový s vypouštěním
31 | K | DN20 | ks | 1
Filtr závitový
32 | K | DN25 | ks | 4
33 | K | DN32 | ks | 2
Pojistný ventil závitový 3 bar
34 | K | DN15 | ks | 1
Automatický odvzdušňovací ventil závitový
35 | K | DN15 | ks | 7
Vypouštěcí kohout závitový
36 | K | DN15 | ks | 6
Potrubí a fitinky
Trubky Cu
37 | K | 15x1 | m | 2
38 | K | 18x1 | m | 2
39 | K | 22x1 | m | 36
40 | K | 35x1,5 | m | 29
Trubky PE-X
41 | K | 16x2 | m | 630
Kolena lisovací 90°
42 | K | 15 | ks | 1
43 | K | 18 | ks | 3
44 | K | 22 | ks | 50
45 | K | 35 | ks | 36
T-kus lisovací
46 | K | 35 | ks | 1
Závitový přechod lisovací
47 | K | 15/1/2" | ks | 1
48 | K | 18/3/4" | ks | 2
49 | K | 22/1" | ks | 16
50 | K | 35/5/4" | ks | 20
T-kus lisovací se závitem
51 | K | 18/1/2" | ks | 1
52 | K | 22/1/2" | ks | 4
53 | K | 35/1/2" | ks | 8
Závitové šroubení přímé
54 | K | 1/2" | ks | 8
55 | K | 3/4" | ks | 2
56 | K | 1" | ks | 16
57 | K | 5/4" | ks | 19
Závitové šroubení rohové
58 | K | 1/2" | ks | 1
Vsuvka jednoznačná závitová
59 | K | 1/2" | ks | 1
60 | K | 1" | ks | 4
61 | K | 5/4" | ks | 5
Redukce závitová
62 | K | 1/4"/1/2" | ks | 1
63 | K | 1/2"/1" | ks | 8
64 | K | 3/4"/5/4" | ks | 1
65 | K | 5/4"/6/4" | ks | 3
Redukce závitová obrácená
66 | K | 1"/3/4" | ks | 8
67 | K | 6/4"/1" | ks | 8
68 | K | 6/4"/5/4" | ks | 4
Teploměr bimetalový, typ TR, 0-120°C
69 | K | 100/100 | ks | 2
Teploměrná jímka G 1/2"
70 | K | 100 | ks | 3
Manometr, zadní vývod, 0-4 bar, 1/4"
71 | K | 63 | ks | 4
Izolace PE pouzdry délka 2m
72 | K | 18/15 | ks | 1
73 | K | 22/25 | ks | 18
74 | K | 35/25 | ks | 15
Dvoušroubová objímka s upínací hlavou
75 | K | M8 20-23 | ks | 16
76 | K | M8 31-38 | ks | 10
Kombi šroub s hmoždinkou do zdi
77 | K | M8 x 100 mm | ks | 26
Teplá voda
Armatury
Kulový kohout závitový
78 | K | DN20 | ks | 2
79 | K | DN32 | ks | 2
Kulový kohout závitový s vypouštěním
80 | K | DN20 | ks | 1
Zpětná klapka závitová
81 | K | DN20 | ks | 1
82 | K | DN32 | ks | 1
Vypouštěcí kohout závitový
83 | K | DN15 | ks | 1
Redukční ventil závitový 6 bar
84 | K | DN25 | ks | 1
Filtr závitový
85 | K | DN32 | ks | 1
Termostatický směšovací ventil závitový
86 | K | DN25 | ks | 1
Pojistný ventil závitový 6 bar
87 | K | DN20 | ks | 1
Potrubí a fitinky
Trubka PPR PN20
88 | K | 25 x 4,2 | m | 2
89 | K | 40 x 6,7 | m | 3
Koleno PPR
90 | K | 25 | ks | 4
91 | K | 40 | ks | 6
Přechod se závitem PPR
92 | K | 25 / 3/4" | ks | 2
93 | K | 40 / 5/4" | ks | 8
Závitové šroubení přímé
94 | K | 3/4" | ks | 4
95 | K | 5/4" | ks | 7
T-kus závitovvý
96 | K | 5/4" | ks | 5
Redukce závitová
97 | K | 1/4"/1/2" | ks | 1
98 | K | 1/2"/1" | ks | 3
99 | K | 3/4"/1" | ks | 2
100 | K | 3/4"/5/4" | ks | 1
101 | K | 1"/5/4" | ks | 4
Vsuvka jednoznačná závitová
102 | K | 3/4" | ks | 2
103 | K | 5/4" | ks | 6
Manometr, 0-10 bar, 1/4"
104 | K | 63 | ks | 1
Izolace PE pouzdry délka 2 m
105 | K | 28/13 | ks | 1
106 | K | 42/13 | ks | 1
107 | K | 42/20 | ks | 1
Dvoušroubová objímka s upínací hlavou
108 | K | M8 25-30 | ks | 2
109 | K | M8 40-46 | ks | 4
Kombi šroub s hmoždinkou do zdi
110 | K | M8 x 100 mm | ks | 6
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady
111 | K | Montáž | ks | 1
112 | K | Režie | ks | 1
113 | K | Tlaková zkouška | ks | 1
114 | K | Topná zkouška | ks | 1
115 | K | Revizní zpráva | ks | 1
116 | K | Uvedení do provozu | ks | 1