|  |
| --- |
| Bod 6 **- Nedostatky a opatrenia** |
| I. Rozvádzače treba vyčistiť, silvé spoje v nich dotiahnuť a zabezpečiť kontroly a údržbu celej elektroinštalácie, vrátane pravidelnej údržby osvetlenia v objekte v súlade s vyhl. 508/2009, STN 33 2000-3 Čl.34. |
| 2. Doplniť na všetkých rozvádzačoch chýbajúce skrutky a podložky |
| 3. V RS03, RS04, RSIS vodiče PE a N pripojené na rovnakej zbernici - ODDELIŤ |
| 4. V RS03 N-vodič z ASA navolno nepripojený - OPRAVA |
| 5. V RS15 chýbajúci kryt ističov - DOPLNIŤ |
| 6. V pivniciach na jednom mieste vysiace vodiče - OPRAVA |
| 7. Celkovo bliká 22ks svietidiel (orientačných) - VÝMENA |
| 8. Chýbajúce kryty na: SV 1x(2x36W)-6posch/ SV 1x(1x36W)-4posch./prasknutý kryt na 1x(2x36W)-2 posch./ 2x(2x36W)prízemie - VÝMENA KRYTOV PRÍPADNE SVIETIDIEL |
| 9. Neupevnené osvetlenie na 4posch 2x(2x36W) - UPEVNIŤ |
| 10. V rozvádzačoch RE4.1, REII.I, RE12.2 chýbajúce krycie plechy na rozvádzačoch- DOPLNIŤ |
| 11. V rozvádzačoch REII.I a RE12.1 vodiče rôzneho priemeru pod jednou svorkou-ODDELIŤ |
| 12. V rozvádzači REII.I vodič spájaný svorkou VAGO - PREROBIŤ |
| Záver: |
| Odborna prehliadka a odborná skúška vyhradeného technického zariadenia bola vyhotovená v zmysle vyhlášky 508/2009Z.Z. MPSVaR SR,STN 33 1500,STN 33 2000-6. Na základe zistených skutočností je nutné konštatovať, že kontrolované elektrické zariadenie je ako celok schopné bezpečnej prevádzky, po odstránení zistených nedostatkov. Následnú odbornú prehliadku vykonajte v termíne podla prílohy Č.8 vyhlášky 508/2009 S 13..02/2028. Revízna správa zodpovedá len za stav, ktorý bol revidovaný a nie za zmeny, ktoré boli vykonané po čase revízie prípadne iných zásahov, ktoré by mohli ovplyvniť alebo zmeniť stav elektrického zariadenia a neboli sme s nimi oboznámený. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelný servis zariadenia a zistené závady ihneď odstrániť. Údržbu elektrického zariadenia smú vykonávať iba osoby s príslušnou kvalifikáciou znalí predpisov a poverení pre samotnúÄnnosť na elektrických zariadeniach v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. |
| ........ |