# ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ č. P/214/18

# dle vyhlášky ČUBP č. 85/78 Sb. § 3,7 a ČSN 386405 čl. 28 a 29 ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

# Datum provedení revize :  					24. července 2018

# Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu):

# Bytový dům	vlastníci : pí. Adamová Alexandra, p. Brodský Jan Ing.

# Naskové 999/26	            pí. Rybářová Jasná Věra, p. Široký Jiří Ing.

# 150 00, Praha 5, Košíře	          pí. Široká Martina – Zakázka PPSD a.s. S 1553

Jméno a příjmení revizního technika - evidenční číslo osvědčení:

# Jiří Pekárek  ev.č. osvědčení  12073/2/14//R–PZ-f, g

Jiří Pekárek  ev.č. oprávnění  2437/2/07/PZ-R-VI,VI

# Druh revize:                  		  			provozní

Označení zařízení (předmět revize): nízkotlaký rozvod zemního plynu s provozním přetlakem 1,9-2,1kPa, od hlavního domovního uzávěru, ležaté a připojovací vedení, po jednotlivé uzávěry pro plynoměry, dále bytové stoupací vedení plynu, bytové rozvody, uzávěry spotřebičů a spotřebiče jejich technický stav a umístění, specifikované v technické zprávě odstavec A.

Druh zařízení :                                  	  		PZ dle 	F – rozvod plynu

G – spotřebiče

# Za provozovatele se zúčastnil:        	  			RT,  p. Pekárek David

# Celkové zhodnocení zařízení:

# Revidované zařízení je schopné bezpečného provozu – s výhradou!

(závady uvedené v odstavci C a E, odstraňte v navržených termínech - doporučuji dát důraz na zjištěné úniky plynu, protikorozní ochrany stoupacího vedení plynu, bezpečné připojení spotřebičů, jejich technický stav a požadavky na bezpečný provoz spotřebičů, na ovladatelnost a stav uzávěrů spotřebičů)

# Počet stran: 						7

V Praze dne: 						24. července 2018

Datum provedení další pravidelné I. roční kontroly PZ :	- červenec 2019

Datum provedení další pravidelné II. roční kontroly PZ :	- červenec 2020

Datum provedení další pravidelné revize PZ :		- červenec 2021

Datum provedení pravidelného servisu spotřebičů :		- min 1 x za rok

-------------------------------------------------------------

podpis a otisk razítka revizního technika

Rozdělovník: 	1 x RT v elektronické podobě  	                     Jiří Pekárek - Ratus

2 x vlastník – provozovatel, k opatření a kontrole	                     Na Dolinách 274 / 11

147 00, Praha 4, Podolí

revize.plyn@seznam.cz

Tel : 602 302 699

Technická zpráva

- Technické hodnoty revidovaného zařízení.

A 1. Společné prostory, ležaté vedení a přípojky k plynoměrům

Revidované PZ bylo provedeno a je revidováno v souladu s ČSN 38 64 41 s ohledem na nově platné TPG 704 01,

TPG 700 01, PTN 704 06, dle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2, ČSN EN 1775 a TPG  934 01.

V této revizní zprávě jsou uvedeny pro potřeby oprav závady - seřazeny postupně v jednotlivých podlaží, jsou posuzovány z hlediska ČSN 38 64 41 a ČSN 38 64 42 resp. TPG 704 01, ČSN EN 1775 a TPG  934 01.

Popis zařízení : hlavní domovní ocelový rozvod plynu médium (druh plynu) : zemní plyn - společné ležaté vedení v provedení ocelovém spojovaném na šroubované spoje. Ležaté veden ocel DN 65 - 50, spojované na šroubované spoje je vedeno po zdi a pod stropem suterénu na ocelových hácích. Připojovací vedení k plynoměrům 2ks ocelové vedení DN 50 a přípojky k plynoměrům DN 50, vedeno po zdi společné chodby suterénu na pravé a levé straně objektu do společných nik kde jsou umístěny uzávěry plynoměrů. Bytové přípojky od plynoměrů v suterénu pokračují jako jednotlivé stoupací ocelové vedení DN 32, 25, 20, 15, jednotlivými podlaží a byty k uzávěrům spotřebičů.

Popis přípojky : HUP NTL přípojka–zemní modul, nízkotlaký vstup kulový uzávěr DN 65 umístěný v předzahrádce v zemi cca 3m od obvodové zdi na středu objektu z ulice Naskové,  pak přechod pravděpodobně na ocel a dále vede ocelové potrubí DN 65 - pravděpodobně Bralen v rýze v zemi cca 3m k obvodové zdi, pak prostupem obvodovou zdí do prostor  I.PP - suterénu objektu cca 0,6m do samostatné místnosti (toto vedení pro jeho nepřístupnost a nerevidovatelnost, není předmětem této revize).

Revidované OPZ : revidováno od NTL vstupu do objektu v samostatné místnosti zde osazen o rozbočení (kříž jako koleno 2 x zaslepeno) DN 65/65/65/65, z něj pokračuje ocelové vedení DN 65 po zdi místnosti na ocelových hácích a závěsech zdvihem cca 1,8m, ocelové vedení spojované na šroubované spoje DN 65 dále pokračuje T-kusem DN 65/65/65 (zaslepen jako koleno) vlevo cca 1,2m, pak provedena změna směru vlevo cca 0,2m zde proveden čisticí a vzorkovací T-kus DN 65/25/65 (DN 25 zaslepeno) a vedení DN 65 dále pokračuje vlevo po zdi cca 4m a zde provedeno rozbočení T-kus DN 65/50/50.

Od rozbočení levé ležaté vedení DN 50 po průchodu zdí na společnou chodbu cca 0,3m pokračuje vlevo po zdi společné chodby cca 0,4m, dále provedena změna směru zdvih cca 0,1m, následně provedena změna směru vlevo cca 3m, pak provedena změna směru klesání do společné niky cca 0,4m, kde se dále dělí na tři nezávislé odbočky DN 50 2ks a DN 40 1ks, vedoucí k uzávěrům příprav pro plynoměry DN 50 – 2ks a to pro byty č. 01, 03, a DN 40 pro bývalý nebytový prostor č. 101. Hlavní ležaté vedení levé strany zde končí. Od plynoměrů dále pokračuje bytové ocelové potrubí spojované na šroubované spoje DN 32 – 25, po zdi pod stropem na střed objektu a dále zdvihem pod strop, průchodem stropu a dále jako bytové stoupací vedení jednotlivými podlaží I.NP a II.NP a dále jednotlivými byty k plynovým spotřebičům.

Od rozbočení pravé ležaté vedení DN 50 pokračuje po zdi místnosti vpravo cca 5,5m, zde průchod zdí na společnou chodbu objektu. Po průchodu zdí na společnou chodbu cca 0,4m pokračuje ocelové vedení do společné niky cca 0,4m, kde se dále dělí na dvě nezávislé odbočky DN 50, vedoucí k uzávěrům příprav pro plynoměry DN 50 – 2ks a to pro byty č. 02, 04. Hlavní ležaté vedení pravé strany zde končí. Od plynoměrů dále pokračuje bytové ocelové potrubí spojované na šroubované spoje DN 32 – 25, po zdi pod stropem na střed objektu a dále zdvihem pod strop, průchodem stropu a dále jako bytové stoupací vedení jednotlivými podlaží I.NP a II.NP a dále jednotlivými byty k plynovým spotřebičům.

Označení bytů a přiřazená jména k plynoměrům nemusí odpovídat skutečnosti, zápisu u správce nemovitosti, katastru, či smlouvy s PPD a.s., tyto informace a označení jsou pouze orientační pro potřeby této revize.

A 2 – Přípravy odbočky uzávěry plynoměry, vedení potrubí.

I.PP – suterén

NP č. 101  – neoznačen - pravděpodobně bývalá prádelna – v levé části objektu

plynoměr	 - pouze příprava pro plynoměr rozteč 250mm s kuželovým uzávěrem DN 40

umístění	       - v I.PP - suterénu levé strany, na společné chodbě objektu ve společné nice - spodní plynoměr

vedení OPZ  - ocelové spojované na šroubované spoje DN 40, 32, 25

I.NP – zvýšené přízemí

Byt č. 001  – pí. Rybářová Jasná Věra – byt v levé části objektu

plynoměr      - TCM BK – G4 ev.č. 4241804, s kuželovým uzávěrem DN 50

umístění	       - v I.PP - suterénu levé strany, na společné chodbě objektu vlevo ve společné nice - pravý plynoměr

vedení OPZ  - ocelové spojované na šroubované spoje DN 32, 25, 20

kuchyně		 -	 plynový sporák MORA 1100 10,6kW, v provedení A, s kuželovým uzávěrem DN 15, s pevným dopojením

koupelna		 -  plynový závěsný ohřívač vody MORA 371.012 o výkonu 17,5kW, v provedení B, s kuželovým uzávěrem DN 20,

s pevným připojením, s odtahem spalin komínovým tělesem viz revize a paspart spalinových cest.

pokoj	 -	 plynové topidlo do komína KARMA Gama F 5 o výkonu 4,4kW, v provedení B, s kuželovým uzávěrem DN 15

s flexi dopojením, s odtahem spalin komínovým tělesem viz revize a paspart spalinových cest.

Byt č. 002  – p. Široký Jiří Ing., pí. Široká Martina – byt v pravé části objektu

plynoměr	 - TCM BK – G4 ev.č. 4241811 s kuželovým uzávěrem DN 50

umístění	       - v I.PP - suterénu pravé strany, na společné chodbě objektu vpravo ve společné nice - pravý plynoměr

vedení OPZ  - ocelové spojované na šroubované spoje DN 32, 25, 20

kuchyně		 -	 plynový sporák MORA 218 11kW, v provedení A, s kuželovým uzávěrem DN 15, s pevným dopojením

koupelna		 -  plynový závěsný ohřívač vody JUNKERS WR 14 G 23 S7595 o výkonu 19,5kW, v provedení B, s kulovým

uzávěrem DN 20, s pevným připojením, s odtahem spalin komínovým tělesem viz revize a paspart spal. cest.

II.NP – zvýšené 1. patro

Byt č. 003  – pí. Adamová Alexandra – v levé části objektu

plynoměr      - TCM BK – G4 ev.č. 4241817, s kuželovým uzávěrem DN 50

umístění	       - v I.PP - suterénu levé strany, na společné chodbě objektu vlevo ve společné nice - levý plynoměr

vedení OPZ  - ocelové spojované na šroubované spoje DN 32, 25, 20

kuchyně		 -	 plynový sporák MORA MGS1100 GW 11kW, v provedení A, s kuželovým uzávěrem DN 15, s pevným připojením

kuchyně.		 -  plynové závěsné topidlo MORA 2,1 kW, v provedení B, s kulovým uzávěrem DN 20, s ohebným nerez

připojením, s odtahem spalin komínovým tělesem viz revize a paspart spalinových cest.

pokoj	 -	 plynové topidlo do komína KARMA GAMAT S 50 o výkonu 5,33kW, v provedení B, s kulovým uzávěrem DN 15

s pevným dopojením, s odtahem spalin komínovým tělesem viz revize a paspart spalinových cest.

koupelna	-	pouze odbočka s kuželovým uzávěrem DN 25 – zaslepeno jako příprava pro bývalý POV

Byt č. 004  – p. Brodský Jan Ing. – v pravé části objektu

plynoměr      - TCM BK – G4 ev.č. 3870650, s kuželovým uzávěrem DN 50

umístění	       - v I.PP - suterénu levé strany, na společné chodbě objektu vpravo ve společné nice - levý plynoměr

vedení OPZ  - ocelové spojované na šroubované spoje DN 32, 25, 20

koupelna		- plynový závěsný kombi kotel JUNKERS ZS 24-3 MFA 23  23,8KW (v provedení C - turbo) s kulovým uzávěrem

DN 20 s flexi připojením, s odtahem spalin komínovým průduchem viz revize a paspart spalinových cest.

- Údaje o měření a zkouškách.

- kontrola těsnosti a nepropustnosti spojů a armatur detektorem plynu TESTO AG 316-2 – společné prostory   vyhověla

- kontrola těsnosti a nepropustnosti spojů a armatur detektorem plynu TESTO AG 316-2 – byty	                  nevyhověla

- kontrola ochrany objektu v souladu s protipožárními pravidly – HUP mimo objekt                                             vyhověla

- kontrola umístění uzávěrů pro ovládání, údržbu, opravy a jejich provedení ovladatelnost a funkčnost              vyhověla

- kontrola vedení plynu, uchycení, ochrana a stav potrubí	                  nevyhověla

- kontrola zabezpečení přístupu k plynoměrům a ovládacím prvkům plynoměrů	                      vyhověla

- kontrola ochrany potrubí proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 2000-4-41	                      vyhověla

- kontrola osazení, umístění a přístupnosti uzávěru HUP a sekčních uzávěrů ležatého vedení	                  nevyhověla

- kontrola vodivého propojení plynovodu a plynoměrů – pevná rozporka pro zabezpečení rozteče                 nevyhověla

- kontrola uzávěrů spotřebičů – připojení - jeho provedení, kompletnost a požadavky na bezpečnost             nevyhověla

- kontrola umístění spotřebičů pro bezpečný provoz, výměny vzduchu a požadavků na prostor                      nevyhověla

- kontrola technického stavu instalovaných spotřebičů pro bezpečný provoz	                              vyhověla

- kontrola dokladů (výchozí a provozní revize) dle vyhlášky ČUBP č. 85/78 Sb.§		          nepředloženo

- kontrola vyústění spalin (provedení C) dle ČSN 73 4201, ČSN EN 13384-1+A2, TPG 941 02                           vyhověla

- kontrola o kvality a vhodnosti použitých materiálů dle vyhl. č.22/1997 Sb.certifikace dle ČSN EN                 nevyhověla

- kontrola ležatého vedení plynu od HUP, k obvodové zdi v rýze v zemi		          nerevidováno

- Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.

C 1. Společné prostory, ležaté vedení a přípojky k plynoměrům

závadu navrhuji

odstranit do:

01.	-	HUP a cesta (přístup) k HUP není kvalitně a dostatečně označena typizovanými směrovými tabulemi zajišťující

cestu k HUP, dle ČSN ISO 3864-1, což odporuje TPG 704 01 čl. 4.4.7. ČSN EN 1775 čl. 8.1.5. HUP je umístěn

dle TPG 704 01čl. 4.4.2. v zemní soupravě.

-	doporučuji provést nové označení HUP, cesty a přístupu k němu směrovými tabulemi dle ČSN ISO 3864-1	            30.12.2018

02.	-	na jednotlivých částech ležatého vedení DN 50 2 ks za rozdělením pro jednotlivé strany a přípravy plynoměrů,

nejsou umístěny uzávěry, které umožní uzavření jednotlivých části plynovodu pro oba objekty, což je v rozporu s

TPG 704 01 čl. 4.5. čl. 4.5.2 a ČSN EN 1775 čl. 5.5.6.

-	doporučuji osadit uzávěry na ležaté vedení za rozbočením hlavního ležatého vedení, pro bezpečné uzavření jednotlivých

částí plynovodu dle výše citovaných norem a pravidel.	 30.07.2019

03.	-	ocelové potrubí v rozsahu sklepa hlavně není dostatečně a kvalitně chráněno proti korozi, a dostatečně označeno

jako vedení plynu, což odporuje TPG 704 01 čl. 5.4.6 a ČSN EN 1775 čl. 5.4., dále byla zjištěna hloubková

koroze na ležatém vedení u vzorkovacího kusu DN 25, kdy potrubí je ve stavu že reálně hrozí proreznutí vedení

a následnému nekontrolovatelnému úniku plynu do prostor suterénu.

-	dále stoupací vedení pro byty č. 04, č. 03,

-	doporučuji vedení odrezit očistit a opatřit plynovod zákl. a antikorozním a ochr. nátěrem, dle ČSN 03 83 31            30.10.2018

04.	- 	ve sklepě (suterénu) objektu jsou zjištěny nepoužívané a plynotěsně nezaslepené části původního	 odstaveného

vedení PZ, což je v přímém rozporu s ČSN EN 1775 čl. 5.1.4, TPG 704 01 čl. 7.10, čl. 7.11.

-	jedná se o přípravu pro plynoměr v suterénu pro NP č. 101

-	doporučuji nepoužívané vedení odstranit nebo plynotěsně zaslepit v souladu s citovanými pravidly	  30.12.2018

05.	-	uzávěry pro přípravy plynoměru v suterénu DN 50 - 4ks, a DN 40 - 1ks jsou rozporu s TPG 704 01 čl. 4.3.3.2 a

ČSN EN 1775, osazen v provedení kuželovém, dále jejich životnost má být dle TPG 704 01 čl. 4.3.1.3. a ČSN

EN 1775 čl. 4.1.8.max. 50let. Tento typ uzávěrů těsněných na kontra matku se po čase vytahuje v těle uzávěru a

stávají se časem buď funkční, ale netěsné, nebo při dotažení matky kužele těsné, ale nefunkční. Vlivem

permanentního namáhání tohoto uzávěru dochází k jeho nevratnému poškození a doba životnosti se rapidně

snižuje.

-	doporučuji výměnu kuželových uzávěrů za kulové dle TPG 704 01 čl. 4.3.3.2, nejlépe s protipožární pojistkou FireBag.

v souladu s TPG 704 01 čl. 3.2. ČSN EN 1775 čl. 4.4. a protipožární předpisy	  30.07.2019

06.	-	šroubované ležaté a stoupací vedení jakož i domovní bytové přípojky dle znění ČSN EN 1775 čl. 5.2.3.1, nejsou

v souladu s ČSN EN 1775 čl. 4.3.4 a TPG 704 01 čl. 5.4.2,

-	šroubovaný (ležaté, stoupací a připojovací vedení) plynovod (požití nadměrného množství šroubovaných spojů)

není v souladu s ČSN EN 1775 čl. 4.4.2.3. a TPG 704 01 čl. 5.4.2.

-	doporučuji jeho postupnou náhradu za plynovod ocel celo svařovaná, nebo v provedení měděném CU pájeném

natvrdo, nebo spojovaném PRESS tvarovkami dle TPG 700 01.	   		 30.12.2019

07.	-	 zjištěny netěsnosti - úniky plynu v úrovni kategorie II. od 1l.h-1 do 10l.h-1, dle TPG 704 01 čl. 7.6. kdy těsnost 		    plynovodu je snížena a to na závitových spojí bytového vedení, což odporuje vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb

§179 odst. 2, energetickému zákonu č. 458/2000Sb. §62 odst. 2, písmeno F a TPG 704 01 čl. 3.6.

-	pro byt č. 04, na vedení od plynoměru pro v soukromém sklípku na pravé straně (Laboratoř) na patě stoupačky na spojích

-	pro byt č. 03, na prvním koleni na výstupu z plynoměru DN 40; dále četné úniky plynu na stoupacím vedení v technickém

prostoru umístění stoupačky v tomto bytě na WC závitové spoje DN 25, 20, kolena redukce vsuvky (cca 6ks úniků)

-	doporučuji veškeré úniky plynu odstranit a zajistit neprodleně přetěsnění uvedeného místa odbornou plynařskou

firmou a provést  novou zkoušku těsnosti provozuschopnosti dle TPG 704 01 čl. 6.1.1.1. čl. 6.1. 4.1. v

opačném případě doporučuji v souladu s ČSN EN 1775 čl. 8.3.3. uzavřít přívod plynu do plynoměru                       30.08.2018

08.	-	u plynoměru není instalována nebo je poškozená a nefunkční pevná rozpěrka pro zabezpečení rozteče

plynoměru což odporuje TPG 934 01 čl. 6.2 a ani není zajištěno trvalé vodivé propojení, což odporuje

TPG 934 01 čl. 6.3. kdy nesmí docházet k mechanickému namáhání spojů a plynoměru.

-	jedná se o byty č. 01, 02, 03, 04, - celkem 4ks

-	doporučuji v souladu s citovanými pravidly provést trvalé propojení plynoměru při zachování podmínek

ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN CLC/TR 60079-32-1	                 	30.12.2018

09. 	-	na hlavních ležatých a stoupacích rozvodech plynu a u plynoměrů jsou použity na plynovodu vodovodní

pozinkované trubky a tvarovky, které nemají atest na použití pro vedení plynu a jsou v nevyhovujícím provedení

pro rozvody plynných médií což odporuje zákonu č. 22/1997Sb., certifikace ve smyslu ČSN EN ISO /IEC 17000 a

TPG 704 01 čl. 4.1.1. TPG 704 01 čl. 4.3.1.2. ČSN EN  1775 čl. 4.2.1.

-	jedná se o přípravy a vedení pro byty č. 01, 02, 03, 04, - celkem 4ks

-	doporučuji vyměnit pozinkované (vodovodní) součásti za černé, měděné, nebo mosazné s prokázanou shodou, dle vyhl.

č.22/1997 Sb.certifikace dle ČSN EN, dle NV č. 163/2002 Sb. § 5 odst.2, bezpečnosti a spolehlivosti při použití v plynárenství

dle ČSN EN 1775 čl. 4.2.2.	     			30.12.2027

10.	-	prozatím nebyla stanovena osoba odpovědná za provoz OPZ což je v rozporu s TPG 704 01 č. 6.3.7, čl. 7.2, a

nebylo předáno OPZ do osobního užívání dle TPG 704 01 čl. 7, viz dále TPG 704 01 čl. 8.2.1, dále prozatím

nebyly předány podklady předávací dokumentace pro vlastníka nemovitosti dle ČSN EN 1775 čl. 7.1.1. čl. 8.3.2

-  doporučuji pokud tak již nebylo učiněno předat OPZ do osobního užívání odpovědné osobě za provoz OPZ	       30.12.2019

C 2 - Bytové přípojky od plynoměrů, vedení potrubí k bytům, bytové rozvody uzávěry, připojení a spotřebiče.

závadu navrhuji

odstranit do:

01.	-	 zjištěny netěsnosti - úniky plynu v úrovni kategorie II. od 1l.h-1 do 10l.h-1, dle TPG 704 01 čl. 7.6. kdy těsnost 		    plynovodu je snížena a to na závitových spojí bytového vedení, což odporuje vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb

§179 odst. 2, energetickému zákonu č. 458/2000Sb. §62 odst. 2, písmeno F a TPG 704 01 čl. 3.6.

-	byt č. 01 – četné úniky plynu na kuželovém uzávěru DN 20 pod POV; dále na kuželovém uzávěru DN 15 pro topidlo; dále na

šroubovaném spoji za uzávěrem DN 15 u topidla do komína;

-	byt č. 02 – úniky plynu za kuželovém uzávěru DN 15 u sporáku na připojení

-	doporučuji veškeré úniky plynu odstranit a zajistit neprodleně přetěsnění uvedeného místa odbornou plynařskou

firmou a provést  novou zkoušku těsnosti provozuschopnosti dle TPG 704 01 čl. 6.1.1.1. čl. 6.1. 4.1. v

opačném případě doporučuji v souladu s ČSN EN 1775 čl. 8.3.3. uzavřít přívod plynu do objektu	                            30.08.2018

02.              - plynové flexi připojení (hadice) nesplňuje podmínky bezpečného provozu svou životností max. 5 - 7let, (dle

výrobce) svým provedením a spolehlivostí dle TPG 704 01 čl. 8.2.2. čl. 5.6.4. čl. 4.3.1.3. ČSN EN 1775 čl. 4.1.8.

a dále odolností proti vysokým teplotám, což odporuje ČSN EN 1775 čl. 4.4., zákonu č. 22/1997Sb. certifikace

ve smyslu ČSN EN ISO /IEC 17000 a TPG 704 01 čl. 8.2.2.

-	jedná se o byt č. 01 (u topidla do komína), č. 04 (plynový kotel)

-	doporučuji výměnu flexi dopojení v případě topidla a kotle za ohebné nerez vlnovcové dopojení	                           30.12.2018

03.	- plynové flexi připojení (hadice) pro spotřebiče v bytech nesplňuje podmínky TPG 704 01 čl. 8.2.8. čl. 8.2.2.

čl. 5.6.4. čl. 4.3.1.3 a nařízení výrobce, svým osazením je namáhaná láme se a není prověšená, dochází

k vylomení hadice z lisované objímky a jejímu vytržení, nebo protržení, následnému úniku plynu.

-	jedná se o byt č. 01 (u topidla do komína)

-	doporučuji výměnu flexi dopojení v případě topidla za ohebné nerez vlnovcové dopojení	                           30.12.2018

04.	- uzávěr/y spotřebičů jsou v rozporu s TPG 704 01 čl. 4.3.3.2 osazeny v provedení kuželovém, dále jeho životnost

má být dle TPG 704 01 čl. 4.3.1.3. a ČSN EN 1775 čl. 4.1.8. max. 50let

-	kuželové uzávěry spotřebičů jsou těžce, nebo neovladatelné, což odporuje TPG 704 01 čl. 3.4 a dále jim ve

většině  případů schází ovládací prvek (klička) uzávěru, což odporuje TPG 704 01 čl. 4.5.3

-	jedná se o byt č. 01 (u sporáku, POV a topidla do komína – 3ks), č. 02 (u sporáku), č. 03 (u sporáku)

-	doporučuji doplnit ovládací prvky uzávěrů, tyto vyčistit, promazat a rozhýbat,	  30.08.2018

-	popřípadě doporučuji jejich výměnu za uzávěry kulové dle TPG 704 01 čl. 4.3.3.2, nejlépe s protipožární armaturu

a nad průtokovou pojistku pro uzavření přívodu plynu do spotřebiče dle TPG 704 01 čl. 8.2.2.                                 30.12.2018

05.	-	doklady o odborné instalaci plynových spotřebičů a provádění pravidelných odborných prohlídek veškerých 			spotřebičů v souladu s nařízením výrobce a zákonu č. 22/1997Sb. - nebyly předloženy a doloženy od všech

uživatelů a provozovatelů plynových spotřebičů.

-  nejvíce dbát na plynové spotřebiče v provedení B atmosférickém a to v bytech č. 01 (POV a topidla do komína), č. 02 (POV)

č. 03 (nástěnné topidlo v kuchyni, a topidlo do komína v pokoji)

–  prohlídky a servis spotřebičů dle technického stavu spotřebičů doporučuji provádět v souladu s požadavky a nařízení

výrobce a následných předpisů při zachování podmínek TPG 704 01

– doporučuji pokud tak nebylo učiněno zajistit odborný servis veškerých plynových spotřebičů jejich pravidelnou prohlídku

a nastavení hořáků                       		             30.10.2018

- doporučuji provádět pravidelný servis veškerých spotřebičů dle nařízení výrobce min 1 x za rok                            1 x do roka

06.	  - pevné připojení spotřebičů (sporáků) již není v souladu s nařízením výrobce a TPG 704 01 čl. 2.33 a čl. 8.2.7

a ČSN EN 1775 - jedná se o byt č. 01 (u sporáku), č. 02 (u sporáku), č. 03 (u sporáku)

-	doporučuji výměnu pevného dopojení za flexi hadici, typizovanou s delší dobou spolehlivosti a životnosti ČSN EN 1775 čl.

4.1.8. dle TPG 704 01 čl. 8.2.2  a odolnosti proti vysokým teplotám min 650°C, ČSN EN 1775 čl. 4.4	30.12.2024

07.    	- v koupelně je malá nevyhovující kubatura (objem) místnosti pro bezpečný provoz spotřebičů v provedení B,

což odporuje TPG 704 01 čl. 9.3.2, dále není dodržena potřebná výměna vzduchu v těchto prostorách,

což odporuje TPG 704 01 čl. 9.3.3. Propojení místnosti, ale není možno s nepřímo větratelnou místností,

ale musí se provést propojení s přímo větratelným prostorem, nebo větraným (venkovním) prostorem

v souladu s TPG 704 01 čl. 9.3.3.6. Je nutné zajisti přívod vzduchu z venkovního prostoru (obnovit původní

přisávací mřížky do samostatného průduchu a do venkovního prostoru na fasádu.

-  jedná se o byty č. 01 (pro POV), č. 02 (pro POV) (celkem 2ks)

-  doporučuji, propojit prostor umístění POV nebo kotle se sousední (pokud bude přímo větratelná) místností, nebo s další

v pořadí přímo 	větratelnou místností, trvalým odstraněním dveří tzn. dveřních závěsů, nebo je též možné do této

místnosti- tí vytvořit neuzavíratelné větrací otvory u podlahy, nebo v dveřní výplni o volném průřezu min.10cm2 na 1kW

min 0,02m2, jejich velikost lze doložit výpočtem dle TPG 704 01. Dále je nutné zajisti přívod vzduchu z venkovního prostoru

(obnovit původní přisávací mřížky do samostatného průduchu a do venkovního prostoru na fasádu.	             	30.09.2018

08.	- prozatím nebyla doložena vhodnost spalinové cesty dle TPG 704 01 čl. 8.1.5. v souladu s zákonem č. 320/2015 Sb.

§ 45, 44, (bývalé NV.č.91/2010 Sb. - 1. 1. 2011) a ČSN 73 4201 (734201) z 2010-10-01, dále a nebylo provedeno 	  měření koncentrace CO ve spalinách a ovzduší, tahu komína a teploty spalin dle TPG 704 01 čl. 8.3.2., dále nebyla

ověřena hodnota nepřípustného podtlaku (větší než 4Pa), dle TPG 704 01 čl. 9.3.1.2.

-  jedná se o plynové spotřebiče v provedení B atmosférickém a to v bytech č. 01 (POV a topidla do komína), č. 02 (POV)

č. 03 (nástěnné topidlo v kuchyni, a topidlo do komína v pokoji)

-	doporučuji revizním technikem spalinových cest a servisním technikem daného výrobce spotřebiče, při servisu provést tento

výpočet a doložit jej v souladu s zákonem č. 320/2015 Sb. § 45, 44, (bývalé NV.č. 91/2010 Sb. - 1. 1. 2011) a ČSN 73 4201

(734201) z 2010-10-01 a TPG 704 01čl. 8, čl. 8,2.,čl. 9.3.1.2. čl. 9.3.3.                   				 30.09.2018

09.    	- v prostoru umístění kombinace dvou spotřebičů v provedení B a A, je malá nevyhovující kubatura (objem)

místnosti pro bezpečný provoz spotřebičů v provedení B a A (oba spotřebiče umístěné v jedné nevyhovující

místnosti), což odporuje TPG 704 01 čl. 9.5.1. (nejmenší požadovaný objem prostoru - místnosti), je roven vyšší

z hodnot nejmenšího objemu požadovaného pro spotřebiče daného provedení. Dále není dodrženo a zajištěno

potřebné množství spalovacího vzduchu pro tyto spotřebiče což je v rozporu s TPH 704 01 čl. 9.5.2. není

zajištěna potřebná výměna vzduchu v těchto prostorách, což odporuje dále TPG 704 01 čl. 9.3.3. Propojení

místnosti, ale není možno s nepřímo větratelnou místností, ale musí se provést propojení s přímo větratelným

prostorem, nebo větraným (venkovním) prostorem v souladu s TPG 704 01 čl. 9.3.3.6.

-	jedná se o byt č. 03, místnosti kuchyni - kombinací topidla do komína a sporáku celkem 2ks.) (zde se postupuje dle provedení B a A, TPG 704 01 čl. 9.5.)

-  doporučuji, propojit prostor umístění spotřebičů v provedení B a A s venkovním prostorem nebo jinak zajisti dostatečnou

výměnu vzduchu a dostatečný přívod spalovaného vzduchu pro tyto spotřebiče otvory jejich velikost lze doložit výpočtem

dle TPG 704 01 čl. 9.3.3. čl. 9.5.2.	             								30.12.2018

- Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol.

Předchozí provozní revize PZ dle vyhlášky ČUBP č. 85/78 Sb.§ 3,7 a ČSN 386405 čl.28 a 29 ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 nebyla prozatím předložena, není možné zjistit zda eventuální zjištěné závady byly odstraněny či nikoliv.

- Záznam z ostatních revizí, provedených na zařízení.

závadu navrhuji

Odstranit do:

- Revize elektro uzemnění a pospojení celého plynovodu - ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí ve

smyslu TPG 704 01 čl. 3.6, ČSN EN 1775 a vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. § 179 odst.3 - nebyla předložena ale pospojení je však fyzicky provedeno

– revizi a protokol doporučuji přiložit k RZ PZ jako její nedílnou součást		              			             30.12.2023

- Revize, posudek spalinových cest a připojení spotřebiče, v souladu s zákonem č. 320/2015 Sb.§45, (bývalé NV. č. 91/2010 Sb.) a ČSN 73 4201 (734201) z 2010-10-01 (vyhl.111/1981 Sb. § 6,odst.1 písm. b), nebyla prozatím předložena.

– revizi a protokol doporučuji přiložit k RZ PZ jako její nedílnou součást		              			             30.12.2018

Na základě zákona č.133/1985 Sb. a na základě vyhlášky 21 MV/1996 Sb., §17, jsou upraveny povinnosti uživatele plynového zařízení a to jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Je nutno udržovat spotřebič v bezpečném a provozuschopném stavu a zajistit pravidelnou údržbu, čištění a kontrolu spotřebiče plynného paliva, kouřovodu a komínu dle Zákona č.320/2015 Sb. § 45, 44, ČSN 73 4201 (734201) z 2010-10-01 zákon č. 320/2015 Sb. § 45, 44, (vyhl. 111/1981 Sb. § 6,odst. 1 písm. b),

– eventuální závady zjištěné na spalinových cestách nutno odstranit v navržených termínech do 10 dnů.

- Revize elektro připojení a samostatného jištění plynových kombi kotlů v bytech od jejich provozovatelů a uživatelů - nebyly prozatím doloženy a předloženy k nahlédnutí

– nechat provést v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. a ČSN 331500, ČSN 34 3800 v nejbližším možném

termínu, pokud již tak nebylo učiněno – protokol přiložit k RZ PZ, jako její nedílnou součást.		             30.12.2023

- Doklady o odborné instalaci plynových spotřebičů a provádění pravidelných odborných prohlídek veškerých spotřebičů

v souladu s nařízením výrobce TPG 704 01, Zák. č. 22/1997 Sb. Vyhl. 23/2008 Sb. některé spotřebiče nejsou ve

vyhovujícím technickém stavu, což odporuje ČSN 33 1500, ČSN 38 3441 ČSN 38 6405+Z1; TPG 704 01 čl. 8.1.2 a

Zák. č. 22/1997 Sb. - nebyly předloženy od všech provozovatelů plynových spotřebičů

–  prohlídky a servis spotřebičů dle technického stavu spotřebičů provádět v souladu s požadavky a nařízení výrobce

- doporučuji provádět pravidelný servis veškerých spotřebičů dle nařízení výrobce min 1 x za rok                            1 x do roka

# Dodavatel plynu : Pražská Plynárenská Distribuce se sídlem U Plynárny 500, 145 08, Praha 4

# Projektová dokumentace rozvody NTL domovního bytového rozvodu plynu - nebyla prozatím předložena.

- Ev. č. oprávnění zkušební a kontrolní organizace dle vyhl. č. 21/1979 Sb. - Jiří Pekárek-Ratus se sídlem : Na Dolinách 274/11, 147 00, Praha 4, Podolí - IČO 15121909; ev.č. oprávnění  k revizím TIČR  2437/2/07/PZ-R-VI,VI; ev.č. osvědčení k revizím TIČR 12073/2/14/R–PZ-f, g;

- Na plynovém zařízení se na základě vyhlášky ČUBP č. 85/78 Sb. § 3, 7, ČSN 38 6405 čl. 28 a 29, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a TPG 704 01 čl. 3.7 se musí provádět kontrola PZ 1 x za rok a revize PZ 1 x za tři roky.

- Opravy a zásahy do PZ smí provádět jen pracovníci s platným osvědčením a firmy s odpovídajícím oprávněním ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb, vyhlášky č. 21/1979 Sb.

- Celkové zhodnocení zařízení

Plynové zařízení vyhovuje podmínkám pro bezpečný provoz s výhradou k únikům plynu, dle ČSN 38 64 41 a ČSN 38 64 42 resp. TPG 704 01, TPG 700 01, PTN 704 06, dle ČSN EN 45 020 čl. 3.2.2, ČSN EN 1775 a TPG  934 01.

(závady uvedené v odstavci C a E, odstraňte v navržených termínech - doporučuji dát důraz na zjištěné úniky plynu, protikorozní ochrany stoupacího vedení plynu, bezpečné připojení spotřebičů, jejich technický stav a požadavky na bezpečný provoz spotřebičů, na ovladatelnost a stav uzávěrů spotřebičů)