# 1. Úvod

Stávající objekt RD a občasně využívaný rekreační objekt jsou napojeny na bezodtokou jímku. V zájmovém území se nenachází veřejná splašková kanalizace. Z tohoto důvodu bude vybudován nový systém čištění odpadních vod, který bude složen z typové čistírny odpadních vod, plastové revizní šachty Ø600 mm a vypouštění do vsakovacího drénu.

# 2. Hydrotechnické výpočty

- Produkce splaškových odpadních vod

Produkce splaškových odpadních vod vychází z předpokládané spotřeby vody, stanovené dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č.120/2011 Sb. – příloha č.12 Směrná čísla roční spotřeby vody.

Předpokládaná spotřeba vody:					100 l/os/den

Předpokládaný počet osob:						6 osob

Předpokládaná denní produkce:					6 x 100= 600 l/den

Maximální denní produkce:						600 x 1,5 = 400 l/d

Předpokládaná roční produkce splaškových odpadních vod	600 x 365 = 219,0 m3/rok

- Látkové zatížení

Výpočet produkovaného znečištění vychází z počtu ekvivalentních obyvatel (dále jen EO). Při stanovení množství EO je vycházeno z informací poskytnutých investorem stavby o počtu osob užívajících stavbu = 4EO, produkce znečištění na 1EO je uvažována v souladu s Nařízením vlády ČR č.229/2007.

BSK5		60 g/os/den		6 x 60		0,36 kg/den		131,4 kg/rok

CHSKCR		120 g/os/den		6 x 120		0,75 kg/den		273,7 kg/rok

NL		55 g/os/den		6 x 55		0,33kg/den		120,4 kg/rok

N-NH4+		11 g/os/den		6 x 11		0,066 kg/den		24,09 kg/rok

Pcelk		2,5 g/os/den		6 x 2,5		0,015 kg/den		5,47 kg/rok

Vzhledem k uvedeným požadavkům látkového a hydraulického zatížení a při dodržení ukazatelů přípustného stupně znečištění vypouštěných odpadních vod bude jako hlavní čistící zařízení osazena mechanicko-biologická aktivační čistírna odpadních vod s kapacitou 2-6 EO.

- Navržené limity vypouštěných odpadních vod

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do nesaturovaného horninového prostředí přes podzemní vsakovací zařízení.

V souladu s platnými předpisy, hlavně s „Nařízením vlády č. 57/2016 Sb o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních“ navrhujeme stanovit následující hodnoty vypouštěných odpadních vod:

Výpočet:

Výpočet vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5

1 EO = 100,0 l/den

BSK5 = 60,0 g/den

Účinnost ČOV = 98,3%

60,0 g/ 100,0 l = 0,6 g/l = 600,0 mg/l BSK5

Účinnost ČOV:  600,0 mg/l x 0,983 = 589,8 mg/l BSK5

600,0 mg/l – 589,8 mg/l = 10,2 mg/l BSK5 (zbytkové znečištění z ČOV)

Výpočet vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr

1 EO = 100,0 l/den

CHSKCr = 120,0 g/den

Účinnost ČOV = 94,3%

120,0 g/ 100,0 l = 1,20 g/l = 1200,0 mg/l CHSKCr

Účinnost ČOV:  1200,0 mg/l x 0,943 = 1131,6 mg/l CHSKCr

1200,0 mg/l – 1131,6 mg/l = 68,4 mg/l CHSKCr (zbytkové znečištění z ČOV)

Výpočet vypouštěného znečištění v ukazateli NL

1 EO = 100,0 l/den

NL = 55,0 g/den

Účinnost ČOV = 95,4%

55,0 g/ 100,0 l = 0,55 g/l = 550,0 mg/l NL

Účinnost ČOV:   550,0 mg/l x 0,954 = 524,7 mg/l NL

550,0 mg/l – 524,7 mg/l = 25,3 mg/l NL (zbytkové znečištění z ČOV)

Výpočet vypouštěného znečištění v ukazateli N-NH4+

1 EO = 100,0 l/den

Ncelk. = 11,0 g/den

Účinnost ČOV = 87,7%

11,0 g/ 100,0 l = 0,11 g/l = 110,0 mg/l N-NH4+

Účinnost ČOV:  110,0 mg/l x 0,877 = 96,47 mg/l

110,0 mg/l – 96,47 mg/l = 13,53 mg/l N-NH4+ (zbytkové znečištění z ČOV)

Tabulka č.1: Hodnoty vstupního znečištění na přítoku do ČOV, účinnost ČOV

| Ukazatel znečištění | Hodnoty vstupního znečištění do ČOV |  |  | Výrobcem garantovaná účinnost ČOV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vstupní hodnoty znečištění pro 1EO (g/d) 1/ | Průměrná koncentrace znečištění v odpadních vodách na přítoku do ČOV (mg/l) | Bilance znečištění v odpadních vodách na přítoku do ČOV (t/rok) |  |
| BSK5 | 60,0 | 625,0 | 0,039 | 98,3 |
| CHSKCr | 120, 0 | 1250,0 | 0,078 | 94,3 |
| NL | 55,0 | 573,0 | 0,036 | 95,4 |
| N-NH4+ | 11,0 2/ | 115,0 | 0,007 | 87,7 |
| Q (průměrný průtok) | Qprům. 0,004 l/s | Qd prům. 0,34 m3/den | Qměs. prům. 10,5 m3/měsíc | Qr. prům. 126,5 m3/rok |

1/ Orientační hodnoty produkce specifického znečištění dle ČSN 75 6402, tabulka 3. Tyto hodnoty jsou hodnotami maximálními.

2/ Pro N-NH4+ není v normě ČSN 75 6402 uvedena hodnota znečištění, proto je při výpočtu použita hodnota celkového dusíku (Ncelk.), který je vždy vyšší než hodnota amoniakálního dusíku (N-NH4+).

Tabulka č. 2: Hodnoty zbytkového znečištění na odtoku z ČOV

| Ukazatel znečištění | Průměrná koncentrace znečištění v odpadních vodách na odtoku z ČOV „p“ 1/ (mg/l) | Maximální koncentrace znečištění v odpadních vodách na odtoku z ČOV „m“ 2/ (mg/l) | Bilance znečištění v odpadních vodách na odtoku z ČOV 3/ (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 10,2 | 40 | 0,0029 |
| CHSKCr | 68,4 | 150 | 0,011 |
| NL | 25,3 | 30 | 0,003 |
| N-NH4+ | 13,53 | 20 | 0,0014 |
| Q (maximální průtok) | Qmax 0,75 l/s Qd max. 0,4 m3/den | Qměs. max. 12,4 m3/měsíc | Qr. max. 148,8 m3/rok |

## 1/ „p“ průměrná hodnota ukazatele znečištění ve vypouštěných odpadních vodách.

## 2/ „m“ maximální hodnota ukazatele znečištění ve vypouštěných odpadních vodách.

3/ bilance vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách je počítána z maximálních hodnot znečištění násobená koeficientem 0,5.

## Shrnutí:

Vypouštěné znečištění z ČOV splňuje podmínky Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Uvedené hodnoty vypouštěných odpadních vod z DČOV budou sledovány na základě kontrolních vzorků odebraných z kontrolní šachty osazené hned za ČOV. Odebírání vzorků vypouštěných odpadních vod doporučuji 2 x ročně, konečnou roční četnost odběrů stanoví vodoprávní úřad.

# 3. Celkové řešení

Projekt řeší osazení nové ČOV na pozemku investora p.p.č. 119/5 v k.ú. Boleboř, která bude likvidovat splaškové odpadní vody z objektu RD a občasně využívaného rekreačního objektu.

Veškeré odpadní vody budou svedeny novým potrubím do ČOV Ekona D5 VS. Následně vyčištěné odpadní vody budou svedeny do revizní šachty DN600, kde bude sníženo dno odtoku min o 15cm pro odběr vzorku. Poté budou vyčištěné vody napojeny na nově vybudované vsakovací zařízení o půdorysných rozměrech 6,0x2,0m.

# Vsakovací zařízení

Vsakovací objekt bude tvořit perforovaná trubka DN 150 obalená voděpropustnou textílií, která bude zasypána stěrkopískem frakce 16-32 mm, a následně štěrkopískem 32-64mm a kačírkem 8-16 mm. Vsakovací objekt viz. výkres Schéma Vsakování

# ČOV D 5 VS

Čistírna odpadních vod D5 VS slouží k čištění splaškových odpadních vod ze zdrojů znečištění od 5 ekvivalentních obyvatel.  Jedná se o aktivační čistírny s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod, které jsou doplněny zařízením na dávkování síranu železitého (slouží ke srážení fosforu). Čistírnu tvoří kruhová nádrž z polypropylenu, která je obvykle umístěna pod úrovní terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem.

Technologie čistírny je osazena v samostatném plastovém kontejneru nebo v betonové nádrži, které jsou osazeny do terénu. Dmychadlo (zdroj stlačeného vzduchu) je umístěno mimo čistírnu v budově nebo v betonové suché jímce, zděném nebo plastovém sloupku. Řídící systém čistírny se osazuje mimo čistírnu do sloupku nebo do budovy.

Na čistírny odpadních vod řady D vydala autorizovaná zkušebna AO 224 - Institut pro testování a certifikaci Zlín Certifikát dle směrnice rady 89/106/EH

#### Zemní práce

ČOV se osadí do stavební jámy o průměru alespoň 3 500 mm a to z důvodu snadné montáže. Stavební jáma se opatří betonovou podkladní deskou tl. 150 mm.  Zaústění výtoku přečištěných vod z ČOV do trativodu musí být provedeno do hloubkové úrovně min. 2 m pod terénem z důvodu morfologie terénu a nezamrzne hloubky.

Nové nátokové potrubí do ČOV bude vedeno objektu RD a rekreačního objektu. Nátokové potrubí bude realizováno dle výkresové dokumentace (podrobná situace, podélný profil).

Na podkladní desku se osadí nádrž DČOV a za postupného napouštění vodou se provádí postupný, rovnoměrný obsyp a zásyp po obvodě nádrže, a to pískem, příp. vytěženou zeminou o menší zrnitosti

Přívod elektrické energie bude proveden z nového rozvaděče v objektu, kde bude doplněn 6 A jistič s chráničem, ze kterého bude napojen kabelový přívod k vodotěsné 230V zásuvce.

Pro výstavbu propojovacího potrubí splaškové kanalizace bude použito potrubí PVC KG systém SN4 160/4,0 mm. Potrubí bude uloženo do výkopové rýhy o šířce 800 mm, na pískový podsyp o mocnosti 100 mm a po uložení bude proveden obsyp stejnozrnným štěrkem až do výše 300 mm nad vrch potrubí. Zbývající část výkopové rýhy bude zasypána prosetým výkopem, který bude po každých 300 mm hutněn.

Na odtokovém potrubí z ČOV bude osazena plastová revizní šachta o Ø600 mm pro odběr vzorků kvality vypouštěných vod. Z tohoto důvodu bude šachta realizována s volně přepadajícím paprskem odtokové vody.

Vsakovací drén pro zasakování vyčištěných vod bude o celkových rozměrech délka (6,0 x šíře 2,0 x výška 2,0 m. Na dno vsakovacího drénu bude nasypáno sorpční lože o zrnitosti 32/64 mm a o mocnosti 0,5 m. Do horní hrany tohoto násypu bude uloženo vsakovací potrubí DN150 mm, které bude přesypáno vrstvou štěrku o zrnitosti 16/32 mm a o mocnosti 0,3 m. Obvod vsakovacího drénu bude překryt separační geotextilií, zbytek výkopu bude zasypán prosetým výkopkem, který bude rovnoměrně hutněn.

Před záhozem realizovaného kanalizačního potrubí a osazené nádrže ČOV budou provedeny zkoušky vodotěsnosti:

- Nádrží dle ČSN 75 6905

- Zkouška vodotěsnosti stok dle ČSN 75 6909

V Chomutově 04/2019						       Zpracoval: Petr Minařík